询价文件

项目编号：XE-20200826-4

项目名称：广州市净水有限公司机房环境监控系统更新改造项目

广州市净水有限公司  编制

发布日期：2020年8月26日

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分报价邀请函

各报价单位:

现我公司对广州市净水有限公司机房环境监控系统更新改造项目进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。

一、资金计划：自筹资金

二、项目编号：XE-20200826-4

三、项目名称：广州市净水有限公司机房环境监控系统更新改造项目

四、最高限价：22.4462万元

五、项目内容及需求：

对我公司机房进行机房环境监控系统更新改造，并保障其持续稳定运行，详见--第二部分项目内容。

六、报价单位资格要求：

- 营业执照经营范围具有电子产品批发销售或计算机技术开发、技术服务，且能开具增值税专用发票。如营业执照中没有体现经营范围的，须提供工商部门商事主体信息网站含经营范围的查询打印页。

- 2017年1月1日至今，最少具有一项类似项目业绩，并提供相关证明文件（合同复印件，加盖单位公章）。

七、现场踏勘(答疑会)时间、地点（也可由报价单位自行踏勘现场）：

1. 现场踏勘(答疑会)集合时间：/

2. 现场踏勘(答疑会)集合地点：/

八、询价文件的获取：在2020年9月8日10时30分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

九、询价响应文件递交时间2020年9月8日9时30分至10时00分；询价响应文件递交截止时间：2020年9月8日10时00分。

十、询价响应文件送达地点：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司

十一、评审时间：2020年9月8日10时00分

十二、评审地点：广州市净水有限公司六楼招标办

十三、询价人的联系方式

询价人：广州市净水有限公司

联系地址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工         联系方式：020-62315524

广州市净水有限公司

2020年8月26日

第二部分项目内容

一、需求：

- 目标

广州市净水有限公司机房环境监控系统更新改造项目的建设目标为：

满足网络安全要求和数据快速增长的存储扩容需求，及时响应、处置机房突发状况，改善我公司数据中心机房环境管理。提高机房环境监测数据准确性、及时性，优化我公司机房管理，及时监测预警，以便于发现问题时能够及时进行处置，并保障机房环境监控系统运行稳定。

- 项目要求

广州市净水有限公司机房环境监控系统更新改造项目需满足以下基本要求：

1．对机房温湿度、漏水情况、供配电情况、UPS电源、蓄电池、精密空调、消防、新风系统、视频等进行监控，为机房内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源，提供实时数据监测以及必要的远程控制、智能控制，及时生成故障预警信息。

2．强机房门禁监控，提高机房管理水平，促进机房、自动化、智能化管理，节省机房运行管理费用。

3．平台须具备完善的数据统计和分析功能，为机房管理者提供可靠的参考依据，为机房建设与改进提供充分的决策依据。

4．预留充分的扩展功能，适应发展需要，做到方便扩展、容易更改，可适应环境的变化和管理需求的多样化。

5.根据用户需求开展不少于2次用户培训；

本项目范围包括环境监控系统软硬件设备更新采购、PDU设备更新采购、存储扩容设备采购和安装调试、维护服务及系统管理员培训等全部工作。

报价方必须提供产品功能文件、维护计划、人员安排清单、培训计划等相关资料。如果说明文件是英文，需提供中文译本。

二、建设要求

该项目必须提供的具体服务内容如下：

（一）环境监控系统软硬件设备更新采购

1、温湿度监控系统改造

购置温湿度变送器2个、软件接口一套，改造机房温湿度监控系统。

监测对象：机房重要区域温湿度。

监测实现：本地液晶屏实时显示温湿度传感器所在位置的温湿度变化情况，支持远程实时查看。一旦温湿度超出范围，即刻启动报警。

2、机房漏水监控系统改造

购置漏水检测器2个、漏水软件接口一套、漏水检测线2条，改造机房漏水监控系统。

监测对象：空调、窗户和易漏水等位置。

监测实现：将漏水检测线布在精密空调周围静电地板下方位置，实时检测、记录漏水情况，发现漏水水情立即将信息上传至监控中心。

3、供配电监控系统改造

购置三相电量变送器1个、互感器3个、空开监测仪1个、配电软件接口1套、智能电表1个（更换已坏的指针电表），对供配电监控系统进行改造。

监测对象：供配电系统及市电质量、供配电开关

监控实现：测量三相三线/三相四线/单相系统的各项电压、电流及平均值、零序电流；各相及系统的有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、功率因数角等。对机房空调、列头柜等重要的空气开关进行监控，一旦空气开关发生跳闸或者掉电，及时通知值班人员。

4、气体监控系统改造

购置二氧化碳传感器1个、粉尘变送器1个 、氢气探测器1个、气体软件接口1套，对气体监控系统进行改造。

监测对象：机房内气体含量。

监测实现：实时监测空气中的粉尘微粒、氢气、二氧化碳含量。

5、UPS监控系统改造

购置智能设备监控主机1台、UPS软件接口1套，对机房现有UPS监控系统进行更新改造。

监测对象：机房内UPS运行状态，包括UPS整流器、逆变器、电池总电压、旁路、负载等各部分的运行状态与参数。

监测实现功能：

（1）直观显示实时、历史曲线，可查询一年内历史参数值，并可导出为EXCEL格式。

（2）可对监测到的各项参数设定越限阀值，一旦UPS发生越限报警或故障，该项状态或参数会变红色并闪烁，提示报警事件并进行记录，第一时间发出手机短信、声光等报警信息。

6、蓄电池监控系统改造

购置蓄电池监控主机1台、蓄电池巡检仪1个、霍尔传感器1个、开关电源1个、蓄电池检测模块32套、蓄电池软件接口1套，对现有蓄电池监控系统更新改造。

监测对象：机房的UPS后备蓄电池。

监测实现：在线监测每节电池的电压、内阻、蓄电池总电压、充放电电流，对单体蓄电池组以及蓄电池组充放电电流和温度的监测，实现电池状态和电池寿命实时在线管理。

7、精密空调监控系统改造

购置智能空调设备监控器2个、精密空调软件接口1套、空调切换器1个，对精密空调监控系统进行改造。

监测对象：机房内精密空调运行状态。

监测实现：实时监测回风温湿度、限值、设定值、运行模式以及压缩机、加热器、制冷器、除湿器运行状态等。增加精密空调智能切换器，实现精密空调智能轮巡工作切换。

8、消防监控系统改造

购置消防监控模块1套，对消防系统监控进行改造。

监测对象：机房内消防状态。

监测实现：通过采集现有消防报警主机的告警输出信号来实现机房消防报警。

9、新风机监控系统改造

购置输入输出模块1个、新风机软件接口1套、交流接触器1个，状态检测器1个，对新风机系统监控系统进行改造。

控制对象：机房内新风系统运行状态

监测实现：使用输入输出模块模拟量输入和继电器输出，继电器输出通过交流接触器扩流控制新风机电源，以启动或停止新风机运行，同时可以监测新风机状态输出的模拟量，得到新风状态的反馈，在新风机没有状态输出时，可以采用交流电流变送器，监测新风机工作状态。

10、视频监控系统改造

购置软件视频监控模块1套，利旧机房已有的监控主机、摄像头等设备，改造视频监控系统。

监测对象：机房内实时状态视频。

监测实现：对机房实时状况进行视频监控，视频存储在网络硬盘录像机。可通过远程实时监控机房情况，并形成视频监控记录。

11、门禁监控系统改造

购置门禁控制器1个、电磁锁1把、按钮开关1个、门禁卡20张、指纹识脸一体机1台、门禁接入模块1套，改造门禁监控系统。

监测对象：机房内门系统进出记录。

监测实现：更新电磁锁并增加指纹、人脸识别一体机，对进出人员代码、出入时间进行登记存储与智能化管理，有效地监视人员出入，对暴力强行侵入的行为或异常情况予以报警，保证中心机房安全。

12、环境综合管理平台改造

购置集中监控管理主机1台、机房集中监控管理系统1套、IE浏览监控平台软件1套、邮件告警软件接口1套、短信平台软件接入模块1套、压电警号1个、按钮开关1个，对环境综合管理平台进行改造。

平台内容：通过监控主机的IP网络把数据传输到总监控中心集中平台，统一管理。

平台实现：

（1）数据可视化：数据可以通过图形化界面、列表和曲线的方式反映；

（2）管理权限：针对不同的管理人员划分相应的管理权限；

（3）报警信息处理：实现自动报警与历史告警查询。当传感器数据或连接出现异常时，将触发短信、电话和电邮模块，通知相关管理人员，同时下发指令到监控管理主机，驱动声光报警器，并在相应机房的平面图显示报警信息。

（4）传感器联动功能：分析和处理传感器各种信息，实现传感器之间的联动功能。例如：当烟感探测到烟雾时，自动打开门禁；当机房温度过高时，自动打开空调。

动环系统主要产品技术要求

| 品项 | 产品名称 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 温湿度监控 | 温湿度变送器 | 1． 采用高精度数字温度传感器，温度精度不低于0.5℃，湿度精度不低于5%。 2． 工作电源采用总线供电方式，有电源防接反功能和过压保护功能。 3． 通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式。 4． 带有图形液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试。 5． ▲为了保证产品的质量和性能，制造商应具有完善的CNAS证明文件并加盖公章，此证书需为国家级机构认可的焓差实验室出具。 |
|  | 温湿度软件接口 | 1、实时监测：通过温湿度传感器可以实时准确的监测机房内的温湿度； 2、超正常值报警：可以设置机房温湿度正常上、下限值，当机房的温湿度超过预定值时，系统自动对外发送报警信息，支持多种告警方式； 3、操作：管理人员接到系统温湿度报警后可通过综合监控系统对机房内的空调进行调节，以完成对机房环境温湿度的控制； 4、历史曲线：通过历史曲线可以对当天和做了历史记录的任意一天的曲线进行查询； |
| 漏水监控 | 漏水检测器 | 1. 漏水检测，灵敏度可调，防误报功能。 2. 输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可选。 3. 控制器检测长度大于500米。 4. 以LED指示灯显示漏水、故障、电源状态。 5. ▲提供第三方检测报告 |
|  | 漏水检测线 | 10米，两芯漏水检测绳 |
|  | 漏水软件接口 | 1. 可直观展示漏水点位置，并对漏水情况实现不低于三种自定义告警设置。 2. 报警日志：系统自动记录漏水系统的报警信息（日志内容包括：发生报警的时间、报警的内容、报警级别、报警是否被确认）； |
|  | 三相电量变送器 | - 可以同时测量电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数和累计电量。 2. 输入电流、电压，标准RS-485数字接口输出，实现与监控主机及其网络连接。 3. 全隔离处理技术，抗干扰能力强。全数字交流采样技术，精度高，稳定性好。 4. 精度等级：电压、电流值0.2，其他0.5。 5. ▲为了保证产品的质量和性能，制造商应具有完善的CNAS证明文件并加盖公章，此证书需为国家级机构认可的焓差实验室出具。 |
| 供配电监控 | 互感器 | 电流输入量程范围5~600A，输出0~500mA 产品精度范围：0.5~1%级。 |
|  | 空开检测仪 | 1. 交流输入检测范围：AC85V～AC265V 2. 直流输入检测范围：DC30V～DC280V 3. 通信协议： MODBUS-RTU协议。 4.▲提供第三方检测报告。 |
|  | 智能电表 | 测量相电压、线电压、电流、功率、功率因数、频率，正反向有功电能计量和正反向无功电能计量RS485通讯模块。 |
|  | 配电软件接口 | 1. 可针对不同机房的电压情况（比如沿海地区的市电电压普遍低于中部城市），设置不同的策略告警阀值。提供软件配置截图。 2. 报警日志：系统自动记录供配电系统的报警信息（日志内容包括：发生报警的时间、报警的内容、报警级别、报警是否被确认等），并可对报警日志信息查询、输出； |
| 气体监测 | 二氧化碳传感器 | 量程：0~2000PPM。 准确度：±3%。 输出信号：4~20MA。 |
|  | 粉尘变送器 | 量程：0~8.8千粒/升 精度：±10% 输出信号：RS-485 安装方式：壁挂安装 |
|  | 氢气探测器 | 量程：0-100%LEL。 分辨率：0.1%LEL。 输出：4-20mA或RS485信号+继电器。 防雷保护。 |
|  | 气体软件接口 | 1、实时监测：通过气体传感器可以实时准确的监测机房内的各气体浓度； 2、超正常值报警：可以设置机房气体浓度正常上、下限值，当机房的气体值超过预定值时，系统自动对外发送报警信息，支持多种告警方式； 3、操作：管理人员接到系统气体浓度报警后可通过综合监控系统对机房内的新风机等进行调节，以完成对机房环境气体的排放； 4、历史曲线：通过历史曲线可以对当天和做了历史记录的任意一天的曲线进行查询。 |
| UPS电源监控 | 智能设备监控主机 | 1. 1路监控串口，串口可选择为RS232、RS485或RS422，可以实现对UPS、精密空调等智能设备的监控管理，也可以实现监控串口与IP网络接口的透传功能。 2. 1路RS232调试接口，可对对设备进行固件升级或者厂家调试。 3. 支持CAN接口； 1路IP网络接口，10/100M自适应。 4. ▲具备实时时钟功能。（提供产品彩页证明） 5. 结合本公司的综合管理软件平台可以实现短信、电话、邮件、声光等告警。 6. ▲可支持POE供电。（提供产品彩页证明） 7. 内置WEB服务器，支持B/S架构，管理人员可直接通过浏览器和相应权限就可以实时的查看机房内所有动力环境监控设备的运行状态，可以远程管理、调整相关设备的工作参数。 8. 嵌入式操作系统，内置硬件看门狗，超低功耗，具有故障自动恢复功能，当主机重新启动后，监控功能随之运行。 9．▲提供第三方检测报告。 |
|  | UPS软件接口 | 1. 参数监测：UPS的各种电压、电流、频率、功率以及内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。最终监测的内容和控制的项目与该型号通讯协议规定的内容一致。系统可对监测到的各项参数设定越限阀值（包括上下限、恢复上下限）。 2、监测报警：一旦UPS发生越限报警或故障，系统将自动切换到相应的监控界面，且发生报警的该项状态或参数会变红色并闪烁显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示。 3、事件查询与报表生成：实时记录UPS主要监测量的历史数据，并以曲线、报表等方式汇总，以便于机房管理人员对UPS设备工作情况汇总报表打印，从而形成更为详细机房设备维护记录； |
| 蓄电池监控 | 蓄电池监控主机 | 蓄电池及蓄电池组的信息集中，分析，控制，上传 可接蓄电池监测单元：160个（带内阻）。 通讯协议：IP、ARP、TCP、UDP、Telnet、SNMP、Http、ICMP。 |
|  | 蓄电池巡检仪 | 蓄电池及蓄电池组的信息集中，分析，控制，上传。 |
|  | 蓄电池监测模块 | 1. 实时在线监测每节电池的电压、负极温度和内阻，精度高，抗强干扰； 2. 内阻测量：0.1mΩ– 100mΩ； 3. 负极温度检测：测量范围 -20～85℃， 采集精度 ±1℃ 4. ▲每个组检测模块及单体模块需配置两种状态灯，区分电池的正常或告警状态； 5. 单体模块采用热拔插设计，可在线快速更换故障部件，而不至于影响电池检测系统的正常工作，特别不影响原供电系统的安全运行； 6. ▲单体模块需内置反接电池保护，反接不会损坏单体模块和电池； 7. ▲符合测量、控制和实验室用的电设备的EMC要求，具备国家实验室出具的检测报告与证书、电磁场人体暴露测试报告。 |
|  | 蓄电池软件接口 | 采用分布式架构，电池监控系统由智能网关、组测量单元及单体测量单元组成。每节电池安装单体检测模块，每组安装电池组检测模块；可生成列表、柱状图等显示单节电池数据。可对异常数据进行告警管理。 |
| 精密空调监控 | 智能空调设备监控器 | 1. 1路监控串口，串口可选择为RS232、RS485或RS422，可以实现对UPS、精密空调等智能设备的监控管理，也可以实现监控串口与IP网络接口的透传功能。 2. 1路RS232调试接口，可对对设备进行固件升级或者厂家调试。 3. 支持CAN接口；1路IP网络接口，10/100M自适应。 4. 具备实时钟功能。（提供产品彩页证明） 5. 结合本公司的综合管理软件平台可以实现短信、电话、邮件、声光等告警。 6. 内置WEB服务器，支持B/S架构，管理人员可直接通过浏览器和相应权限就可以实时的查看机房内所有动力环境监控设备的运行状态，可以远程管理、调整相关设备的工作参数。 7. 嵌入式操作系统，内置硬件看门狗，超低功耗，具有故障自动恢复功能，当主机重新启动后，监控功能随之运行。 8．▲提供第三方检测报告。 |
|  | 精密空调监控软件接口 | 1. 操作：通过综合监控软件可以远程修改空调各设置参数（如：空调温湿度、报警上下限等），对空调进行远程开关机、复位操作； 2. 状态监测：对空调的各部件（(如：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网)运行状态正常与否进行实时监控和显示； 3. 参数监测：对空调运行时各参数（如：回风温湿度、送风温湿度、温湿度的高低报警值、压缩机运行时间）进行实时的监测和显示； 4. 监测报警：系统一旦监测到有报警或参数越限(如：风机故障、压缩机故障、过滤器堵塞、温度湿度越限)，系统将可以进行支持多种告警方式； 5. 历史曲线：对重要参数（例如：温湿度），可作曲线图形记录，用户可通过图形记录直观地看到空调机组的运行品质； 6. 事件查询与报表生成：对空调产生的报警事件，可以根据不同的条件进行查询，对查询的结果可生成报表并可打印输出。 |
| 消防监控 | 消防监控 | 消防软件接入，一旦出现火警，消防系统发出报警，以便及时掌握事态并做出相应措施。 当发生消防系统报警时，系统能通过相应的画面反映，并且发出相应的信号指示相关的联动系统的状态，并通过短信、电话等方式告警。 |
| 新风系统监控 | 输入输出模块 | 1. 6路开关量/模拟量（4~20mA，0-5V）输入，2路开关量输入，2路开关量输出。 2. ▲提供第三方检测报告 |
|  | 新风机软件接口 | 新风系统软件接入，可与机房消防与气体检测实现联动。 |
| 视频监控 | 软件视频监控模块 | 视频监控软件接口模块： 1. 视频监控实时画面监控； 2. 报警时有告警联动功能和自动启动录像功能； 3. ▲支持球机预置位与门禁，消防，防盗等实现联动配置。提供材料证明文件。 |
| 门禁监控 | 门禁控制器 | 温 湿 度：-5 至 65度 （10-90%RH 无霜） 管理门数：1 读卡器数：2 出门开关：1组 门磁接口：1组 继电器：1组 报警扩展：4入4出 （消防、匪警、防盗、毒气） 读卡协议：Wiegand 26 \ Wiegand 34 \ Wiegand 66 注册卡数：2.6（可扩容） 记录容量：10万（可扩容） 通信类型：TCP/IP 配备门禁电源箱 |
|  | 指纹识脸一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（与门口机可识别二维码类型保持一致）； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，纯室外使用需要配遮阳罩，避免阳光直射； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； |
|  | 门禁接入模块 | 1. 实时监控：通过监控平台可实时地反映出入口的工作状态。如门的开关、人员进出门区、合法状态、防盗监视点状态等，从而实现监控场所的安全防范要求。 2. 刷卡记录：对刷卡信息、日期、时间等数据保存以供查询或直接传输到电脑进行处理，同时对非法刷卡进入行为进行报警。 |
| 监控主机 | 集中监控管理主机 | 1. 8路光隔离干接点输入，4路模拟量接口，可配置成干接点、0-5V、0-10V、4-20mA等输入； 2. 4路photomos光继电器输出，MAX：250VAC，100mA 3. ▲1路门禁接口,内置电锁、读卡器、出门按钮、门磁接口（提供第三方检测报告证明） 4. ▲4路普通空调控制接口，支持多台空调轮流启动、温湿度联动控制、远程控制等功能。（提供第三方检测报告证明） 5. 2路RS485总线接口，适配多种485总线模块，可设置接入模块数量，支持总线复用功能，任何一个设备损坏不会影响数据上传。 6. 通过总线为监测的子设备供电（＋12V），总线接口方式为通用端子接口，方便安装部署。 7. 1个RS232调试接口。提供10/100MRJ45接口，通过以太网络用TCP/IP协议与监控中心通信实现远程监控。 |
|  | 集中监控管理系统 | 一、前端界面 1.▲纯BS架构； 2.电子地图：系统支持电子地图展示，可通过GIS地图显示库房所属地理位置信息。 3.多屏显示：系统内置多屏展示功能，可将多个主要的监控画面通过分屏的方式放置在一个监控页面中。每个子画面均可单独跳转选择所要显示的内容，支持分为4、9、16画面，在大屏展示时不用占用过多屏幕也可展示更多监控界面。 4.界面轮询：系统可设定指定的画面按预定义好的顺序、时间间隔轮询。当无人操作时，系统显示的界面按轮询设定的方式跳转画面。当手动操作时，界面轮询自动停止，直到手工再次启动。 5.设备索检：可在监控系统界面的设备树中搜索设备名称，快速找到需要查看的设备，并跳转至指定设备监控页面。 6.灵活的界面组态设置：系统支持灵活组装各种监控界面，并使其风格进行统一，可根据需求随时进行更换、调整；数据绑定简单明了。 二、告警相关 1.▲集中监控平台报警时支持电话（SIM卡，固定电话）、短信、声光、多媒体语音、微信、邮件、手机APP等推送告警信息，且告警方式不低于5种，并提供告警方式截图。 2.告警确认：支持单条或批量告警确认，用户可输入告警相关的确认内容。系统对已经产生的告警按照已确认、未确认、已解除三种状态分类显示。告警确认后可以选择是否对之后的短信、电话、邮件通知进行屏蔽。 3.告警屏蔽：支持对某些不重要或已经在处理的告警事件进行屏蔽处理，使其在设置的条件内不触发告警。 4.告警定位：支持一键定位到告警发生的监控区域。 5.告警升级：当告警满足一定的条件时，系统会根据配置的升级条件进行告警升级，告警通知给更高级别的管理人员。 6.▲主从事件过滤：当某个事件（比如停电）产生引发多个设备连续报警形成告警风暴时，系统可设置主从事件策略，如有主、从多项告警事件产生时，系统只报主事件，不报从事件。有记录可查。 7防误报机制：当告警产生后，系统应经过多次告警确认、误码诊断，当同时满足触发报警的多个条件时才触发报警。 8.无波动数据告警：对于应该会有产生波动的数据，系统可设置一个时间段，当超过设置的时间段数据没有波动变化时产生告警。 9.▲双向短信：系统支持告警短信的发送，并可以通过发送短信查询需要的设备运行状态信息。 10.告警模板自定义：支持告警信息自定义发送内容的格式 三、统计分析 1.▲针对不同的数据，可生成饼状图，柱状图，曲线图等直观图表展示。提供界面截图； 2.▲自定义报表功能：可单一类型实现数据查询，可定义不同节点下的同一类型数据的查询。提供软件界面截图。 3.能耗分析：系统支持灵活配置PUE的算法，并能根据系统的用电数据进行分析得到用电量、能效、费用等分析报表。 4.资产管理：系统支持机房内各资产的出入库、变更、盘点、维保系信息等相关功能操作。 5.运维管理：系统支持从“工单发起->处理->审核->完成”等一系列运维流程，整个流程可查并根据权限进行操作。 6.专家知识库：系统具备专家知识库，当有告警产生时刻关联知识库提示历史记录的故障产生的原因及处理方法。 7.值班管理：值班人员登录系统后，首先进行交接班工作，上班交班下班接班，周而复始循环，接班后成为当值人员，根据实际情况可登记运行记录、预警信息登记发布、突发事件登记等常用操作。 8.运维巡检管理功能：系统可以进行巡检模板（巡检地点、设备内容及设备周期）的制作，巡检计划的创建，生成并完成巡检单； 四、关联动作分析 1.计划任务：系统可以根据设置的计划时间到达那个时间段执行某些操作 2.▲联动设置：平台支持门禁与消防的联动、温湿度与空调的联动、门禁与视频的联动、红外与视频的联动等各种监控内容的联动需求。提供软件配置界面截图。 3.无缝集成门禁监控功能：系统支持门禁管理，具备发卡授权、记录查询功能、远程开门、联动开门、计划开门。 4.无缝集成视频监控功能：系统支持视频播放、回放、查看预置位 5.视频人脸识别：系统支持视频人脸识别，识别成功后可以联动开门、告警灯关联操作。 6.误码分析过滤：系统可对通讯数据进行误码分析和过滤，包括对地址进行冲突检查、数据长度检查、特征码检查，发现异常数据可自动过滤，确保数据准确性。 五、数据处理 1.数据存储：存储方式包括但不限于按设置的时间点进行的定点存储、根据数据的波动和波动幅度配置的幅度存储、报警产生时触发的报警存储、按设定的时间间隔进行的间隔存储。 2.数据备份还原：数据可以根据但不限于按照设置的时间进行备份，并根据需要进行数据还原。 3.多种数据库无缝切换：系统支持Mysql、Sqlserver、Oracle三种数据库无缝切换。 六、其他 1.▲具备软件著作权； 2.▲提供第三方软件评测报告； 3.软件界面使用符合汉字编码标准的简体中文中文界面，并支持中文输入和输出； 4.软件自带有简体中文版用户文档。 5.▲设备生产企业需提供ISO9001质量体系认证。 |

（二）PDU设备更新采购

购置机柜专用机架式PDU（插座）30套，将机房内老旧的PDU拆除更换并增加PDU以供新增设备使用。

因机房目前已有的电源插座老旧且数量不足，通过工业标准的PDU产品的使用，可提高网络产品的电源安全性，满足了重要设备电源输入的要求， 实现可靠的机架配电功能。

（三）存储扩容设备采购

购置1.8T HDD存储柜专用企业级机械硬盘8块，共14.4T,以增加服务器硬盘，满足后期数据增长的存储需求。

（四）安装调试及维护服务

安装调试机房环境监控系统设备，并提供7*24小时的系统维护服务，及时解决故障问题，保障该系统运行稳定、安全，维护期为1年。

三、培训要求

★ 承包单位应根据项目实施的计划、进度和需要与询价人的合理要求，及时安排对询价人的相关人员进行培训。

培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作，实现本项目所有设备的基本操作。具体如下：

由承包单位组织正式培训，采用准备好的注释、讲义、讨论会、视听演示以及在现场进行实际操作示范，培训人员应做好操作、管理、维护的充分准备，承包单位应提交一份培训计划给询价人以获批准。

- 培训范围：主要包括对机房环境监控系统的系统管理员进行系统管理功能、权限控制、功能操作培训、故障排查等进行培训。

- 培训地点：广州市净水有限公司

- 培训时间：在系统更新改造完成后进行培训

- 培训内容：

在系统运维期间对系统管理员、系统用户进行机房环境监控系统的系统管理功能、权限控制、功能操作培训、故障排查等进行培训,根据用户需求提供相关的知识进行培训及答疑，次数不少于5次。

若用户对系统管理及使用仍存在疑问，在运行和维护期间乙方必须持续提供咨询服务。

四、项目商务要求

1. 工期：90个日历日（含验收）

2.安全文明施工要求：

承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。

3.总包及分包规定：本项目不接受分包，转包

4.付款方式：采用支票、网银支付两种形式。

5.承包方式：包工、包料、包开发、包调试、包培训、包运维（1年）、包验收的总价包干方式。

6.项目结算：按照合同。

# 第三部分  报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。

2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等

6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以书面形式通知询价人。询价人对其收到的书面的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买询价文件的报价单位（答复中不包括问题的来源）。报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。

７.3询价文件的修改将以书面形式通知所有购买询价文件的报价单位，并对其具有约束力。报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有询价文件收受人。

三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第五部分《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

13. 联合体报价

13.1本项目不接受联合体参加报价。

14. 报价单位资格证明文件

14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第五部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 报价有效期

15.1询价响应文件应在开标之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

16. 询价响应文件的数量和签署

16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本一份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

17. 询价响应文件的密封和标记

17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

17.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

18. 询价响应文件递交截止时间

18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 询价响应文件的修改和撤回

19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。

19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

20. 询价小组

20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

21.资格性、符合性评审

21.1参加询价的报价单位由厂部实施部门推荐产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。

21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。

21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。

21.4  询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。若有效报价最低者有两家或以上单位，则以摇珠随机抽取方式确定第一备选单位。

22.报价的评审

22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

  - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

22.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

23.确定承包人原则

23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

24. 合同的订立

24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司询价办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司询价办。

25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

26. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在3天内给与答复。

附件一 报价记录表

（项目名称）报价记录表

报价文件开启时间：年月日时分

| 序号 | 报价单位 | 密封情况 | 报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人： 记录人： 监察：

年月 日

附件二

广州市净水有限公司非公开招标项目评审记录表

项目名称：

| 序号 | 项目资料 | 提交资料要求 | 审核情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人资格证明书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 关于资格的声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业资质证书信息 | 复印件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 拟委派的项目负责人情况表 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 报价意向承诺及声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人签名 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。

- 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。

附件三

广州市净水有限公司非公开招标项目

发包通知书

广净（非公招）字 [20××] 第 [×××] 号

承包单位(全称):

经询价小组评审推荐，确定你单位为××××项目的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为 人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。

其中：

项目负责人姓名：

发包单位（盖章）：

年  月  日

第四部分合同书格式

广州市净水有限公司

机房环境监控系统更新改造项目

合同书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

合 同 协 议 书

本协议书由广州市净水有限公司（以下简称“甲方”），与（以下简称“乙方”），于年月日共同达成一致并在广州签署。

为此双方达成如下协议：

1.项目概况：

项目内容：

广州市净水有限公司机房环境监控系统建设，并在合同规定期内运维该系统。

承包方式：

包工、包料、包开发、包调试、包验收、包培训、包运维（1年）的总价包干方式。

2.本协议书中所用术语的含义与本合同条款中相应术语的含义相同，而且这些术语应作为本协议的一部分来阅读和解释。

3.下列文件构成本协议书的组成部分及解释顺序，即：

(1)合同补充协议（如有）；

(2)合同协议书；

(3)合同条款；

(4)发包通知书；

(5)产品功能清单（功能不得低于询价文件的规定）；

(6)询价文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要及总说明等）；

(7)询价响应书；

（8）技术方案书。

4.计划开工日期：年月日

计划完工日期：年月日

预计总工期：90个日历日（含验收）

5.乙方应保证全面按合同规定完成本项目的系统建设及售后服务。（含保密规定）

6.甲方应甲方应保证按合同规定的方式和时间，向乙方支付承包合同费用。本合同价暂定为元。

7.项目质量标准：参照相关质量规范和甲方要求。

8.本合同正本一式2份，甲乙双方各执1份。副本3份，甲方执2份，乙方执1份。为此，各方代表在此签字并加盖公章，并自加盖公章之日起生效。

法定代表人：                           法定代表人：

甲方：	广州市净水有限公司乙方：

联系人：陈燕联系人：

地址：	广州市天河区临江大道501号    地址：

电    话：	020-38890597         	  电    话：

传    真：		  传    真：

开户银行： 建行珠江新城支行          开户银行：

帐号： 4400 1420 3140 5017 0338  帐号：

依据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，在自愿、平等、互利互惠、协商一致的基础上，按照广州市净水有限公司系统项目的具体要求，本着友好合作的原则，经双方充分协商一致，签订本合同，以供双方共同遵守。

第一条	定义

本合同以下的用词及词语，应具有本章所赋予的含义。

1.合同：指甲方、乙方双方共同签署的本合同及附件。

2.甲方：广州市净水有限公司

3.乙方：

4.	项目：广州市净水有限公司机房环境监控系统更新改造项目

5.	合同价款：指乙方在正确地完全履行本合同约定的义务后，甲方根据本合同约定应支付给乙方的价款。

6.	现场：广州市天河区临江大道501号。

7.	验收：指本项目更新改造的机房环境监控系统能连续正常稳定地运行30个工作日，并完成相关的培训，完全实现甲方项目需求书上的运行效果与建设目标。最终验收由甲方发起，乙方需要在三个工作日内响应。经甲方对最终验收确认后，甲方向乙方签发最终验收证书，证书由双方签字确定。

8.合同货币：指合同付款的货币，即人民币。

9.总价包干方式：包工、包料、包开发、包调试、包验收、包培训、包运维（1年）的总价包干方式。

10.规格：是指在技术或其它开发任务上所设定的关于设备的技术标准、规范。

11.技术服务：指乙方负责合同系统建设、设备材料购置、运维期内的维护，以及对验收、运行、维护等相关工作的技术指导。

12.技术培训：指乙方就系统的安装、调试、运行、使用和维护等相关工作向甲方提供的培训。

第二条合同标的

1. 本内容为广州市净水有限公司机房环境监控系统更新改造项目，包括系统建设、软硬件设备购置、培训、维保。

2. 乙方应向甲方提供所有的设备、软件、技术文件、服务等以便于合同的执行。乙方保证，如果其在合同执行期间乙方提供的服务不能完全满足安全、可靠运行或合同规定的性能，乙方应增加人力物力，尽快向甲方提供达到合同规定性能的服务，并不因此而增加合同价格。

3.乙方应根据询价文件规定的范围、规格、数量提供相应的服务，以保证合同所有设备的安全和正常运行。

4. 乙方应当派遣足够的、有经验的、健康的、合格的人员到甲方的项目现场提供技术服务。

5. 乙方负责对甲方派遣的技术人员和系统用户进行培训。

6. 乙方应履行合同约定的其他义务和责任。

第三条建设项目

- 项目名称：广州市净水有限机房环境监控系统更新改造项目

- 项目地点：广州市天河区临江大道501号

- 项目范围：机房环境监控系统的建设、软硬件设备购置、培训、运维。

- 项目目标：项目建设的总体目标——完成机房环境监控系统的建设。

- 完成询价文件规定的机房环境监控系统更新改造；

- 解决系统使用过程中产生的问题；

- 提供自验收合格日起一年的维保服务；

- 根据用户需求开展用户培训。

第四条项目期限

- 在合同签订后7个工作日内，双方协商确定项目开始时间，乙方提交技术方案书和实施计划。

- 在乙方保证机房环境监控系统稳定运行的前提下，且系统运行稳定30个工作日内，由甲方发起最终验收通知。

- 如遇下列情况，经甲乙双方以书面形式确认后，工期作相应顺延；

- 由于甲方未履行应负责任而影响乙方进场运维；

- 重大设计变更或工作范围的变化；

- 因不可抗力（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）的因素而影响进度；

- 由于其它工种未能配合而影响进度，经甲方确认的应顺延的情况；

- 甲方同意予以顺延的其他情况。

乙方应在上述情况发生后两天内，就延误的工期及原因以书面形式向甲方提出报告。非上述原因，项目不能按合同工期竣工及调试完毕，乙方承担违约责任。

第五条售后服务条款

乙方应在系统项目验收合格后一年之内免费提供售后质量保证服务：

- 乙方应详细说明提供优质的售后服务的具体保证措施，并提供完整的服务方案。

- 质量保证期：从最终验收合格证书签订之日起，质量保证期为1年。

- 乙方应能保证：

- 提供产品原厂商一年的免费电话技术支持服务；

- 接到报障电话后，技术人员应即时响应，通过远程连接方式对故障进行处理；

- 如果远程无法解决故障，需在24小时内到现场进行处理。

- 系统使用过程中发生系统或应用迁移等变动时，乙方应提供配合和技术协助。

- 乙方应根据项目实施的计划、进度和需要与甲方的合理要求，及时安排对甲方的相关人员进行培训。培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作，实现本项目所有设备的正常投入使用。具体如下：

由乙方组织正式培训，采用准备好的注释、讲义、讨论会、视听演示，以及在现场进行实际操作示范，培训人员应做好操作、管理、维护设备的充分准备，乙方应提交一份培训计划给甲方以获批准。

- 培训范围：系统管理员

- 培训目的：使系统管理员熟悉系统功能操作等知识、能自主处理部分常见问题，普通用户熟练运用系统功能。

- 培训地点：广州市净水有限公司

- 培训时间：在机房环境监控系统更新改造完成后在现场完成培训。

- 培训内容

在项目验收前对系统管理员进行机房环境监控系统的管理功能、权限控制、功能操作、故障排查等进行培训,次数不少于2次；

若用户对系统管理及使用仍存在疑问，在实施和维护期间乙方必须持续提供咨询服务。

第六条双方责任事项

- 甲方的主要责任

- 负责本项目与其他项目的协调工作；

- 依合同按时拨付合同款，结算尾款。

- 乙方的主要责任：

- 及时向甲方提供竣工报告，提供实施计划、实施进度及设备的安装调试记录；

- 乙方人员的现场实施，需与甲方或其它单位同场地共同作业时，乙方应做好相互协调与配合，不得擅自干涉他方开展工作；

- 项目未竣工验收、交付使用前的管理（包括运输、保管和安全），一律由乙方负责自行解决并承担所有风险，甲方提供合适的场地和人员方面的协助；

- 乙方必须严格按照技术规范进行安装，确保项目质量，按期完工；

- 若实施过程中甲方按实际需要对方案做改动时，乙方应在双方协商一致后按协议实施；

- 由于该项目实施失误造成的任何损失由乙方负责。

- 双方责任

- 甲乙双方密切合作，共同负责协调施工区管理方面的工作，为项目的顺利进行提供保证；

- 甲乙双方应保守在履行本合同时所接触的对方商业秘密和技术秘密，不得向任何第三方透露，否则违约方必须承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。此保密义务不因此合同的终止而解除。

- 乙方保留对原有知识产权以及其所开发的文件和应用软件的所有权利、所有权和收益。自本合同生效之日起，各方仍应继续拥有其专利、商标、著作权、保密信息、商业秘密和其它知识产权的所有权利、所有权和利益。

第七条项目款项的支付和结算

- 本项目合同总费用暂定为人民币：      元，大写：               。此费用总价包干，在项目实施期间原则上此总造价均不得调整。

- 甲乙双方签订合同后15个工作日内，乙方提交项目实施计划书以及符合甲方要求的施工安全备案资料后，甲方支付合同暂定价的30%给乙方。

- 在项目总体验收合格后的15个工作日内，乙方向甲方提供相关产品合格证和实际完成工作量清单，验收合格后甲方支付合同暂定价的50%给乙方（付至合同暂定价的80%）。

- 经甲方或相关部门结算终审后，甲方支付至最终结算价的95%。审核结算结果如下：在甲方未提出任何新增工作量的情况下，如果最终审核结算价超过暂定合同价，将按暂定合同价支付；如果最终审核结算价不超过暂定合同价，将按最终审核结算价支付。

审核结算结果如下：在甲方未提出任何新增工作量的情况下，如果最终审核结算价超过暂定合同价，将按暂定合同价支付；如果最终审核结算价不超过暂定合同价，将按最终审核结算价支付。

- 1年质保期到期后，甲方支付最终审核结算价的5%（质保金）的余款给乙方，一年质保期内，本项目未发生2天内不可恢复的重大质量事故，甲方将于质保期到期后15个工作日内付清余款。

- 乙方在收取每一笔合同费用前，应向甲方提供有效的增值税专用发票。

- 项目款项的支付和结算必须划（汇）入乙方的开户银行，

帐户信息：

名称：

账号

第八条违约责任

- 甲方违约责任

- 由于甲方自身原因未按合同所订日期付款，超出15天宽限期，每延迟一天，则以逾期支付金额万分之五向乙方缴纳违约金；逾期违约金不得超过合同造价的百分之五。

- 本合同签订后，因乙方原因或不可抗力，致使甲方提前解除合同，甲方不负任何责任。

- 乙方违约责任

- 乙方如需更换项目经理，应具备下列条件：新更换的项目经理必须与报价时所报项目经理的专业一致且资格等级一致或高于；至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意；

- 乙方严禁将承包项目转让或分包。否则，甲方有权单方面以书面通知书形式解除合同，通知书到达乙方即生效，并由乙方支付违约金（合同暂定价的10%）；

- 项目质量不符合合同规定的，乙方负责无偿处理或返工，并承担由此引起的一切责任；

- 项目由于乙方责任造成逾期交付的，超出3天宽限期后，每延迟一天向甲方赔偿合同总价的千分之一，但逾期违约金最多不超过合同额的5%；

- 运维期间乙方操作不当或不周，造成设备的损坏，乙方必须尽快恢复系统的正常运作，不能影响甲方的正常工作，其中修复费用由乙方承担。运维期间对于不能修复的损坏设备，甲方有权要求更换，并由乙方承担更换设备的费用；

- 乙方应保证项目质量，保证系统达到本合同规定的标准要求；

- 乙方中途违约，不按要求履行合同义务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

- 因乙方原因造成合同解除，由乙方赔付甲方因此造成的损失，支付违约金（合同暂定价的20%），并返还已支付的款项。由甲方返还乙方已购置的设备。

第九条其他

1、甲乙双方在履行本合同中出现争议，双方应及时协商解决。双方无法协商解决时，应向甲方所在地的法院提出诉讼。

2、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款，特殊条款与合同具有同等效力。

附件

1.  保密协议

2.  廉政协议书

3.  安全管理协议书

附件1：保密协议

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

鉴于：

- 甲乙双方（以下简称“双方”）互相理解，自愿和工作责任上的考虑；

- 在甲方业务范围内各工程项目的实施过程中，双方对工程项目进行管理合作（以下简称“合作”），甲方向乙方提供有关保密信息，且该保密信息属甲方合法所有；

- 甲方希望对本协议所述保密信息予以有效保护。

经双方协商，达成本协议。

- 本协议所指保密信息是指：

在合作过程中，乙方从甲方（或其主管部门、关联部门及下属机构）获得的与合作有关或因合作产生的任何工程电子数据、相关的商业、营销、技术、运营资料或其他性质的资料和成果及其打印图纸和文档，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。

- 双方权利与义务

1.乙方保证该保密信息仅用于与合作有关的用途或目的；

2.双方各自保证对保密信息予以妥善保存；

3.乙方保证对甲方所提供的保密信息予以保密，仅可在本人以及从事该项目的负责人之间知悉、传阅，并不得以各种方式向第三者传递、散播甲方提供的保密信息，使用完毕立即销毁或者上交至甲方有关负责部门；

4.乙方知悉该保密信息前，甲方应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证乙方以书面形式同意接受本协议条款的约束；

5.上述限制条款不适用于以下情况：

(1)在签署本协议之时或之前，保密信息已以合法方式属接受方所有；

(2)保密信息在通知给接受方时，已经公开或能从公开领域获得；

(3)保密信息是接受方从与其没有保密或不透露义务的第三方获得的；

(4)在不违反本协议项下约定责任的前提下，保密信息已经公开或能从公开领域获得；

(5)接受方应法院或其它法律、行政管理部门要求披露的信息（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）因而透露保密信息，在该种情况发生时，接受方应立即向披露方发出通知，并作出必要说明。

6.甲方不保证保密信息的精确性与合理性；

7.甲方提供的保密信息，如涉及侵犯第三方知识产权的情况，乙方不对此侵权行为负责，且免于由此产生的索赔.

- 违约责任

任何一方未履行本协议项下的条款均被视为违约。作出违约行为的一方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的损失，触犯国家法律法规交由公安机关处理。

- 免责条款

由于地震、水灾、火灾或政策变化等人力不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。

- 本协议有效期至乙方与甲方解除工作合同关系后第五年末结束。

- 争议的解决

本协议受中华人民共和国（以下简称“中国”）的法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按照其当时有效的仲裁规则和仲裁程序进行最终裁决。

- 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的补充协议为其不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

- 本协议自双方签字盖章之日起生效。

| 甲方： | 广州市净水有限公司 |  | 乙方： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （签章） |  |  | （签章） |  |  |
| 委托人签字： |  |  | 委托人签字： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |  |

附件2：廉政协议书

建设工程廉洁协议书

发包人（甲方）：广州市净水有限公司

承包人（乙方）：

为加强建设工程廉洁建设，防止工程建设中各种谋取不正当利益的违法违纪行为的发生，发包人、承包人双方经共同协商，在双方签订的 广州市净水有限公司机房环境监控系统更新改造项目（以下简称“本工程项目”）建设工程合同（合同编号：，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，签订本协议以保证合作双方员工的廉洁自律，保护国家、集体和协议双方的合同权益。据此，根据国家有关工程建设的法律法规和廉洁建设的有关规定，特订立本廉洁协议书，以资共同遵守。

一、双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场经营活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉洁建设的各项规定。

（二）严格执行主合同文件，自觉按合同办事。

（三）各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

（四）发现在业务活动中任何一方单位或人员有违规、违纪、违法行为的，有义务向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

二、甲方责任

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位的有关廉洁建设的各项制度和规定。

（二）甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉洁教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和工程项目建设中如下廉洁规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得参加有可能影响公正履行岗位职责的乙方和相关单位安排的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人建设项目有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

6.其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

（三）甲方有权对乙方在本工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。

三、乙方责任

（一）乙方应了解甲方单位有关廉洁建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

（二）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉洁教育（包括甲方单位制定的有关廉洁建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

（三）乙方应与甲方保持正常的业务交往，并遵守以下廉洁规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐等活动。

5.其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

四、违约责任及处理

（一）甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，视情节轻重，依据有关法律、法规和甲方相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，甲方有权向乙方单位纪检监察部门、有关行政管理部门等提出对乙方进行责任追究和处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

（三）根据广州市及公司关于水务工程勘察设计、施工和监理企业诚信评价的有关规定，若乙方存在被纪检监察部门认定有行贿行为、被法院判决犯有行贿罪记录等违反廉洁规定的，甲方书面提请水务行政主管部门处理。

五、协议书有效期

（一）本协议书作为广州市净水有限公司机房环境监控系统更新改造项目建设工程合同（合同编号：）的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（二）本协议书的有效期为双方签署之日起至本工程项目质保期结束时止。

发包人：               （公章）      承包人：                 （公章）

签约代表：                           签约代表：

日期：                                日期：

附件3：安全管理协议书

安全管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产管理规定（试行）》等一系列有关安全生产的法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

- 本协议与主协议的关系

本协议作为   机房环境监控系统更新改造项目合同  的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、甲乙双方的责任、权利和义务

（一）发包人的责任、权利和义务

1.贯彻落实国家、地方及发包人有关安全管理的法律法规和规章制度，对承包人承包作业的安全管理工作进行监督管理。

2.审查承包人安全资质，确保承包人具备与承包内容资质相一致的外协条件。

3.要求承包人建立健全承包作业的各项安全管理制度及标准，监督承包人制定相应的安全生产方案并严格落实。

4.对承包人技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正承包人生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，并按照发包人的安全管理制度对承包人进行经济处罚；对承包人生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。

5.对承包人人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对承包人管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知承包人发包人的安全管理制度，对承包人提出的安全生产请求积极提供帮助。

（二）承包人的责任、权利和义务

1.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守发包人的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。

2.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。

3.承包人特种作业人员必须持有效证件上岗；新录用人员不得单独操作，须经相关安全、技能培训合格，取得特种作业资格证后方可单独操作。

4.接受发包人对安全管理工作的监督检查，服从发包人管理，对发包人口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。

5.对自行携带和使用的设备负有安全管理和维护保养的全部责任，并符合相关标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向发包人备案。

6.承包人必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须向发包人提出申请，并履行书面手续。

7.在有毒有害、化学危险品、粉尘、噪音、高温环境、有限空间中作业施工必须按照发包人相应管理规定执行。

8.承包人必须组织人员进行内部安全教育，并参加我公司安全交底，确认知悉并签订安全承诺书后方可进入现场作业。

三、协议内容

1.甲乙双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，承包人对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，发包人对承包人承包的工作实施监督管理。

2.承包人必须向发包人提供安全资质以待审查，审查合格后方可办理进厂手续。

3.承包人应根据岗位需要以及作业人员数量按50:1的比例配备相应的专（兼）职安全管理人员（不足50人时，至少配备1名），进行现场安全管理以及生产作业过程中的协调、联系。

4.承包人必须严格按照国家相关规定雇佣作业人员，同时满足发包人用工条件。

5.承包人应遵照国家相关法律标准对作业人员进行必要的安全教育培训，使其知识和能力与岗位要求相匹配，并满足发包人相关要求。

6.承包人每次作业前必须做好安全交底工作，现场负责人要定期对现场进行检查，消除隐患。

7.发包人提供的设备、设施、器材、工具等，承包人负责全面管理，由于承包人人员的检查、维护、操作、保管等原因造成的非正常损坏，承担经济责任。

8.承包人必须为其从业人员配备劳动防护用品并确保正确使用。

9.承包人作业人员应在技术服务工作区域内活动，不得进入发包人或第三方生产作业现场，同时对技术服务工作区域安全文明生产管理工作负责。

10.发包人有权随时对承包人进行安全工作检查，制止违章作业，对违反发包人安全规定的行为有权对承包人进行经济处罚，或根据具体情况责令承包人停工整顿。

11.发生紧急情况时，承包人必须服从发包人统一调度指挥。

12.承包人应严格履行安全管理协议，遵守发包人各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金参照发包人管理制度相关标准执行。

四、事故责任

1.在承包人承包范围内，由于承包人责任发生生产安全事故时，造成的发包人、承包人或者第三方人身伤害事故，承包人负全部责任。

2.承包人人员在发包人非承包区域遭受意外伤害的，承包人负全部责任。

3.承包人人员违规进入发包人或第三方承包区域，造成事故的，承包人负全部事故责任；承包人人员遭受人身伤害的，承包人负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.承包人在发包人生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。发包人提供救援服务并协助处理善后事宜。

6.承包人各类人员在发包人生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由承包人负责调查、处理和统计上报，并报发包人安全监督部门备案。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各壹份。

发包人代表 （章）：                             承包人代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

第五部分　响应文件格式

广州市净水有限公司机房环境监控系统更新改造项目

询价响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：广州市净水有限公司机房环境监控系统更新改造项目

报价单位名称：

日    期 ：年   月   日

1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（项目实施单位）

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

2资格证明文件

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：年 月 日

3 报价意向承诺及声明函

报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：（项目实施单位）

1.根据询价人发出的的项目编号为的工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。

3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为（证书编号为：），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日    期：  年 月 日

4 拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：年 月 日