询价文件

项目编号：03052021X00068

项目名称：石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警

广州市净水有限公司石井净水分公司  编制

发布日期：2021年8月20日

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分报价邀请函

各报价单位:

现我公司对石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警项目进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。

一、资金计划：企业自有资金

二、项目编号：03052021X00068

三、项目名称：石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警

四、最高限价：4.967299万元

五、项目内容及需求：

现时石井净分公司电房和相关电力设施日常主要采用人工巡检的方式，人工巡检方式工作量大、效率低、存在巡视盲区、缺乏预警提醒，无法实时监控电柜、变压器等大电流回路端子的温度状况，存在因触头松动等问题造成温度升高引发重大事故的安全隐患。为改善以上状况，拟增设在线温度检测报警系统，拟在两路进线电柜内部及1#变压器房增设监测电力异常情况的热成像测温摄像机，通过热成像摄像机进行实时温度监测，并将相关实时视频和预警信息发送至中控室的管理平台，以便及时处理预警信息，防止重大事故的发生。

设备配置及需求：

1、两台热成像测温卡片机；两台热成像双光谱半球摄像机；

2、使用PoE交换机、网线等，搭建所需网络；

具体技术参数要求见项目内容的“技术服务要求”。

六、报价单位资格要求：

1.报价单位须是中华人民共和国境内法人或者其他组织，同时持有工商行政管理或市场监督管理部门核发的有效营业执照，按国家法律经营，且能开具增值税专用发票。

2.企业资质要求：具备“电子与智能化工程专业承包”资质（提供复印件证明，并加盖企业公章）。

七、现场踏勘(答疑会)时间、地点（也可由报价单位自行踏勘现场）：

1. 现场踏勘(答疑会)集合时间：/

2. 现场踏勘(答疑会)集合地点：/

八、询价文件的获取：在2021年9月6日10时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

九、询价响应文件递交时间：2021年9月9日9时30分至10时00分；询价响应文件递交截止时间：2021年9月9日10时00分。递交响应文件时须提供授权委托人身份证原件备查。

十、询价响应文件送达地点：广州市白云区石槎路695号广州市净水有限公司石井净水分公司。（注：基于近期疫情防控形势，授权委托人须出示健康码和提供疫苗接种情况，否则不予进入我公司；如以快递形式递交响应文件，须在递交截止时间前送达，不参加见证报价开启程序的报价单位视其认可所有报价。）

十一、评审时间：2021年9月9日10时00分

十二、评审地点：广州市净水有限公司石井净水分公司

十三、询价人的联系方式

询价人：广州市净水有限公司石井净水分公司

联系地址：广州市白云区石槎路695号

联系人：陆工          联系方式：020-66310739

广州市净水有限公司石井净水分公司

2021年8月20日

第二部分项目内容

一、目标需求：

（一）目标:

本项目为广州市净水有限公司石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警，主要达成的目标如下：

1.在两路进线电柜内部及1#变压器房共增设4台监测电力异常情况的热成像测温摄像机。

2.通过PoE网线、交换机等搭建热成像测温数据传输时所需网络。

3.相关实时视频和预警信息发送至中控室的管理平台。

二、技术服务要求

（一）技术要求：

1.新购设备及配件须完全符合合同设备清单中所提及的软硬件型号规格以及数量的要求。

2.本项目只提供场地，实施所需要的电线、网线等自行配备。

★拟采购的软硬件如下：

硬件要求：

| 序号 | 设备 | 特征描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 热成像测温卡片机（2台） | 1、热成像输出分辨率（1920*1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 2、温度异常报警功能 3、区域入侵，越界入侵，进入区域，离开区域；支持行为分析触发后、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。 4、▲双光融合功能：支持热成像和可见光双通道融合预览，且在视频画面中可显示温度信息。（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 5、▲热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、色彩3、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种显示模式；（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 6、可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG;可将H.264、H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile 7、外壳防护等级：IP67 8、▲设备支持在-40±2℃或+80±2℃持续工作24小时后能正常工作（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 9、支持防太阳灼伤功能 10、▲热成像视频图像噪声等效温差（NETD）≤16mK（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 11、热成像视频图像最小可分辨温差（MRTD）≤500mK 12、点、线、区域测温规则，最多可设置10个点，10个区域及1条线 13、在IE浏览器可将视频监视画面中心翻转 14、在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监控画面 15、▲产品制造商应具有完善的工业信息安全应急体系、良好的安全应急能力，具备工业信息安全应急服务支撑单位证书，提供有效证明文件并加盖公章。 |
|  | 热成像双光谱半球摄像机（2台） | 1、外壳防护等级：IP67 2、电源电压在DC12V±15%范围内变化时，能正常工作 3、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡 4、具有双向语音对讲和单向语音广播功能 5、当环境照度低于一定值时,通过红外(激光)照射,可认清距离35米所摄目标的轮廓和状态，红外线中心波长：（850±5%）nm 6、▲设备支持在-50℃或80℃持续工作24小时后能正常工作（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 7、热成像输出分辨率（1920*1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288） 8、主码流及子码流帧率：支持50帧/秒 9、▲双光融合功能：支持热成像和可见光双通道融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息。（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 10、▲在温度突变触发报警模式下，当温度急剧变化超过预设阈值时，温度显示变成报警颜色。（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 11、支持移动终端APP接入：支持对视频图像进行浏览和回放操作，并显示测温规则、智能行为规则及烟雾等信息，对智能行为分析、测温超过阈值、高温点检测和吸烟检测所产生的报警进行显示。 12、声音联动报警功能：可对智能行为分析、测温超过阈值、出现高温点、出现吸烟动作等进行检测并报警，报警声音可设置，同时支持自定义 13、灯光联动报警功能：可对智能行为分析、测温超过阈值、出现高温点、出现吸烟动作等进行检测并报警，报警灯光可设置，同时支持自定义。 14、双通道智能行为分析：支持区域入侵，越界入侵，进入区域，离开区域，物品遗留，物品移除；支持行为分析触发后、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。 15、▲当监控场景中出现点燃的香烟时，且有明显的吸烟动作时，可联动报警并在视频画面上进行框选提示，检测灵敏度1~100级可设置（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） |

软件要求：

| 序号 | 设备 | 特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理软件 | - 1、支持热成像预警，预警联动管理，支持在预览画面中显示热成像设备温度信息。 - 2、▲为保证软件服务与质量，所投软件产品厂商近两年获得”中国最具影响力软件和信息服务业企业证书“，提供复印件并加盖单位公章。 - 3、▲为保证软件的使用性与创新性，所投产品厂商需获得过中国十大创新软件企业或者十大创新软件产品，提供相关证明复印件并加盖公章。 |

项目交付中网络布线等施工费用包含在报价中。

（二）服务要求：

项目必须提供的具体服务内容如下：

质保期服务内容

1.报价人明确承诺:本项目硬件部分（即热成像摄像机等）需提供一年售后技术服务，本项目软件部分（即综合管理软件）提供一年售后技术服务。

2.报价人产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.报价人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按承包人实际承诺执行。

4.报价人产品由原厂负责标准售后服务的，应当在报价文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺内容。

售后服务内容

1.承包人在质量保证期内应当为询价人提供以下技术支持和服务:

A、电话咨询

承包人应当为询价人提供其单位以及原厂的技术援助电话，解答询价人在使用中遇到的问题，及时为询价人提出解决问题的建议。

B、现场响应

询价人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，承包人应在1小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作﹔无法在2小时内解决的，应在2小时内提供备用产品，使询价人能够正常使用。

2.质保期外服务要求

A、质量保证期过后，承包人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

B、质量保证期过后，询价人需要继续由承包人提供售后服务的，该承包人应以优惠价格提供售后服务。

三、项目商务要求

1.总包及分包规定：

乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，拒收其货物，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

2.付款方式：

（1）采用支票、银行汇票形式。

（2）报价人在收款前需提交相应金额增值税专用发票给需求单位。

3.承包方式：综合单价包干。

# 第三部分  报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：广州市净水有限公司石井净水分公司。

2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等

6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.2 任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以纸质形式通知询价人。询价人对其收到的纸质的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，（答复中不包括问题的来源）。该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。

7.3 询价文件的修改或澄清将以书面形式通知所有获取询价文件的报价单位，并对其具有约束力。

7.4 询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间以书面形式通知所有询价文件收受人。

7.5 书面形式包括但不限于以纸质、电子邮件、门户网站信息公告等形式。三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第五部分《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

12.4 报价人不得存在以下情形之一：

（1）与询价人存在利害关系且可能影响询价公正性；

（2）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位,同时参加同一项目或同一子项目；

（3）为本询价项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）在参加本项目前3年内在存在重大违法记录；

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）列入经营异常名录和严重违法企业名单；

（9）被《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）公示存在不良信用记录；

（10）本项目截止时间前的半年中，在询价人组织的招标、询价活动中有被查实提供虚假材料的。

13. 联合体报价

13.1本项目不接受联合体参加报价。

14. 报价单位资格证明文件

14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第五部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 报价有效期

15.1询价响应文件应在递交响应文件截止时间之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

16. 询价响应文件的数量和签署

16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本一份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

17. 询价响应文件的密封和标记

17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

17.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

18. 询价响应文件递交截止时间

18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 询价响应文件的修改和撤回

19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。

19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

20. 询价小组

20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

20.4拆封询价响应文件时，出现下列情形之一的，不参与评审：

（1）响应文件没密封完整的，或封面未注明报价单位名称、项目名称、日期等项目信息的；

（2）响应文件中的法定代表人或授权代理人与报价响应文件登记表的信息不一致的。

（3）不同报价单位响应文件中存在两处以上异常一致的情形。

21.资格性、符合性评审

21.1参加询价的报价单位自行报名产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。

21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。

21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。

21.4  询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。若有效报价相同，则以注册资金高的作为第一候选单位，若注册资金相同则以上一年资产盈利高的作为第一候选单位。

22.报价的评审

22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

  - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

22.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

23.确定承包人原则

23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

24. 合同的订立

24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因承包人原因导致未按规定时限签订合同的，发包人有权视为其自动放弃该项目承包资格。

25. 合同的履行

25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司招标办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司招标办。

25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

26. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在3天内给与答复。

附件一 报价记录表

石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警项目报价记录表

报价文件开启时间：    年   月   日   时   分

| 序号 | 报价单位 | 密封情况 | 报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：                                                          记录人：

年   月    日

附件二

广州市净水有限公司非公开招标项目评审记录表

项目名称：石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警

| 序号 | 项目资料 | 提交资料要求 | 审核情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人资格证明书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 关于资格的声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 符合报名条件资格要求 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 响应询价文件第二部分项目要求 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 拟委派的项目负责人情况表 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 报价意向承诺及声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人签名 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。

- 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。

附件三

广州市净水有限公司非公开招标项目

发包通知书

广净（非公招）字 [20××] 第 [×××] 号

承包单位(全称):

经询价小组评审推荐，确定你单位为××××项目的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为 人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。

其中：

项目负责人姓名：

发包单位（盖章）：

年  月  日

第四部分  合同书格式

广州市净水有限公司

信息系统建设合同

项目名称: 石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警

项目编号：

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方： 广州市净水有限公司

乙方：

广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与    …  （以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规，就石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警项目遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同。

一、组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 发包通知书/委托函；

⑷ 询价文件；

⑸ 响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 技术需求书;

(8)本合同其他附件；

二、服务内容及建设目标：

# 2.1服务内容：

# 乙方须完成甲方询价文件中第二部分项目内容的所有内容，包括目标需求、技术服务要求，并提供项目所涉及的所有设备清单，包括但不限于硬件设备、软件、授权、辅助配件等。

# 设备清单(包括硬件和软件）：

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 单位 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

2.2建设目标：

# 本项目为石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警项目，主要达成的目标如下：

# 1.在两路进线电柜内部及1#变压器房共增设4台监测电力异常情况的热成像测温摄像机。

# 2.通过PoE网线、交换机等搭建热成像测温数据传输时所需网络。

# 3.相关实时视频和预警信息发送至中控室的管理平台。

（详见技术需求书）

三、建设周期及承包方式：

3.1建设周期： 项目建设周期为30天。

# 3.2进度要求：签订合同后15天内项目所需货物到货/实施人员进场。非甲方施工条件原因，到货验收完成后15天内完成设备软硬件安装部署。

# 3.3承包方式按以下(1)执行。

# （1）按实际工作量结算，合同价包括且不限于：系统建设、软件开发、安装实施、维修维护、培训、税费、售后服务、运维服务、人工费及因项目产生的一切可预见及不可预见的相关费用。

# （2）本合同为总价包干形式，合同价包括但不限于：系统建设、软件开发、安装实施、维修维护、培训、税费、售后服务、运维服务、人工费及因项目产生的一切可预见及不可预见的相关费用。

3.4合同服务期内，如甲方增加服务内容，新增工作、完成时间及相关费用等，甲乙双方应协商签订补充协议。

# 四、合同价款

4.1合同价款按以下（1）执行。

（1）合同暂定总价为：人民币    元（大写:     ），按实结算。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。

（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币    元（大写:      ）。

经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

此费用在项目实施期间费用均不得调整（如项目实施内容变更，需调整合同暂定价，双方另行协商签订补充协议）。

4.2本合同约定的价格已含税价价格（税率    %），合同履行期间国家税率调整的，不含税价不变，价税合计相应调整按实结算，以开具发票的时间为准。

五、支付方式及履约担保：

5.1预付款的支付：无；     有，合同签订后乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保担保（如有）后 … 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的  （不得超过30%）  即   … 元，（大写：…）。

5.2乙方完成 货物到货验收且经甲方验收合格，由乙方提交完整的设备验收合格到货清单、项目计划书及开具本次支付金额等额增值税专用发票后 15个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的 30%即 …元，（大写：…）。

5.3乙方完成 设备软硬件安装部署，由乙方提交经甲方相关部门审批通过的完工报告及开具本次支付金额等额增值税专用发票后 15个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的 70%即 …元，（大写：…）。

5.4乙方完成系统建设且通过30日试运行期后 15日内，乙方提交竣工验收报告，经甲方或甲方委托有资质第三方机构结算审核后，由乙方提交结算价余款等额增值税专用发票 15 个工作日内，甲方支付至合同结算价的100%（结算价超过合同暂定总价时，暂停合同的工程款支付程序，签订补充协议后支付）。

## 5.5按合同约定完成运维服务/售后服务/质量保修期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交质保金支付申请后 … 个工作日内，甲方支付合同结算价的…％给乙方（无息）。

5.6如乙方应向甲方支付违约金、赔偿款或者其他款项，应当在接到甲方通知后30日内付清，甲方有权直接从应付款项中抵扣。

5.7乙方收款账户：     …                      ；

收款账号：          …                   ；

开户行：              …                 ；

5.8乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号：91440101755584729Q

地址：广州市天河区临江大道501号

# 5.9履约担保：无；     □有，本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额：…（大写人民币：…），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

5.9.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求（详见附件7保函格式）的银行独立保函，

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：

账号：

开户行：

# 5.9.2履约担保的担保期限和返还

# ⑴ 履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

⑵ 履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：

# ⑶ 延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

# (4)现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

5.9.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

## 5.10付款方式： 网银支付；  支票；   其他： …

## （建议采用网银支付、支票两种形式中之一）

六、验收标准及双方责任：

6.1.质量及验收标准及项目相关过程资料及成果、培训、实施、维修、维护：见《技术需求书》。

6.2项目验收合格后，乙方提供 1 年运维服务/售后服务/质量保修，服务内容如下：见《技术需求书》。如系统发现故障时，乙方在收到通知 2小时内提供维护，并排除故障。如现场无法解决的，应同步出具应急方案，并配合甲方启动应急方案，确保甲方信息系统正常运行。

6.3如项目系统软件升级，乙方应无偿提供升级版本和相应的支持服务。系统软件升级后，乙方应提供软件的培训服务。

6.4乙方不得传播公司内部网络、服务器、应用系统等有关资料。

6.5乙方履行合同时，应严格遵守国家法律法规和甲方相关的各项规章制度，服从甲方管理指挥。乙方不按规范作业或者乙方原因造成的财产损失、人员伤亡，由乙方自行承担责任。

6.6乙方需在甲方机房内作业，应提前告知甲方，且在约定时间、区域内进行，不得在机房内随意走动，随意翻看资料，随意使用其它计算机及附属设备，禁止进行与作业无关的任何其它（包括且不限于携带无关设备、工具、器材、人员等）事情。

6.7乙方严禁对甲方机房物理空间结构、计算机设备、消防设施、文档资料等进行拍照或摄像，严禁将涉密的各种资料或介质私自携带出去。

6.8乙方严禁擅自安装、拆卸、调整、挪动任何设备。

6.9乙方人员在甲方机房内进行设备安装调试，必须严格按照甲方有关规定、流程、项目要求进行。设备必须安装在甲方指定位置，设备摆置及接线走向必须符合机房标准。设备安装过程中产生的废弃物应及时妥善处理，不得存留甲方机房。

6.10甲方需驻场服务时，乙方应派人提供驻场服务，且驻场人员不得少于…名。（如需）

6.11乙方应及时做好软件、数据备份，防止数据丢失。

6.12乙方应按甲方要求提供专项培训。

七、知识产权

7.1依本合同提供的服务和成果产品上的技术、知识和程序有关的任何构想、概念或其他的知识产权（无论是否是为客户所开发）属于甲乙双方共同所有。甲方可以在客户化软件的基础上书写或开发衍生产品或其他产品。未经甲方事先书面许可，乙方不得将为甲方开发的系统及软件用于本合同目的之外。

7.2乙方保证成果产品不侵犯或不构成对任何第三方的知识产权的侵犯或不正当使用。如果任何第三方对成果产品的权利或利益提出主张，或声称成果产品侵犯或不正当使用其知识产权而起诉甲方，乙方应当就上述主张和诉讼对甲方进行赔偿、为甲方申辩并保证甲方不受损害。

7.3未经甲方书面许可或授权，乙方不得使用甲方的商标、商号和标志（合称“标识”）。

7.4乙方应向甲方提供所有必要的协助，以帮助甲方保护其对成果产品以及成果产品中使用的标识享有的权利和利益以及就上述权利或利益进行申辩。

八、权利与义务 ：

除本合同其他条款约定的权利、义务外，双方约定如下：

8.1甲方的权利与义务：

8.1.1有权督促乙方按期开展工作。

8.1.2有权根据需要调整工作内容和工作计划。

8.1.3对乙方的服务进行监督检查，对乙方不符合技术要求的工作，甲方有权要求乙方进行返工，乙方承担返工费用。

8.1.4如乙方团队人员不符合合同工作要求，甲方有权要求更换，乙方在收到更换通知的3日内完成人员更换。

8.1.5合同生效后，由于不可抗力或客观原因导致合同提前终止的，甲方按实际完成工作量支付相关费用，不承担任何责任。

8.1.6 甲方配合乙方开展项目前期调研工作，并根据项目需求向乙方提供相应的工作协助。

8.1.7甲方向乙方提供本项目工作所必需的资料及文件等。

8.2乙方的权利与义务：

8.1.1 有权要求甲方提供项目所必需的前期资料。

8.1.2发现甲方提供的上述资料或工作条件不符合合同约定时，须在接到上述资料或开始工作的3日内，通知甲方改进或者更换。超过上述期限不提出改进或更换要求的，视为甲方提供的资料和工作条件已符合合同约定。

8.1.3乙方在合同签订后3日内书面向甲方提交项目计划书、组织人员架构表，负责合同实施期间的联络人员名单及联系方式。项目计划书（计划书需包含以下方案：施工安全计划（如有）、工期计划、培训计划、质保维护计划等 ）经甲方同意后实施。

8.1.4乙方应按甲方确认的项目计划书开展服务，按合同规定的进度要求提交质量合格的系统开发及服务，确保项目符合《技术需求书》的要求。

8.1.5乙方应保证团队成员的稳定，不得更换团队成员或更换团队成员的工作职责。如须更换成员时，应书面报甲方同意且更换成员需与原成员有同等或以上资质或经验。如未经甲方同意，每人次扣合同暂定总价5%作为违约金。

8.1.6乙方为完成系统开发及服务事项而向甲方收取的重要证件、文件、资料时，应向甲方开具规范的收件清单，并妥善保管；项目竣工验收合格后，乙方应在10日内将上述证件、文件、资料退还甲方。

8.1.7乙方对项目中涉及的甲方商业秘密应予以保护，禁止向任何第三方公开，否则应向甲方承担相应赔偿责任。

九、违约责任

9.1乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过20日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金，由此造成的责任及损失由乙方承担。（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

9.2由于乙方原因造成甲方设备及其他硬件损坏，乙方按照损坏设备的原价赔偿并负责恢复设备使用。

9.3乙方未能及时处理故障，每延误故障处理1日，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的 10 ‰日作为违约金。

9.4乙方无法按合同进度要求完成工作，逾期交付工作成果，每超过1日支付违约金合同暂定总价的万分之五，超过20日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

9.5乙方违反本合同保密协议的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收的合同款项，并赔偿由此给甲方造成的损失。

十、不可抗力

10.1任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴ 地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病或瘟疫；

⑵ 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

10.2声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

10.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

10.4双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

十一、争议解决

11.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.2在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

十二、合同生效及其他

12.1本合同经双方法定代表人或授权代表签名并加盖双方公章后生效.

12.2本合同正文一式   …  份，其中：甲方    …   份，乙方   …   份。

12.3补充条款：…

附件：1. 发包通知书

2. 廉洁协议

3. 保密协议

4. 安全管理协议书（如有新版本，按新版本执行）

5. 技术需求书

6. 项目投入人员架构表

甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：（盖章）

法定代表人或                         法定代表人或

授权代理人：                         授权代理人：

地址：                               地址：

经办人：                             经办人：

联系电话：                           联系电话：

传真：                               传真：

签署日期：    年    月    日         签署日期：    年    月    日

附件1 发包通知书

附件2

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警项目合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

4、根据甲方及其上级单位、主管部门的有关规定，对乙方违反廉洁协议的行为限制其参与招投标活动的资格。

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警（穗净水合[     ]    号）的合同附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式 …  份，甲方 … 份，乙方…份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

附件3

石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警项目 保密协议

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

甲乙双方就 石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警 （以下简称“项目”）实施及合作过程中，提供有关的保密信息，经双方协商一致，签订本协议。

一、保密信息内容

在合作过程中，乙方从甲方（或者子公司、关联公司）获得与合作有关或因合作产生的商业、技术、生产、运营数据或其他性质的资料。保密信息传递形式包括且不限于口头、图像、光盘、软件、书面等。

二、保密义务

1.甲方向乙方提供所有资料，仅供该项目合作使用，乙方应妥善保

管，不得遗失、转借、复印。

2.所有甲方提供给乙方的材料和乙方在为甲方提供信息技术服务

过程中获得的甲方的保密信息，在甲方要求时应立即归还并删除存储于乙方电脑、服务器或其他存储介质的有关信息。

3.乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守保密规定，不得向任何单位或个人泄露甲方的任何资料和信息。

4. 乙方同意并承诺，如保密信息未经甲方许可泄露给他人，一经证实，乙方承担因此造成的一切保密、经济、法律责任，同时赔偿给甲方造成的一切损失。

三、本协议作为石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警项目合同（穗净水合[     ]    号）的合同附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

四、本协议一式… 份，甲方执 … 份，乙方执 … 份。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

签约代表：                   签约代表：

日期：                       日期：

附件4：安全管理协议书

安全管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人:

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警项目合同（穗净水合[     ]    号）的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、发包人、承包人双方的责任、权利和义务

（一）发包人的责任、权利和义务

1.贯彻落实国家、地方及发包人有关安全生产、职业卫生的法律法规和规章制度，对承包人承包作业的安全管理、职业卫生管理工作进行监督管理。

2.审查承包人安全资质以及承包内容所要求具备的资质条件。

3.监督承包人严格落实《广州市净水有限公司工程项目安全管理标准化手册》（以下简称“标准化手册”）。

4.对承包人技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正承包人生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，对承包人生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。

（二）承包人的责任、权利和义务

1.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守并执行发包人的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。

2. 贯彻落实国家、地方及发包人有关职业卫生管理的法律法规和规章制度，按要求落实各项职位卫生防治工作。

3.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。

4.接受发包人对安全管理工作的监督检查，服从发包人管理，对发包人口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。

5.承包人必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须事先征得发包人同意。

6.对承包人人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对承包人管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知承包人发包人的安全管理制度，对承包人提出的安全生产请求积极提供帮助。

三、协议内容

1. 发包人、承包人双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，承包人对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，发包人对承包人承包的工作实施监督管理。

2.承包人须严格按照发包人制定的《标准化手册》的要求落实各项安全生产管理工作。

3.发包人参照《标准化手册》等承包商考核办法对承包人进行定期考核，并有权根据考核结果对承包人采取经济处罚、诚信扣分及限制其继续承揽发包人发包的工程。

4.承包人应严格履行本安全管理协议，遵守发包人各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金缴纳标准及形式参照发包人管理制度相关标准执行。

四、事故责任

1.在承包人承包范围内，由于承包人责任发生生产安全事故时，造成的发包人、承包人或者第三方人身伤害事故，承包人负全部责任。

2.承包人人员在非承包区域遭受意外伤害的，承包人负全部责任。

3.承包人人员违规进入发包人或第三方承包区域，造成事故的，承包人负全部事故责任；承包人人员遭受人身伤害的，承包人负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.承包人在发包人生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

6.承包人各类人员在发包人生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由承包人负责调查、处理和统计上报，并报发包人安全监督部门备案。

7.本协议未尽事宜，依据有关法规。规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自发包人、承包人双方签字、盖章生效，发包人、承包人双方各 …份。

发包人代表 （章）：                             承包人代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

附件5：技术需求书

技术需求书

（一）技术要求：

1.新购设备及配件须完全符合合同设备清单中所提及的软硬件型号规格以及数量的要求。

2.本项目只提供场地，实施所需要的电线、网线等自行配备。

硬件要求：

| 序号 | 设备 | 特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热成像测温卡片机（2台） | 1、热成像输出分辨率（1920*1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 2、温度异常报警功能 3、区域入侵，越界入侵，进入区域，离开区域；支持行为分析触发后、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。 4、▲双光融合功能：支持热成像和可见光双通道融合预览，且在视频画面中可显示温度信息。（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 5、▲热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、色彩3、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种显示模式；（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 6、可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG;可将H.264、H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile 7、外壳防护等级：IP67 8、▲设备支持在-40±2℃或+80±2℃持续工作24小时后能正常工作（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 9、支持防太阳灼伤功能 10、▲热成像视频图像噪声等效温差（NETD）≤16mK（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 11、热成像视频图像最小可分辨温差（MRTD）≤500mK 12、点、线、区域测温规则，最多可设置10个点，10个区域及1条线 13、在IE浏览器可将视频监视画面中心翻转 14、在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监控画面 15、▲产品制造商应具有完善的工业信息安全应急体系、良好的安全应急能力，具备工业信息安全应急服务支撑单位证书，提供有效证明文件并加盖公章。 |
| 2 | 热成像双光谱半球摄像机（2台） | 1、外壳防护等级：IP67 2、电源电压在DC12V±15%范围内变化时，能正常工作 3、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡 4、具有双向语音对讲和单向语音广播功能 5、当环境照度低于一定值时,通过红外(激光)照射,可认清距离35米所摄目标的轮廓和状态，红外线中心波长：（850±5%）nm 6、▲设备支持在-50℃或80℃持续工作24小时后能正常工作（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 7、热成像输出分辨率（1920*1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288） 8、主码流及子码流帧率：支持50帧/秒 9、▲双光融合功能：支持热成像和可见光双通道融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息。（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 10、▲在温度突变触发报警模式下，当温度急剧变化超过预设阈值时，温度显示变成报警颜色。（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 11、支持移动终端APP接入：支持对视频图像进行浏览和回放操作，并显示测温规则、智能行为规则及烟雾等信息，对智能行为分析、测温超过阈值、高温点检测和吸烟检测所产生的报警进行显示。 12、声音联动报警功能：可对智能行为分析、测温超过阈值、出现高温点、出现吸烟动作等进行检测并报警，报警声音可设置，同时支持自定义 13、灯光联动报警功能：可对智能行为分析、测温超过阈值、出现高温点、出现吸烟动作等进行检测并报警，报警灯光可设置，同时支持自定义。 14、双通道智能行为分析：支持区域入侵，越界入侵，进入区域，离开区域，物品遗留，物品移除；支持行为分析触发后、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。 15、▲当监控场景中出现点燃的香烟时，且有明显的吸烟动作时，可联动报警并在视频画面上进行框选提示，检测灵敏度1~100级可设置（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） |

软件要求：

| 序号 | 设备 | 特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理软件 | - 1、支持热成像预警，预警联动管理，支持在预览画面中显示热成像设备温度信息。 - 2、▲为保证软件服务与质量，所投软件产品厂商近两年获得”中国最具影响力软件和信息服务业企业证书“，提供复印件并加盖单位公章。 - 3、▲为保证软件的使用性与创新性，所投产品厂商需获得过中国十大创新软件企业或者十大创新软件产品，提供相关证明复印件并加盖公章。 |

（二）服务要求：

该项目必须提供的具体服务内容如下：

质保期服务内容

1.乙方明确承诺:本项目硬件部分（即热成像摄像机等）需提供一年售后技术服务，本项目软件部分（即综合管理软件）提供一年售后技术服务。

2.乙方投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.乙方的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按乙方实际承诺执行。

4.乙方投标产品由原厂负责标准售后服务的，应当在询价响应文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺内容。

售后服务内容

1.乙方在质量保证期内应当为甲方提供以下技术支持和服务:

A、电话咨询

乙方应当为甲方提供其单位以及原厂的技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。

B、现场响应

甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在1小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作﹔无法在2小时内解决的，应在2小时内提供备用产品，使甲方能够正常使用。

2.质保期外服务要求

A、质量保证期过后，乙方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

B、质量保证期过后，甲方需要继续由乙方提供售后服务的，乙方应以优惠价格提供售后服务。

（三）、竣工验收条件要求

1.项目采购实施部署安装整体完成起30天内并无任何由于项目引起的故障，包括但不限于软件运行故障，平台中信息系统因平台引起的故障、项目提供的设备故障等。

2.完整提供项目的竣工验收报告，报告中须提供新购软硬件服务授权证明以及相关资料文件等。

附件6：项目投入人员架构表

第五部分　响应文件格式

石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警

询价响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：石井净分公司总高压进线柜增加电柜温度报警

报价单位名称：

日    期 ：年   月   日

1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

法定代表人身份证复印件：

| 人像面，盖单位公章 | 国徽面，盖单位公章 |
| --- | --- |

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（项目实施单位）

本人（姓名）系（供应商名称）法定代表人，现授权（委托代理人姓名）为我方合法委托代理人，参加                      项目(项目编号：       )询价活动及相关事宜。该授权代表在本询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表我方的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。我方将承担授权代表行为的一切法律责任后果。本授权书有效期与本公司采购须知中标注的采购有效期相同。

附：代理人性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

经营范围：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.提供授权代理人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

授权代理人身份证复印件：

| 人像面，盖单位公章 | 国徽面，盖单位公章 |
| --- | --- |

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，盖单位公章

2资格证明文件

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：        询价项目，本单位愿意提交询价响应文件，并证明所提交的文件、说明、证明是准确的和真实的。

（相关证明文件附后）

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月

3 报价意向承诺及声明函

报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：广州市净水有限公司石井净水分公司

1.根据询价人发出的的项目编号为的工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。

3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为（证书编号为：），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日    期：  年 月 日

4 拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：年 月 日

5 偏离度

★拟采购的软硬件如下：

硬件要求：

| 序号 | 设备 | 特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热成像测温卡片机（2台） | 1、热成像输出分辨率（1920*1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 2、温度异常报警功能 3、区域入侵，越界入侵，进入区域，离开区域；支持行为分析触发后、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。 4、▲双光融合功能：支持热成像和可见光双通道融合预览，且在视频画面中可显示温度信息。（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 5、▲热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、色彩3、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种显示模式；（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 6、可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG;可将H.264、H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile 7、外壳防护等级：IP67 8、▲设备支持在-40±2℃或+80±2℃持续工作24小时后能正常工作（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 9、支持防太阳灼伤功能 10、▲热成像视频图像噪声等效温差（NETD）≤16mK（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 11、热成像视频图像最小可分辨温差（MRTD）≤500mK 12、点、线、区域测温规则，最多可设置10个点，10个区域及1条线 13、在IE浏览器可将视频监视画面中心翻转 14、在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监控画面 15、▲产品制造商应具有完善的工业信息安全应急体系、良好的安全应急能力，具备工业信息安全应急服务支撑单位证书，提供有效证明文件并加盖公章。 |
| 2 | 热成像双光谱半球摄像机（2台） | 1、外壳防护等级：IP67 2、电源电压在DC12V±15%范围内变化时，能正常工作 3、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡 4、具有双向语音对讲和单向语音广播功能 5、当环境照度低于一定值时,通过红外(激光)照射,可认清距离35米所摄目标的轮廓和状态，红外线中心波长：（850±5%）nm 6、▲设备支持在-50℃或80℃持续工作24小时后能正常工作（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 7、热成像输出分辨率（1920*1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288） 8、主码流及子码流帧率：支持50帧/秒 9、▲双光融合功能：支持热成像和可见光双通道融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息。（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 10、▲在温度突变触发报警模式下，当温度急剧变化超过预设阈值时，温度显示变成报警颜色。（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） 11、支持移动终端APP接入：支持对视频图像进行浏览和回放操作，并显示测温规则、智能行为规则及烟雾等信息，对智能行为分析、测温超过阈值、高温点检测和吸烟检测所产生的报警进行显示。 12、声音联动报警功能：可对智能行为分析、测温超过阈值、出现高温点、出现吸烟动作等进行检测并报警，报警声音可设置，同时支持自定义 13、灯光联动报警功能：可对智能行为分析、测温超过阈值、出现高温点、出现吸烟动作等进行检测并报警，报警灯光可设置，同时支持自定义。 14、双通道智能行为分析：支持区域入侵，越界入侵，进入区域，离开区域，物品遗留，物品移除；支持行为分析触发后、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。 15、▲当监控场景中出现点燃的香烟时，且有明显的吸烟动作时，可联动报警并在视频画面上进行框选提示，检测灵敏度1~100级可设置（需提供加盖生产厂商公章或者投标专用章的第三方检测报告复印件证明） |

软件要求：

| 序号 | 设备 | 特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理软件 | - 1、支持热成像预警，预警联动管理，支持在预览画面中显示热成像设备温度信息。 - 2、▲为保证软件服务与质量，所投软件产品厂商近两年获得”中国最具影响力软件和信息服务业企业证书“，提供复印件并加盖单位公章。 - 3、▲为保证软件的使用性与创新性，所投产品厂商需获得过中国十大创新软件企业或者十大创新软件产品，提供相关证明复印件并加盖公章。 |

6 承诺函

广州市净水有限公司石井净水分公司：

我方承诺，本项目硬件部分（即热成像摄像机等）提供一年售后技术服务，软件部分（即综合管理软件）提供一年售后技术服务。

（报价单位加盖公章）

年  月  日

7 原厂授权函以及原厂售后服务承诺函（盖原厂单位公章）