询价文件

项目编号：XJ-20220318-2

项目名称：广州市净水有限公司2022年1季度日常维护维修项目（机电维修类）

广州市净水有限公司 编制

发布日期：2022年3月18日

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分 报价邀请函

各报价单位:

现我公司对2022年1季度日常维护维修项目（机电维修类）进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。

一、资金计划：自筹资金

二、项目编号：XJ-20220318-2

三、项目名称：广州市净水有限公司2022年1季度日常维护维修项目（机电维修类）

项目一：大观分公司维修南二沉池9#刮泥机；

项目二：大观分公司优化细格栅压榨机进水管弯头项目；

项目三：石井分公司2022年第一季度转盘过滤器化学药剂深度清洗项目；

项目四：西朗二期分公司值班室铺设网线及电话线项目；

项目五：大沙地分公司二期粗格栅刮耙维修；

项目六：大沙地分公司增设二期硫酸铝池卸药管、加固二期加药间吊空管道项目；

项目七：大沙地分公司二期硫酸铝池、提标及干化药剂处自来水管道防倒灌项目；

项目八：大坦沙分公司三期高压风机电机保养项目；

（以下分别简称“项目一、项目二、项目三、项目三、项目四、项目五、项目六、项目七、项目八”）

- 最高总限价：533379.31元人民币（子项目合计485379.31元人民币+预留金48000元人民币（子项目合计金额的约10%））

项目一最高限价：41153.16元人民币（其中税前总造价为37755.19元，税率9%，绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理，费用为3674.18元。）；

项目二最高限价：41385.55元人民币（其中税前总造价为37968.39元，税率9%，绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理，费用为1077.37元。）；

项目三最高限价：46380元人民币（其中税前总造价为42550.46元，税率9%）；

项目四最高限价：99124.86元人民币（其中税前总造价为90940.24元，税率9%，绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理，费用为8887.40元。）；

项目五最高限价：36546.08元人民币（其中税前总造价为33528.51元，税率9%，绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理，费用为3278.15元。）；

项目六最高限价：14192.48元人民币（其中税前总造价为13020.62元，税率9%，绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理，费用为522.45元。）；

项目七最高限价：32717.18元人民币（其中税前总造价为30015.76元，税率9%，绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理，费用为1244.34元。）；

项目八最高限价：173880元人民币（其中税前总造价为159522.94元，税率9%）；

预留金及绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。预留金48000元拟作为突发项目的维修费用。

五、项目内容及需求：

项目一：大观分公司日常巡视刮泥机发现，南二沉池9#刮泥机刮板损坏，池底链条脱落，需要更换刮板、修复链条及保养刮泥机。

项目二：大观分公司压榨机进水管有2处90度弯头，因此水阻增大，容易堵塞垃圾；水从上方检查口盖板溢出，积聚在地面，存在工作人员滑倒的安全隐患。因此，要对其进行改造。

- 项目三：石井分公司对厂区一期6台转盘滤布机（型号为：RoDisc  BG28 Φ2200）轮流进行化学清洗(由施工单位提供药剂：一水柠檬酸、次氯酸钠)，并全面清理设备和内部垃圾。

项目四：西朗污水处理厂二期工程目前已投入运营，根据实际情况现拟对办公楼二楼17个值班室需敷设光缆、网线等多种线材，在2楼选定位置安装两台网络交换机、一台电话小总机。各值班室的电话、网络线路均接入到该处，另外在各值班室再加装一定数量的5孔电源插座面板，满足日后办公的用电需求。

项目五：大沙地分公司二期共安装有钢丝绳牵引粗格栅三台，现阶段当水流过急时，由于水浮力作用，粗格栅刮耙无法降至最底部，刮垃圾效果不佳。同时二期粗格栅耙齿设计不合理，齿条受力集中容易变形，拟对二期粗格栅刮耙进行维修，改善运行效果。

本项目拟对二期三台粗格栅进行维修。1、将原粗格栅刮耙过水孔加大，尺寸由直径DN20改为DN40；2、在原基础上增加DN40过水孔7个/台；3、改进原耙齿设计，改为平面斜板齿条，详见示意图：

项目六：：1.大沙地分公司二期加药间建设了1个硫酸铝储药池，为生产工艺提供稳定的出水水质保障。现时硫酸铝进行卸药操作时，需将车载卸药管道延伸至池顶进药，无法对管道进行固定，且存在高空作业风险。现需安装一条输药管道延伸至池内，管道另外一头安装快接口连接车载卸药管。本项目拟在二期加药间硫酸铝药池墙体安装并固定一条DN50的UPVC卸药管。卸药管一头延伸至加药池池顶进药口内，另一头安装快速接头用作连接药车卸药管，快接口后作三通接一条DN20的UPVC管和球阀作卸药取样管。

2.大沙地分公司二期加药间加药管道为架空铺设，依靠隔膜加药泵输送药剂。现时管道承托支架跨度过大，存在震动大问题，管道为PVC材质，存在破裂危险，需增加承托支架对吊空药管进行固定，减少震动。本项目拟在二期加药间吊空管道安装20个管道承托支架，并用橡胶和管码固定管道。

项目七：大沙地分公司二期加药间、污泥干化车间加药间、提标加药间内硫酸铝、PAM加药装置均已接通自来水源用于反冲洗管道工作。为防止出现操作失误导致药剂倒灌入自来水管线系统的情况发生，现需在各类药剂加药装置旁安装不锈钢水箱用作反冲洗时供水用，与自来水管线系统形成明显断开点，避免出现药剂倒灌情况出现。

本项目拟在二期加药间、污泥干化加药间、提标加药间安装不锈钢水箱，水箱进水口连接自来水给水管，采用浮球开关作水箱进水开关，水箱出水口接入加药泵进药管道，并加装球阀开关控制。

项目八：大坦沙分公司三期现有六台400KW高压风机电机在用，高压风机至投入使用至今，电机部分使用时间已有18年时间，现拟对六台风机电机进行维护保养。

六、报价单位资格要求：

1.报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的营业执照，且能开具增值税发票（如：提供一般纳税人证明或近一年2-3张已开据的增值税专用发票）。

2.具有机电工程施工总承包三级/乙级（或以上）资质或建筑机电工程专业承包三级/乙级（或以上）资质，具有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》。

3.拟担任本工程项目负责人和安全员的人员资质须满足下列要求，且项目负责人不得同时兼任本项目专职安全人员：

（1）负责人要求：机电安装工程专业二级（或以上级别）的注册建造师（或具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格），同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；（注：二级注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效）

（2）专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）。

4.报价人没有被纳入本项目询价人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制投标的企业名单。（名单详见附件）

附件：

被纳入本项目询价人（包括市水投集团及其属下子公司）

书面限制投标的企业名单

| 序号 | 单位名称 | 被限制投标的期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市水电建设工程有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 2 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 3 | 广州市自来水工程有限公司 | 2022年1月1至2022年12月31日 |

七、现场踏勘(答疑会)时间、地点：

1. 现场踏勘(答疑会)集合时间：

项目一、项目二：2022年3月22日9时30分至10时00分整，逾时不再接待。

项目三：        2022年3月22日11时00分至11时30分整，逾时不再接待。

项目四：        2022年3月22日14时30分至15时00分整，逾时不再接待。

项目八：        2022年3月22日16时00分至16时30分整，逾时不再接待。

- 现场踏勘(答疑会)集合地点：

项目一、项目二：广州市天河区科韵北路101号广州市净水有限公司大观分公司

项目三：广州市白云区夏花一路551号广州市净水有限公司石井分公司

项目四：广州市荔湾区喜闻路1号西朗二期分公司

项目八：广州市荔湾区桥中南路7号广州市净水有限公司大坦沙分公司

八、询价文件的获取：在2022年3月24日15时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

九、询价响应文件递交时间：2022年3月24日14时30分至15时00分；询价响应文件截止时间：2022年3月24日15时00分。递交响应文件时须提供授权委托人身份证原件备查。

十、询价响应文件送达地点：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司。（基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息（包括：1.三天内的核酸检测证明截图；2.穗康码为绿码的截图；3.行程14天内未有中高风险区域记录的行程截图）提交。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入厂区。如以快递形式递交响应文件，须在递交截止时间前送达，不参加见证报价开启程序的报价单位视其认可所有报价）

十一、评审时间：2022年3月24日15时00分

十二、评审地点：广州市净水有限公司六楼招标办

十三、联系方式

询价人：广州市净水有限公司

联系地址：广州市天河区临江大道501号

联系人：林工             联系方式：020-38890841

广州市净水有限公司

2022年3月18日

附件

现场踏勘委派书

致：广州市净水有限公司

我公司（单位）      （报价单位名称）     现委派    （姓名、职务、身份证号）    处理本项目                  ，项目编号：           的现场踏勘事宜。

（基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息（包括：1.三天内的核酸检测证明截图；2.穗康码为绿码的截图；3.行程14天内未有中高风险区域记录的行程截图）提交。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入厂区）

特此声明！

报价单位法定代表人（或法定授权代表）签字：

报价单位名称（签章）：

广州市净水有限公司大观分公司（盖章） 经办人：阮工 联系电话：13726881936

日期：   年   月   日

广州市净水有限公司石井分公司（盖章） 经办人：方工 联系电话：020-66843469-8307

广州市净水有限公司西朗二期分公司（盖章） 经办人：林工 联系电话：13929551830

广州市净水有限公司大坦沙分公司（盖章） 经办人：梁工 联系电话：020-81760474

第二部分  项目内容

报价单位须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

询价文件中所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应文件无效。

- 项目情况介绍

项目一：大观分公司日常巡视刮泥机发现，南二沉池9#刮泥机刮板损坏，池底链条脱落，需要更换刮板、修复链条及保养刮泥机。

项目二：大观分公司压榨机进水管有2处90度弯头，因此水阻增大，容易堵塞垃圾；水从上方检查口盖板溢出，积聚在地面，存在工作人员滑倒的安全隐患。因此，要对其进行改造。

项目三：石井分公司厂区一期设计处理水量15万吨/天，共安装了6台转盘滤布机及2台转鼓过滤机设备，型号为：RoDisc  BG28 Φ2200。转盘滤布机和转鼓过滤机均为污水厂一期深度处理系统，主要处理污水悬浮物，处理后出水悬浮物指标达到一级A标准。现因转盘滤布机长期运行，滤布表面积累过多悬浮物导致过滤效果降低，现单台过流量约600m³/h（正常工况下可达900m³/h）。为保障设备正常运行，计划对6台转盘滤布机进行化学药剂深度清洗(由施工单位提供药剂：一水柠檬酸、次氯酸钠)，并全面清理设备和内部垃圾。

- 项目四：根据西朗二期办公楼二楼现场情况，对值班室需敷设光缆、网线等多种线材，在2楼选定位置安装网络交换机、电话小总机。各值班室的电话、网络线路均接入到该处，另外在各值班室再加装一定数量的5孔电源插座面板，满足日后办公的用电需求。

具体需求如下：

- 西朗二期分公司办公楼二楼17个值班室每个值班室增加电话接口、网络接口及插座各两组。并在选定位置安装两台网络交换机、一台电话小总机。具体详见工程量清单。

项目五：大沙地分公司二期共安装有钢丝绳牵引粗格栅三台，现阶段当水流过急时，由于水浮力作用，粗格栅刮耙无法降至最底部，刮垃圾效果不佳。同时二期粗格栅耙齿设计不合理，齿条受力集中容易变形，拟对二期粗格栅刮耙进行维修，改善运行效果。

项目六：1.大沙地分公司二期加药间建设了1个硫酸铝储药池，为生产工艺提供稳定的出水水质保障。现时硫酸铝进行卸药操作时，需将车载卸药管道延伸至池顶进药，无法对管道进行固定，且存在高空作业风险。现需安装一条输药管道延伸至池内，管道另外一头安装快接口连接车载卸药管。

2.大沙地分公司二期加药间加药管道为架空铺设，依靠隔膜加药泵输送药剂。现时管道承托支架跨度过大，存在震动大问题，管道为PVC材质，存在破裂危险，需增加承托支架对吊空药管进行固定，减少震动。

项目七：大沙地分公司二期加药间、污泥干化车间加药间、提标加药间内硫酸铝、PAM加药装置均已接通自来水源用于反冲洗管道工作。为防止出现操作失误导致药剂倒灌入自来水管线系统的情况发生，现需在各类药剂加药装置旁安装不锈钢水箱用作反冲洗时供水用，与自来水管线系统形成明显断开点，避免出现药剂倒灌情况出现。

项目八：大坦沙分公司三期现有六台400KW高压风机电机在用，高压风机至投入使用至今，电机部分使用时间已有18年时间，现拟对六台风机进行维护保养。

- 项目技术要求

项目一：

1.提供产品合格证明

2.工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池底废料、垃圾外运 | 1.池底废料、垃圾打包 2.人工运输至地下室地面 3.装车外运，10km | m3 | 3.6 |
| 2 | 清扫池底 | 清扫池底 | m2 | 280 |
| 3 | 耐磨靴拆除 | 耐磨靴拆除 | 个 | 40 |
| 4 | 耐磨靴安装 | 耐磨靴安装 | 个 | 40 |
| 5 | 玻璃钢刮板拆除 | 玻璃钢刮板拆除，每块规格：3850*178*78mm | 块 | 8 |
| 6 | 玻璃钢刮板安装 | 玻璃钢刮板安装，每块规格：3850*178*78mm | 块 | 8 |
| 7 | 链条截链恢复 | 刮泥机70*4米，双链条设计，修复更换损坏链节约10米 | 台 | 1 |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 8 | 单排钢脚手架 | 高4m，施工面16处 | m2 | 168 |
| 9 | 泥浆泵抽池内积液 | 泥浆泵出口直径100mm | 台班 | 3 |
| 10 | 环境气体检测仪 | 池底作业，环境气体监测 | 台班 | 6 |
| 11 | 轴流通风机 | 池底作业，环境通风 | 台班 | 6 |

3.项目施工方案

- 更换刮泥机刮板（每块规格：3850*178*78mm）（8条）；

- 更换耐磨靴（40个）；

- 链条修复（约10米）；

- 池底套筒阀底板槽垃圾清理及打包外运（3.6m³），泥泵3台班，清扫池底约280平米。

- 有限空间作业，通风、气体监测各6个台班

- 池底至施工面高4米16处，需使用脚手架168m2。

- 总施工工期约6天。

- 先用泥泵抽水和人工赶水2种方式清理池底泥沙，再将池底套筒阀底板检查口打开，清理内里垃圾。筒阀底板槽尺寸0.3*0.3*4=0.36m³，8个套筒阀约3.6m³垃圾。

维修完成后，需要进行空载和进水试运行测试。

4.本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术、质量资料，不限于项目施工图、竣工图、设备技术说明书、产品合格证等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。

5.周边环境恢复。

- 6.特种作业人员须持有对应工作的特种作业操作证。

项目二：

1.提供产品合格证明

2.工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压榨机机身开孔 | 1.压榨机机身开孔DN300 | 个 | 2 |
| 2 | 拆除进水U槽管道 | 1.切割拆除U槽管道 2.清理外运，10km | m | 2 |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN300 3.壁厚：5.0mm 4.焊接方法:电弧焊 | m | 6 |
| 4 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀（D371X-16P-300） 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 5 | 不锈钢波纹伸缩节 | 1.材质:橡胶 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 6 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 | 片 | 4 |
| 7 | 不锈钢螺栓及垫片 | 1.不锈钢六角螺栓(M20×150)4*12个 2.不锈钢垫片（M20）4*24个 | 套 | 4 |

3.项目施工方案

根据实际情况，现场预制管道、阀门、法兰片、螺丝、垫片，详见工程量清单。

- 停细格栅反冲洗，拆除原进水U槽，换接管道，并安装阀门及伸缩节；

- 压榨机机身开孔，焊接管道，连接新装阀门；

- 开机调试，检查焊缝有无漏水。

4.本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术、质量资料，不限于项目施工图、竣工图、设备技术说明书、产品合格证等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。

5.周边环境恢复。

6.特种作业人员须持有对应工作的特种作业操作证。

项目三：

- 1.每次停机并清洗1台设备，使用泵对设备内部抽水，高压水枪冲洗及对喷头清洗。

- 2.6台转盘滤布机(型号为：RoDisc  BG28 Φ2200)，化学药剂由施工单位提供：一水柠檬酸+次氯酸钠（次氯酸钠规格：有效氯5～10%），每台机每次清洗需约6～8桶（每桶25kg）次氯酸钠，2～4包（每包25kg）一水柠檬酸。

项目四：

- 本项目所需材料必须符合国家、地方及行业有关规范及要求。

- 本项目使用材料必须全新及有出厂合格证明。

- 网络及电话总机需按甲方要求进行调试。

- （二）工程量清单。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双绞线缆 | 1.规格:国标6类网线 | m | 2800 |
| 2 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 点 | 34 |
| 3 | 配线架 | 1.名称:24口配线架 | 个 | 3 |
| 4 | 光缆 | 1.名称:12芯光缆 | m | 400 |
| 5 | 光纤测试 | 1.测试内容:光纤测试 | 链路 | 1 |
| 6 | 光收发器 | 1.名称:光收发器 | 个 | 1 |
| 7 | 光缆熔接 | 1.方法:光缆熔接 | 端口 | 24 |
| 8 | 理线架 | 1.名称:理线架 | 个 | 4 |
| 9 | 48口交换机 | 1.名称:48口交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 24口交换机 | 1.名称:24口交换机 | 台 | 1 |
| 11 | 网络面板(含模块） | 1.名称:网络面板(含模块） | 个 | 34 |
| 12 | 排插 | 1.名称:排插 2.型号:公牛5位排插 | 个 | 2 |
| 13 | 6类跳线 | 1.名称:6类跳线 | 条 | 34 |
| 14 | 6类水晶头 | 1.名称:6类水晶头 | 端口 | 100 |
| 15 | PVC线管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN25 | m | 450 |
| 16 | PVC线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:30*15 | m | 350 |
| 17 | 地面开挖 | 1.名称:开挖及修复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:原地面恢复 | m | 150 |
| 18 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:12U | 台 | 1 |
| 19 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:9U | 台 | 1 |
| 20 | 4芯电话线 | 1.名称:4芯电话线 | m | 3200 |
| 21 | 小总机 | 1.名称:小总机 2.型号:GW2000-32入48出 | 台 | 1 |
| 22 | 电话面板(含模块） | 1.名称:电话面板(含模块） | 个 | 32 |
| 23 | PVC线管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN25 | m | 300 |
| 24 | PVC线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:30*15 | m | 300 |
| 25 | 电线 | 1.名称:电线 2.型号:BV2.5 | m | 3000 |
| 26 | 25口RJ11插座 | 1.名称:25口RJ11插座 | 个 | 4 |
| 27 | 插座面板 | 1.名称:插座面板 2.规格:5孔 | 个 | 34 |
|  | 措施项目 |  |  |  |
|  | 措施其他项目 |  |  |  |
| 28 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |
| 29 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |

项目五：

对二期三台粗格栅进行维修。1、将原粗格栅刮耙过水孔加大，尺寸由直径DN20改为DN40；2、在原基础上增加DN40过水孔7个/台；3、改进原耙齿设计，改为平面斜板齿条，详见示意图：

1.拆除井口盖板及除臭罩门；

2.拆除耙斗；

3.解焊拆除原粗格栅齿条；

4. 焊接安装改进后的粗格栅栅条3条；

5. 解焊拆除原过水孔10个/台；

6. 耙斗上钻DN40孔12个/台；

7. 耙斗双头焊接固定DN40不锈钢管道，长度0.5m，数量12条/台；

8. 试运行；

9. 交付使用；

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井口盖板拆移及恢复安装 | 井口盖板拆移及恢复安装 | m | 6 |
| 2 | 除臭罩密闭门拆、装 | 除臭罩密闭门拆、装 | 个 | 3 |
| 3 | 二期粗格栅耙斗拆除（宽1940mm） | 二期粗格栅耙斗拆除（宽1940mm） | 台 | 3 |
| 4 | 二期粗格栅耙斗维修：机械钻孔Φ40（疏水孔） | 二期粗格栅耙斗维修：机械钻孔Φ40（疏水孔） | 个 | 36 |
| 5 | 不锈钢配套孔焊安Φ40*Φ50*50 | 不锈钢配套孔焊安Φ40*Φ50*50 | 个 | 36 |
| 6 | 不锈钢耙斗耙齿割除 L=1940 | 不锈钢耙斗耙齿割除 L=1940 | 个 | 3 |
| 7 | 不锈钢耙斗耙齿焊安 L=1940 | 不锈钢耙斗耙齿焊安 不锈钢耙斗耙齿1940*80*25mm厚（304） | 个 | 3 |
| 8 | 二期粗格栅耙斗安装（宽1940mm） | 二期粗格栅耙斗安装（宽1940mm） | 台 | 3 |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 9 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |
| 10 | 二期粗格栅耙斗维修汽车运输及人工装卸搬运 | 二期粗格栅耙斗维修汽车运输及人工装卸搬运 | 台班 | 6 |
| 11 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |

项目六：

1、拟在二期加药间硫酸铝药池墙体安装并固定一条DN50的UPVC卸药管。卸药管一头延伸至加药池池顶进药口内，另一头安装快速接头用作连接药车卸药管，快接口后作三通接一条DN20的UPVC管和球阀作卸药取样管。

2、在二期加药间吊空管道安装20个管道承托支架，并用橡胶和管码固定管道。

- 1、安装卸药管道及取样管；

- 2、安装快速接头；

- 3、用角铁制作安装管道支架；

- 4、安装管道承托支架(约20个)；

- 5、试运行；

- 6、交付使用。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC-U加药管道 | 1.材质及规格:PVC-U管道 DN50 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | m | 20 |
| 2 | PVC-U弯头 | 1.材质及规格:PVC-U弯头 DN50 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 10 |
| 3 | DN50 球阀 | 1.材质及规格:PVC-U球阀 DN50 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 5 |
| 4 | DN50快速接头 | 1.DN50快速接头安装 | 个 | 1 |
| 5 | 不锈钢管箍DN50 | 1.不锈钢管箍DN50安装 | 个 | 20 |
| 6 | PVC-U加药管道 | 1.材质及规格:PVC-U管道 DN20 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | m | 5 |
| 7 | DN50转DN20 变径三通 | 1.材质及规格:PVC-UDN50转DN20 变径三通 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 2 |
| 8 | DN20弯头 | 1.材质及规格:PVC-U DN20弯头 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 5 |
| 9 | DN20 球阀 | 1.材质及规格:PVC-U球阀 DN20 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 2 |
| 10 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.304不锈钢角钢40*4(5米) | kg | 12 |
|  | 增设二期硫酸铝池卸药管合计 |  |  |  |
|  | 加固二期加药间吊空管道 |  |  |  |
| 11 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.304不锈钢角钢40*4(50米) | kg | 120 |
| 12 | 不锈钢管箍DN32 | 1.不锈钢管箍DN32 | 个 | 50 |
| 13 | 不锈钢管箍DN75 | 1.不锈钢管箍DN75 | 个 | 50 |
| 14 | 绝缘垫 | 1.绝缘垫5.5m*1m*5mm | m2 | 5 |
|  | 加固二期加药间吊空管道合计 |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 15 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  |  |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |

项目七：

- 拟在二期加药间、污泥干化加药间、提标加药间安装不锈钢水箱，水箱进水口连接自来水给水管，采用浮球开关作水箱进水开关，水箱出水口接入加药泵进药管道，并加装球阀开关控制。

- 1、安装不锈钢水箱；

- 2、安装水箱进水浮球开关；

- 3、安装水箱进出水管道；

- 4、试运行；

- 5、交付使用。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱 | 1.不锈钢立式水箱1吨,直径0.9*高1.6 | 台 | 4 |
| 2 | 浮球开关dn32 | 1.不锈钢浮球开关dn32 | 个 | 4 |
| 3 | dn32 2.5MPA 管道 | 1.材质及规格:PVC-U管道 DN32 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | m | 70 |
| 4 | dn32 三通 | 1.材质及规格:PVC-Udn32 三通2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 20 |
| 5 | dn32 活接球阀 | 1.材质及规格:PVC-Udn32 活接球阀 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 10 |
| 6 | dn32 弯头 | 1.材质及规格:PVC-U弯头 DN32 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 40 |
| 7 | dn32内牙直通 | 1.材质及规格::PVC-U 内牙直通 DN32 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 10 |
| 8 | DN50转DN20 变径三通 | 1.材质及规格:PVC-UDN90转DN32 变径三通 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 5 |
| 9 | dn90活接球阀 | 1.材质及规格:PVC-U dn90活接球阀2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 10 |
| 10 | PVC-Udn40 2.5MPA 管道 | 1.材质及规格:PVC-U管道 DN40 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | m | 10 |
| 11 | dn40转dn32 变径三通 | 1.材质及规格:PVC-Udn40转dn32 变径三通 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 5 |
| 12 | dn32转dn90 变径三通 | 1.材质及规格:PVC-Udn32转dn90 变径三通 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 5 |
| 13 | dn90 三通 | 1.材质及规格:PVC-Udn90 三通 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 10 |
| 14 | dn90 弯头 | 1.材质及规格:PVC-Udn90 弯头 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 5 |
| 15 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.304不锈钢角钢40*4(10米) | kg | 24 |
| 16 | PVC管箍DN32 | 1.不锈钢管箍DN32 | 个 | 50 |
| 17 | 设备（水箱）支架 | 1.304不锈钢槽钢200×102×9×11.4 | kg | 310.5 |
|  | 增设二期硫酸铝池卸药管合计 |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 18 | 活动脚手架 |  | m2 | 80 |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |

项目八：

电机保养过程中符合ISO9001-2000标准，所用材料不含欧盟ROHS指令下规定6种有害物质（铅、 镉、贡、六价铬、PBBP、BDE）并符合国家环保要求。更换的电机轴承需使用SKF轴承。

- 项目工程量

1.1电机现场拆装：

1.1.1承包人技术人员到现场对电机初步检查，待分公司值班人员操作停止风机后，对电机进行验电，确保电机不带电；

1.1.2在确认电源已经断开的前提下，拆开电机接线盒，拆除电源线和电机接线柱的连接。

1.1.3拆开电机地脚螺丝。

1.1.4拆开电机联轴器连接螺丝或者连接杆。

1.1.5使用吊机将电机调到地上，再使用叉车将电机转移至鼓风机房门口。

1.1.6使用叉车将电机转移至运输车辆。

1.1.7电机运输至承包人处进行维修。

1.2电机解体及修理前检测：

1.2.1电机解体拆除前，需先拍照记录存档，并对所有要拆卸的零部件及接缝处做好标识，以便回装。

1.2.2电机解体，测量轴承位、端盖轴承室及其它机械公差尺寸并记录备案。

1.2.3检测定子绕组的对地绝缘电阻,三相直流电阻和吸收比。

1.2.4检查电机转子整体外观有无损伤、检查铁芯是否有松动、平衡块牢固性、风扇有无变形及开裂。

1.2.5测量电加热器阻值并记录备案。

1.2.6拆下电机轴承检查和检测。

1.2.7检查电机接线盒内所有引线、电缆、联接线是否有发热、腐蚀、接触不紧密或飞弧情况。

1.2.8检查电机外壳及接地线是否牢固。

1.2.9电机解体，检查转子、铁芯、鼠笼条有无裂纹、缺损、扫膛。

1.2.10检查定子线圈槽路有无毛刺、碰伤、线圈有无擦伤，发热老化、松动，绝缘情况。

1.2.11检查电机轴与转子配合位是否有松动，轴承有无跑内、外圈情况，和端盖轴承室有无磨损，风叶与轴的配合松紧情况并记录。

1.2.12拆除联轴器时需先给联轴器外部均匀加热，再套入专用拉码将联轴器匀速拉出。

1.2.13转子抽芯时，用布质吊带配合专用抽芯套筒，并先在定子膛内擦入薄的环氧布板起隔离保护作用，之后抽取转子铁芯。

1.2.14转子抽出后，用方木垫稳，确保不会滚落，对所有拆除的细小配件及螺丝等应统一放置在配件盒内，并做好编号，确保回装时不会遗漏细小零配件。

1.2.15出具电机维修前初步检测报告。

1.3零部件的清洗检查：

1.3.1使用专用清洗剂对电机各零部件进行清洗。

1.3.2用高压水枪冲洗定转子绕组及零部件的其它粉尘及杂物。

1.3.3检查冷却风罩有无变形、污垢，风罩用高压水枪清洗，表面无油垢、灰尘；检查消声材料是否完整固定可靠，构件有无脱焊、裂纹，风区间密封是否良好。

1.4定子的检查保养：

1.4.1将清洗干净的定子绕组进行首次干燥处理。

1.4.2定子端部绕组及引线进行检查，查看有没有因振动或摩擦产生的黄粉和摩擦痕迹。

1.4.3检查线圈绕组绝缘层是否完好，有无过热变色、开裂或者机械损伤现象。

1.4.4检查线圈绕组端部固定绑扎是否牢固，如轻微松动则加固，更换端部固定的绑扎带。

1.4.5检查线圈绕组槽口部位有无电晕腐蚀现象。

1.4.6检查线圈绕组端部过桥联线和匝间接头有无松动、断股、磨损等现象。

1.4.7检查线圈绕组引出线是否固定可靠，各焊接头有无过热现象。

1.4.8定子铁芯和压圈、通风槽清扫、检查。

1.4.9检查定子铁芯有无锈蚀、过热变色、松动、短路现象。

1.4.10检查定子铁芯两端压圈是否完好，止压板有无松动开裂，槽口铁芯有无松散现象。

1.4.11检查定子铁芯是否固定牢固，焊接点有无开裂，通风孔有无积灰、堵塞现象。

1.4.12定子机座检查，定子机座两侧固定端盖螺丝丝扣是否完好、止口直径与端盖是否匹配，有无变形；检查底角螺丝丝扣是否完好，机座底面有无腐蚀。

1.4.13检查定子端部线圈导风罩有无损坏，是否固定牢固，各接线盒盖是否齐全，密封完好。

1.4.14检查定子端座有无锈蚀、变色、毛刺或者摩擦痕迹。

1.4.15定子槽楔检查，端部槽楔、垫条无外移现象。

1.4.16定子槽楔用敲击法检查槽楔有无明显的“空壳”声及串动。

1.4.17检查各绑带、撑条、垫块和槽楔有无松动。

1.4.18加热器检查外观是否完好，是否固定牢固；接线有无松动，测量直租与功率对应，绝缘电阻≥0.5MΩ。

1.4.19定子线圈及电缆线中性点CT检查绝缘有无龟裂、膨胀，紧固的螺栓有无松动现象。

1.4.20定子接线盒及电缆清扫、检查，电缆线绝缘有无过热变色、开裂、龟裂现象。

1.4.21电缆线封堵检查，电缆线穿进蛇形防护管进入电机接线盒并用锁卡固定牢固。

1.4.22电缆线接地情况检查，地线是否完好，截面积是否符合标准，接线是否紧固。

1.4.23测温元件检查，检测元件对地绝缘，测电阻值换算或查表与实际温度接近。

1.5转子的检查保养：

1.5.1转子外表清扫、检查、表面清洁，检查有无锈蚀、变色、毛刺和摩擦痕迹。

1.5.2检查转子铁芯应压紧牢固，压铁应无开焊现象，笼条与短路环焊接良好，强度足够，笼条无变形、变色现象，焊接良好；各紧固件防松措施良好，无松动；铁芯通风孔检查有无堵塞。

1.5.3检查转子鼠笼条与短路环焊接是否牢固，有无脱焊、虚焊、断裂和移位等现象。

1.5.4检查转子鼠笼铜排和铁心配合是否松动。

1.5.5检查转子铁芯与轴的装配情况，转子与铁芯是否焊接良好无间隙。

1.5.6转子检查原动平衡块是否牢固，放置大型动平衡机上对其不平衡残余量进行校正，并依据工件平衡精度等级执行国际标准化组织制定的ISO1940平衡G2.5等级，对工件计算后给予校正。

1.5.7外观检查风扇有无变形、损伤、裂纹、锈蚀和脱焊现象，各部固定良好无开焊等情况，平衡块固定良好，敲击声音应清脆连续，声振时间较长。

1.6绕组进行预防性耐压试验：

1.6.1按《DL/T596-1996》电力设备预防性试验规程进行实施。

1.6.2测量绝缘电阻和吸收比，合格后进行下一步耐压试验。

1.6.3对定子绕组进行分相做直流耐压试验，电压25000V（2.5Ve）,时间1分钟，并记录泄漏电流。

1.6.4根据电机定子绕组的检测情况再判断是否做交流耐压试验。

1.6.5耐压试验时，承修方应通知我司人员共同参与试验过程。

1.7定子绕组加强绝缘处理：

1.7.1将试验合格后定子绕组和本体进行预烘第二次干燥处理，定子绕组用兆欧表检测，绝缘电阻稳定为止，待冷却后送入真空浸漆灌中进行真空压力浸漆。

1.7.2回漆：将绝缘漆由浸漆罐中抽回储漆罐中，滴漆30分钟后，定转子铁心部分揩清剩漆。

1.7.3烘培：将浸漆罐抽真空，真空度为50pa，定、转子梯度升温到140±5℃，时间10~12小时，最后定子拟用兆欧表检测绝缘电阻。

1.8绕组表面“三防” 处理：

1.8.1对绕组进行防潮、防油污及抗酸碱的三防处理。

1.8.2使用H级晾干型JF-188绝缘覆盖漆,颜色为铁红色。

1.8.3用喷漆枪接0.4～0.6Mpa的压缩空气,然后用喷枪吸入绝缘磁漆对定子绕组、转子绕组进行喷射,使绕组完全覆盖。

1.8.4组进行喷射,使绕组完全覆盖。

1.8.5将定转子绕组第四次置入烘房中烘烤表面覆盖绝缘漆。

1.9电机总装：

1.9.1电机总装，按解体相反顺序进行，套转子前先检查定子膛内无异物及遗漏工具，并将阶段检修记录交业主确认。

1.9.2穿转子过程要平稳，监护到位，保证定、转子气隙平均。严防磕碰铁芯和端部线圈。

1.9.3用轴承加热器加热新轴承，安装更换新的SKF轴承6316 C3两套。

1.9.4端盖回装时用行车吊起端盖，中心孔对准轴承或轴承套慢慢套进，注意保持端盖均匀套进，可用铜棒从两侧轻轻敲击，禁止用大锤猛烈击打，端盖进轴承或轴承套进保持均匀。

1.9.5检查电机所有固定螺丝，紧固螺栓均匀拧紧无松动。

1.9.6电机回装完毕后，手动盘车应转动灵活，无卡涩现象，无异响。

1.9.7电机各部清洁干净无灰尘，密封胶条齐全、完好，所有螺丝、垫片齐全紧固，电机标示齐全正确，手动盘动转子应灵活。联轴器装配到位。电机检修前及安装后中心相差小于0.05mm，张口0，测量数据填入响应表格。

1.9.8电机通电运行测试（空载运行2小时，检测并记录空载电流、轴承温度、前后共六个位置的振动、绕组温升等参数）。

1.9.9电机外壳定子表面用铁刷、砂纸或角磨及加纸磨片进行打磨处理，去掉已经破损和浸漆时遗留在定子外壳的绝缘漆的旧漆，对于已经腐蚀处将锈迹全部除掉，清除所附着的绝缘漆和外表破损漆，重新上原子灰做外观处理，然后涂面漆。

1.9.10非喷漆部位：如止口、轴承室、螺孔安装配合部位等不可粘有油漆。

1.9.11电机接地表面应用铁刷或砂纸对底座的铁锈或其他杂物等刮净处理。

1.10提供检修资料

1.10.1提供电机进厂前检测记录。

1.10.2绕组电气耐压测试记录，包含定子直流、绝缘电阻值各种温度、振动值及空载电流等。整机检修后参数报告。

1.10.3提供电机维修报告及维修过程图片。

1.11电机预测性服务

1.11.1电机在我司风机房正常运行时，采用频谱分析仪做电机预测性服务，对电机维修前运行的状态进行检测，轴承情况，电机是否存在松动情况，电机端盖和轴承配合情况，转子轴承位和轴承配合情况。

1.11.2电机维修后，在维修方厂房做运行试验时采用频谱分析仪做电机预测性服务，对电机维修后运行的状态进行检测，轴承情况，电机是否存在松动情况，电机端盖和轴承配合情况，转子轴承位和轴承配合情况。在电机修复后作为必需的报告一起提交给业主，对比在我司运行时的数据是否发生变化。

1.11.3电机维修后，在我司采用频谱分析仪做电机预测性服务，对电机维修后运行的状态进行检测，轴承情况，电机是否存在松动情况，电机端盖和轴瓦配合情况，转子轴承位和轴承配合情况。

1.12电机现场回装：

1.12.1按拆机时相反顺序进行安装。

1.12.2电机现场用激光对中仪进行对中。

1.12.3电机运行24小时无异常，作为验收标准。

1.12.4电机保养过程发现的问题：

1.13电机保养期间发现的额外维修项目与损坏的零部件，需出具维修项目报告与维修方案，与我司另行协商后再作处理。

- 总体效果及验收要求

电机保养完成后，电机需运行48小时无故障，并由乙方出具电机检测保养报告，检测结果参考《旋转电机  定额和性能》GB755-2000、《旋转电机施工及验收规范》GB50170-94、《交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平》JB/T10098-2000、《大型交流异步电动机技术条件》JB/T8668-1977、《电力设备预防性试验规范》DL/T596-1996、《三相异步电动机试验方法》GB/T1032-2004、《电机定子绕组整体真空压力浸漆工艺规范》XL/QR-61-2004，符合上述标准后进行项目验收。

三、项目商务要求

1.工期：项目一30日；项目二30日；项目三30日；项目四30日；项目五30日；项目六30日；项目七30日；项目八60日。具体施工日期及工期调整根据实际计划时间而定。

2.质量要求

（1）使用的各种材料必须符合设计和规范要求。

（2）各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。构件外观表面无明显的凹面和损伤。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。

（3）必须用合格焊工。焊接、防锈、安装精度必须合格。

（4）项目一刮泥机通过空载和进水试运行测试，满足业主生产基本使用要求。

（5）项目二压榨机能正常运行，接驳管道密封性良好，不存在漏水等现象，满足业主生产基本使用要求。

（6）项目八需符合《旋转电机定额和性能》GB755-2000、《旋转电机施工及验收规范》GB50170-94、《交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平》JB/T10098-2000、《大型交流异步电动机技术条件》JB/T8668-1977、《电力设备预防性试验规范》DL/T596-1996、《三相异步电动机试验方法》GB/T1032-2004、《电机定子绕组整体真空压力浸漆工艺规范》XL/QR-61-2004、《轴中心高56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值》GB10068-2000、《大型交流异步电机 产品质量分等》JB/T56085-1996等标准。

3.安全文明施工要求：

（1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

（2）发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

（3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。

4.总包及分包规定：

承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。

5.保修期（保养期）：质保期为项目完成经验收合格之日起1年。

6.询价人将自承包人履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：

（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）承包单位根据要求进行设备的安装、调试、测试后，由发包人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。

（3）验收合格条件

①调试完毕后现场试运行连续稳定工作24小时，无异常，并确保能够达到要求的标准。

②各类电气系统、保护装置等附属设备均正常运行。

（4）发包人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维修后设备的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

（5）验收时承包单位必须派代表参加。

（6）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。

7.付款方式：银行汇票形式。

8.承包方式：

单价包干：询价响应文件包含总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在询价文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

第三部分  报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。

2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等

6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以纸质形式通知询价人。询价人对其收到的纸质的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复。报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认，该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。

７.3询价文件的修改或澄清将以书面形式通知所有购买询价文件的报价单位，并对其具有约束力。报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间以书面形式通知所有询价文件收受人。

7.5 书面形式包括但不限于以纸质、电子邮件、门户网站信息公告等形式。三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第五部分《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价若低于本项目最高限价的60%，必须在响应文件中说明报价理由。

12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

12.4报价人不得存在以下情形之一：

（1）与询价人存在利害关系且可能影响询价公正性；

（2）与本询价项目的其他报价人为同一个单位负责人；

（3）与本询价项目的其他报价人存在控股、管理关系；

（4）为本询价项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）被依法暂停或者取消投标资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在参加本项目前3年内在存在重大违法记录；

（9）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）列入经营异常名录和严重违法企业名单；

（10）被《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）公示存在不良信用记录；

（11）本项目截止时间前的半年中，在询价人组织的招标、询价活动中有被查实提供虚假材料的。

13. 联合体报价

13.1本项目不接受联合体参加报价。

14. 报价单位资格证明文件

14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第五部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 报价有效期

15.1询价响应文件应在递交响应文件截止之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

16. 询价响应文件的数量和签署

16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本一 份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

17. 询价响应文件的密封和标记

17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

17.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

18. 询价响应文件递交截止时间

18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 询价响应文件的修改和撤回

19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。

19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

20. 询价小组

20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

20.4拆封询价响应文件时，出现下列情形之一的，不参与评审：

（1）响应文件没密封完整的，或封面未注明报价单位名称、项目名称、日期等项目信息的；

（2）响应文件中的法定代表人或授权代理人与报价响应文件登记表的信息不一致的。

（3）不同报价单位响应文件中存在两处以上异常一致的情形。

21.资格性、符合性评审

21.1参加询价的报价单位经自行报名产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。

21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。

21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。

21.4 询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。若有效报价相同，则以注册资金高的作为备选单位，若注册资金相同则以上一年资产盈利高的作为备选单位。

22.报价的评审

22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

  - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

22.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

23.确定承包人原则

23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

24. 合同的订立

24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因承包人原因导致未按规定时限签订合同的，发包人有权视为其自动放弃该项目承包资格。

25. 合同的履行

25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司招标办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司招标办。

25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

26. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在规定时间内给与答复。

附件一：报价记录表

广州市净水有限公司2022年1季度日常维护维修项目（机电维修类）报价记录表

| 序号 | 报价单位 | 密封情况 | 项目一报价（元） | 项目二报价（元） | 项目三报价（元） | 项目四报价（元） | 项目五报价（元） | 项目六报价（元） | 项目七报价（元） | 项目八报价（元） | 总报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价文件开启时间：    年    月    日    时    分

经办人：                               记录人：                                       年      月       日

附件二

广州市净水有限公司非公招项目询价评审记录表

项目名称：广州市净水有限公司2022年1季度日常维护维修项目（机电维修类）

| 序号 | 项目资料 | 提交资料要求 | 审核情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合报名条件资格要求 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业法定代表人资格证明书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 关于资格的声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 拟委派的项目负责人情况表 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 报价意向承诺及声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人签名 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。

- 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。

第三部分 合同书格式

2021年8月修订

广州市净水有限公司

设备维修维护/技改项目合同

项目名称: 广州市净水有限公司2022年1季度日常维护维修项目（机电维修类）

项目编号：

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与                （以下简称“乙方”）就广州市净水有限公司2022年1季度日常维护维修项目（机电维修类）承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 成交通知书/委托函；

⑷ 询价文件；

⑸ 响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑼ 本合同其他附件；

第二条 项目概况、项目承包范围

2.1项目名称：广州市净水有限公司2022年1季度日常维护维修项目（机电维修类）

项目一：大观分公司维修南二沉池9#刮泥机；

项目二：大观分公司优化细格栅压榨机进水管弯头项目；

项目三：石井分公司2022年第一季度转盘过滤器化学药剂深度清洗项目；

项目四：西朗二期分公司值班室铺设网线及电话线项目；

项目五：大沙地分公司二期粗格栅刮耙维修；

项目六：大沙地分公司增设二期硫酸铝池卸药管、加固二期加药间吊空管道项目；

项目七：大沙地分公司二期硫酸铝池、提标及干化药剂处自来水管道防倒灌项目；

项目八：大坦沙分公司三期高压风机电机保养项目。

（以下分别简称“项目一、项目二、项目三、项目四、项目五、项目六、项目七、项目八”）

2.2项目地点：

## 项目一：广州市净水有限公司大观分公司；

## 项目二：广州市净水有限公司大观分公司；

## 项目三：广州市净水有限公司石井分公司。

## 项目四：广州市净水有限公司西朗二期分公司。

## 项目五：广州市净水有限公司大沙地分公司。

## 项目六：广州市净水有限公司大沙地分公司。

## 项目七：广州市净水有限公司大沙地分公司。

## 项目八：广州市净水有限公司大坦沙分公司。

2.3项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。

2.4项目内容

项目一：大观分公司日常巡视刮泥机发现，南二沉池9#刮泥机刮板损坏，池底链条脱落，需要更换刮板、修复链条及保养刮泥机。

项目二：大观分公司压榨机进水管有2处90度弯头，因此水阻增大，容易堵塞垃圾；水从上方检查口盖板溢出，积聚在地面，存在工作人员滑倒的安全隐患。因此，要对其进行改造。

- 项目三：石井分公司对厂区一期6台转盘滤布机（型号为：RoDisc  BG28 Φ2200）轮流进行化学清洗(由施工单位提供药剂：一水柠檬酸、次氯酸钠)，并全面清理设备和内部垃圾。

项目四：西朗污水处理厂二期工程目前已投入运营，根据实际情况现拟对办公楼二楼17个值班室需敷设光缆、网线等多种线材，在2楼选定位置安装两台网络交换机、一台电话小总机。各值班室的电话、网络线路均接入到该处，另外在各值班室再加装一定数量的5孔电源插座面板，满足日后办公的用电需求。

项目五：大沙地分公司二期共安装有钢丝绳牵引粗格栅三台，现阶段当水流过急时，由于水浮力作用，粗格栅刮耙无法降至最底部，刮垃圾效果不佳。同时二期粗格栅耙齿设计不合理，齿条受力集中容易变形，拟对二期粗格栅刮耙进行维修，改善运行效果。

本项目拟对二期三台粗格栅进行维修。1、将原粗格栅刮耙过水孔加大，尺寸由直径DN20改为DN40；2、在原基础上增加DN40过水孔7个/台；3、改进原耙齿设计，改为平面斜板齿条。

项目六：：1.大沙地分公司二期加药间建设了1个硫酸铝储药池，为生产工艺提供稳定的出水水质保障。现时硫酸铝进行卸药操作时，需将车载卸药管道延伸至池顶进药，无法对管道进行固定，且存在高空作业风险。现需安装一条输药管道延伸至池内，管道另外一头安装快接口连接车载卸药管。本项目拟在二期加药间硫酸铝药池墙体安装并固定一条DN50的UPVC卸药管。卸药管一头延伸至加药池池顶进药口内，另一头安装快速接头用作连接药车卸药管，快接口后作三通接一条DN20的UPVC管和球阀作卸药取样管。

2.大沙地分公司二期加药间加药管道为架空铺设，依靠隔膜加药泵输送药剂。现时管道承托支架跨度过大，存在震动大问题，管道为PVC材质，存在破裂危险，需增加承托支架对吊空药管进行固定，减少震动。本项目拟在二期加药间吊空管道安装20个管道承托支架，并用橡胶和管码固定管道。

项目七：大沙地分公司二期加药间、污泥干化车间加药间、提标加药间内硫酸铝、PAM加药装置均已接通自来水源用于反冲洗管道工作。为防止出现操作失误导致药剂倒灌入自来水管线系统的情况发生，现需在各类药剂加药装置旁安装不锈钢水箱用作反冲洗时供水用，与自来水管线系统形成明显断开点，避免出现药剂倒灌情况出现。

本项目拟在二期加药间、污泥干化加药间、提标加药间安装不锈钢水箱，水箱进水口连接自来水给水管，采用浮球开关作水箱进水开关，水箱出水口接入加药泵进药管道，并加装球阀开关控制。

项目八：项目八：大坦沙分公司三期现有六台400KW高压风机电机在用，高压风机至投入使用至今，电机部分使用时间已有18年时间，现拟对六台风机电机进行维护保养。

第三条 项目承包方式

☑包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）

包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。

第四条 合同价款

4.1合同价款按以下 (1) 执行。

- 合同暂定总价为：人民币            元（大写:                      ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。

合同总价组成：项目一人民币    元（大写:      ）；项目二人民币    元（大写:      ）；项目三人民币   元（大写:      ）。

综合单价为：附件5工程量清单报价。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币 / 元（大写: / ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率 9 %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

4.3因非甲方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在5%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。

4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。

新增单价计价原则：

1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。

2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：

（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。

（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。

（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。

（4）通过市场询价双方协商确定。

3.按1、2组价后下浮5%计取。

第五条 工期及要求

5.1开工日期暂定为：     年   月   日，具体日期以甲方发出的开工报告/通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。合同工期：项目一30日；项目二30日；项目三30日；项目四30日；项目五30日；项目六30日；项目七30日；项目八60日；总日历天数270天。乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到30天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后 7 日内将全部图纸退还给甲方。

5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过7日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

## 5.6乙方不得随意更换项目负责人及附件6中的相关人员，如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。

5.7施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。

5.8施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件应急救援物资清单。

5.9在合同有效期内，乙方自愿接受甲方按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》、《营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）》处理，具体处理标准详见附件7。

第六条 实施条件及管理要求

6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

6.2施工用水用电采用以下(1)方式执行。

（1）由甲方提供施工用水用电。

（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按 / （月/项）目结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。

（3）由乙方自行负责。

6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。

6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。

6.5环境保护要求：

（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；

（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。

6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。

第七条 材料及设备供应

本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。

7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。

7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。

7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。

7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。

第八条 付款及履约担保

8.1预付款的支付：无； □有 合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保担保（如有） 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的30%即 / 元（大写： / ）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

## 8.2项目分项验收分项支付，验收合格后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的80％即项目一￥     元（大写：        ）；项目二￥     元（大写：        ）；项目三￥     元（大写：        ）。

8.2.1项目验收合同后，经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，由乙方提交申请支付资料15个工作日内，甲方支付至合同结算价的100%。

## 8.2.2 预留金为甲方预留突发项目的抢修工作的费用，若无突发项目产生，此费用不做支付，若有突发项目发生，按突发项目内容实际结算。突发项目总金额若超预留金，另签订补充协议。

## 8.2.3本项目工程款的支付单位为：

## 项目一：广州市净水有限公司大观分公司；

## 项目二：广州市净水有限公司大观分公司；

## 项目三：广州市净水有限公司石井分公司。

## 项目四：广州市净水有限公司西朗二期分公司。

## 项目五：广州市净水有限公司大沙地分公司。

## 项目六：广州市净水有限公司大沙地分公司。

## 项目七：广州市净水有限公司大沙地分公司。

## 项目八：广州市净水有限公司大坦沙分公司。

8.3乙方收款账户：                     ；

收款账号：                        ；

开户行：                            ；

8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号：91440101755584729Q

地址及电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；

开户行/账号：民生银行广州分行0301014140006932。

# 8.5履约担保：无；  有 本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为： / 元（大写人民币： / ），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求（详见附件保函格式）的银行独立保函，

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

# 8.5.2履约担保的担保期限和返还

# （1）履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

（2）履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息。

# （3）延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后 7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

## 8.6付款方式： ☑网银支付；  支票；   其他： /

## 第九条 竣工验收

9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式肆份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。

9.2甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。

9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

9.4竣工档案的整理和移交

（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：

（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；

（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。

（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

## 9.5本合同竣工验收结算单位为：

## 项目一：广州市净水有限公司大观分公司；

## 项目二：广州市净水有限公司大观分公司；

## 项目三：广州市净水有限公司石井分公司。

## 项目四：广州市净水有限公司西朗二期分公司。

## 项目五：广州市净水有限公司大沙地分公司。

## 项目六：广州市净水有限公司大沙地分公司。

## 项目七：广州市净水有限公司大沙地分公司。

## 项目八：广州市净水有限公司大坦沙分公司。

- 质量保证

10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。

10.2 本项目质量保修期为自验收合格之日起 / 年。

10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。

第十一条 不可抗力

11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

十二条 争议解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十三条 合同生效及其他

13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

13.2本合同正文一式    份，其中：甲方    份，乙方    份。

13.3补充条款：

附件：1.成交通知书

2.廉洁协议

3.营运场所施工安全协议书

4.防疫管理协议书

5.工程量清单报价

6.项目投入人员架构表/应急救援物资清单

7.不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：   （盖章）

法定代表人或                         法定代表人或

授权代理人：                         授权代理人：

地址：                               地址：

经办人：                             经办人：

联系电话：                           联系电话：

传真：                               传真：

签署日期：    年    月    日         签署日期：    年    月    日

以下空白。

附件1  成交通知书

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行       合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式…份，甲方…份，乙方…份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

附件3：营运场所施工安全协议书

营运场所施工安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为广州市净水有限公司2022年1季度日常维护维修项目（机电维修类）的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲方权责

（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。

（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。

（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。

（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。

（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：

1.按主合同相关条款进行经济扣罚；

2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；

3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；

4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。

（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。

（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。

（三）乙方应在合同签订后 15 日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。

（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。

根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。

配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。

乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。

施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。

（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。

（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。

（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。

（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。

（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

五、补充条款：                 。

六、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件4：防疫管理协议书

防疫管理协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方:

为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署，依据有关法律法规从严管控要求，进一步加强建设、维修工地新冠肺炎疫情防控工作，指导项目维修施工人员及时有效做好防控措施。经双方协商，签订本协议书，以明确各自的疫情防控责任并共同遵守。

一、本协议与主协议的关系

本协议作为广州市净水有限公司2022年1季度日常维护维修项目（机电维修类）合同的组成部分，与主合同具有同等法律

二、甲乙双方权力及义务

（一）甲乙双方应将项目维修施工人员生命安全和身体健康放在第一位，能妥善处置项目维修施工工地普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情。坚持预防为主，最大限度减少人员暴露和感染的风险。

（二）甲乙双方应积极配合，出现问题及时采取应急响应措施，迅速妥善处置项目施工场所普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情，并第一时间报送对方。

（三）甲乙双方应掌握维修施工人员情况，与建设主管部门和属地疫情防控指挥部门形成联防联控机制，建立快速有效的处置工作流程，建设、维修工地正常施工秩序

三、甲方的义务

（一）甲方应指导乙方项目维修施工人员需养成和保持戴口罩、“一米线”、勤洗手、勤通风、少聚集、错时用餐、“两点一线”简单生活等良好卫生习惯。

（二）甲方应提供给乙方项目维修施工人员安全工作环境，指导乙方维修施工人员及家属增强自我防护意识，关注重点疫情信息，降低感染风险。

（三）甲方在施工前需开展疫情防控教育，同时对乙方人员防控落实情况进行监督，采取措施堵塞疫情防控漏洞。

（四）组织开展应急演练，确保应急情况下维修施工人员疫情发生时安全健康，保障各项工作有序、规范。

四、乙方的义务

（一）乙方需配合甲方开展疫情防控宣传教育，提高项目维修施工人员自我防护意识。

（二）配合甲方要求做好维修施工人员防控工作管理，及时提交防疫资料，落实疫情防控备案，必要时需编制防控管理工作方案。

（三）乙方须符合甲方疫苗接种及核酸检测检测要求，未满足相关要求的人员甲方有权限制乙方人员进入厂区。

（四）乙方应建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，出现人员感染新型冠状病毒的，应迅速报送甲方。

（五）积极配合甲方各厂区进厂门岗防控要求。

五、扣罚情况

乙方项目维修施工人员需按照甲方服务要求执行，未达到疫情防控要求的，需按下列条款执行：

（一）乙方项目维修施工人员及其密接亲属有重点区域、重点场所旅居史未报备的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣500元；

（二）乙方项目维修施工人员未按照甲方要求进行核酸检测的或有瞒报、虚报的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣50元；

（三）乙方项目维修施工人员拒不配合甲方疫情防控要求或不满足甲方防疫工作要求的，甲方有权要求乙方3天内更换服务人员。

六、补充条款： / 。

七、附则

本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效。

甲方代表 （章）：                      乙方代表（章）：

年 　月　 日　　　　　                       年   月  　日

附件5：工程量清单报价

询价响应文件5工程量清单报价

附件6 ：项目投入人员架构表/应急救援物资清单

#### 拟投入工程人员配备响应表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 焊工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注： 本表作为合同附件，其内容必须是真实有效。

附件7 ：不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

| 序号 | 不诚信行为的情形 |  | 处理 期限 | 情节严重或拒不改正的延长处理期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全不诚信行为 | （一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。 | 发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。 发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。 发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。 |  | 政府认定责任事故增加6个月。 |
| 2 |  | （二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。 | 视情况暂停投标1至2年。 |  |  |
| 3 |  | （三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 4 | 质量不诚信行为 | （一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。 | 暂停投标1年。 |  |  |
| 5 |  | （二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 6 |  | （三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 7 | 其他不诚信 行为 | （一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标 | 1年 | 1年 |  |
| 8 |  | （二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。 | 1年 | 1年 |  |
| 9 |  | （三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。 | 1年 | 1年 |  |
| 10 |  | （四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。 | 1年 | 1年 |  |
| 11 |  | （五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。 | 1年 | 1年 |  |
| 12 |  | （六）未经批准擅自更换项目经理的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 13 |  | （七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为： | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 14 |  | 1.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 15 |  | 2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 16 |  | 3.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 17 |  | 4.其他经认定为严重违反合同规定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 18 |  | （八）违反廉洁协议约定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 19 |  | （九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 20 |  | （十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 21 |  | （十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 22 |  | （十二）经发包人认定的其他不诚信行为。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |

备注：本处理标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》。

| 附件2-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考评项目 | 考评分项 | 考评内容 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合同金额＜5万 | 5万≤合同金额＜30万 | 30万≤合同金额＜100万 | 合同金额≥100万 |
| 1 | 安全事故 | 事故类型 | 发生发生3人及以上重伤或发生1人及以上死亡或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故 | 按“四不放过”调查后处理 | 按“四不放过”调查后处理 | 按“四不放过”调查后处理 | 按“四不放过”调查后处理 |
| 2 |  |  | 发生重伤2人安全事故的 | 扣合同金额的30%～50%； 或1万～2万 | 扣合同金额的20%～30%； 或2万～4万 | 扣合同金额的10%～20%； 或4万～8万 | 扣合同金额的5%～10%; 或8万～12万 |
| 3 |  |  | 发生重伤1人安全事故的 | 扣合同金额的20%～30%; 或5000～1万 | 扣合同金额的10%～20%； 或1万～2万 | 扣合同金额的5%～10%； 或2万～4万 | 扣合同金额的3%～5%； 或4万～8万 |
| 4 |  |  | 发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的 | 扣合同金额的10%～20%； 或2000～3000 | 扣合同金额的5%～10%； 或5000～1万 | 扣合同金额的3%～5%； 或1万～2万 | 扣合同金额的1%～2%； 或2万～4万 |
| 5 |  | 事故处理 | 1.发生事故或事件隐瞒不报的 2.未在1小时内向业主单位上报事故的 3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息 4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的 5.未及时处理导致事故扩大的 6.未落实“四不放过”的 | 扣合同金额的30%～50%； 或1万～2万 | 扣合同金额的20%～30%； 或2万～4万 | 扣合同金额的10%～20%； 或4万～8万 | 扣合同金额的5%～10%; 或8万～12万 |
| 6 | 首次备案施工单位须提供的资料 | 一般资料 | 1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致 2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料 3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料） | 缺资料扣合同金额的5%或500； 资料有问题扣合同金额的3%或300 | 缺资料扣合同金额的2%或2000； 资料有问题扣合同金额的1%或1000 | 缺资料扣合同金额的1%或4500； 资料有问题扣合同金额的0.4%或2000 | 缺资料扣合同金额的0.4%或8000； 资料有问题扣合同金额的0.2%或4000 |
| 7 |  | 施工方案 | 4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括： 施工点介绍 施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等） 施工设备和材料（必要时含构件测试手段等） 安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定） 正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品） | 缺施工方案扣合同金额的6%或700； 资料有问题扣合同金额的3%或300 | 缺施工方案扣合同金额的3%或3500； 资料有问题扣合同金额的1%或1000 | 缺施工方案扣合同金额的1.5%或5000； 资料有问题扣合同金额的0.5%或2500 | 缺施工方案扣合同金额的0.5%或1万； 资料有问题扣合同金额的0.3%或5000 |
| 8 |  | 应急预案 | 5.应急预案，内容至少包括： 现场情况介绍 风险评估 应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式） 应急流程 各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定） 应急物资清单 外单位救援力量及联系方式等 | 缺应急预案扣合同金额的6%或700； 资料有问题扣合同金额的3%或300 | 缺应急预案扣合同金额的3%或3500； 资料有问题扣合同金额的1%或1000 | 缺应急预案扣合同金额的1.5%或5000； 资料有问题扣合同金额的0.5%或2500 | 缺应急预案扣合同金额的0.5%或1万； 资料有问题扣合同金额的0.3%或5000 |
| 9 |  | 安全架构 | 6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括： 安全责任人 施工负责人（可与安全责任人为同一个人） 安全员 设备、物资管理人员 关键岗位人员、特种作业人员 | 缺安全架构扣合同金额的10%或2000； 缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的6%或700 | 缺安全架构扣合同金额的5%或5000； 缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的2%或2000 | 缺安全架构扣合同金额的2%或1万； 缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的1%或5000 | 缺安全架构扣合同金额的1%或2万； 缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的0.5%或1万 |
| 10 |  | 人员资质 | 7.施工人员花名册，人员应包含： 施工负责人（需要施工管理人员资格证书） 安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证） 特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求） 一般施工人员 可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等） 注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选 | 缺花名册扣合同金额的5%或500； 缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的5%或500； 其他人员或资料有缺漏扣合同金额的3%或300 | 缺花名册扣合同金额的2%或2000； 缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的2%或2000； 其他人员或资料有缺漏扣合同金额的1%或1000 | 缺花名册扣合同金额的1%或4500； 缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的1%或4500； 其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.4%或2000 | 缺花名册扣合同金额的0.4%或8000； 缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的0.4%或8000； 其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.2%或4000 |
| 11 | 施工现场管理 | 现场面貌 | 1.施工现场未开展有效围蔽 2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图） 3.现场无危险源公示、告知及相应警示 4.材料堆放存在重大隐患 | 扣合同金额的6%或700 | 扣合同金额的3%或3500 | 扣合同金额的1.5%或5000 | 扣合同金额的0.5%或1万 |
| 12 |  | 施工管理 | 1.现场未按施工方案落实安全防范措施的 2.危险作业未经业主人员审批先行施工的 3.未按施工方案施工的 | 扣合同金额的10%或2000 | 扣合同金额的5%或5000 | 扣合同金额的2%或1万 | 扣合同金额的1%或2万 |
| 13 |  | 每日安全交底 | 1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的 2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的 | 扣合同金额的3%或300 | 扣合同金额的1%或1000 | 扣合同金额的0.5%或2500 | 扣合同金额的0.3%或5000 |
| 14 |  | 作业行为管理 | 1.违反9大危险作业相关作业规范的 2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的 3.人员错误使用劳保用品3次以上的 | 扣合同金额的6%或700 | 扣合同金额的3%或3500 | 扣合同金额的1.5%或5000 | 扣合同金额的0.5%或1万 |
| 15 |  | 安全记录 | 未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失 | 扣合同金额的3%或300 | 扣合同金额的1%或1000 | 扣合同金额的0.5%或2500 | 扣合同金额的0.3%或5000 |
| 16 |  | 应急管理 | 1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资 2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表 3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的 | 扣合同金额的3%或300 | 扣合同金额的1%或1000 | 扣合同金额的0.5%或2500 | 扣合同金额的0.3%或5000 |
| 17 |  | 人员管理 | 人员变更无完善的手续及资料的 | 扣合同金额的3%或300 | 扣合同金额的1%或1000 | 扣合同金额的0.5%或2500 | 扣合同金额的0.3%或5000 |
| 18 |  | 隐患管理 | 未及时对发现的隐患开展整改的 | 扣合同金额的5%或500 | 扣合同金额的2%或2000 | 扣合同金额的1%或4500 | 扣合同金额的0.4%或8000 |
| 19 |  | 其他 | 违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的 | 扣合同金额的3%～5%； 或300～500 | 扣合同金额的1%～2%； 或1000～2000 | 扣合同金额的0.5%～1%； 或2500～4500 | 扣合同金额的0.3%～0.4%； 或5000～8000 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、与安全管理相关的考评内容具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 2.本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运项目承包单位综合履约考评表（安全） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  | 综合考评日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 考评项目 | 考评分项 | 考评内容 | 考评标准 | 监理单位考评 | 分公司考评 | 公司考评 |  | 综合考评 |
|  |  |  |  |  |  |  | 业务主管部门 | 安全管理部门 |  |
| 一、加分部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理 |  | 受到业主单位或上级管理部门通报表扬的 | 加5～10分/项，可叠加 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场管理 |  | 积极配合业主单位做好安全工作及相关宣传教育，积极主动排查隐患的 | 加5分/项 |  |  |  |  |  |
| 二、扣分部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全事故 | 事故类型 | 发生重伤1人及以上安全事故，或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故 | 扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的 | 扣40分/项，可叠加，到达100分，3年内禁止来我公司投标 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 事故处理 | 1.发生事故或事件隐瞒不报的 2.未在1小时内向业主单位上报事故的 3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息 4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的 5.未及时处理导致事故扩大的 6.未落实“四不放过”的 | 扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标 |  |  |  |  |  |
| 8 | 首次备案施工单位须提供的资料 | 一般资料 | 1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致 2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料 3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料） | 缺资料扣3～5分/项； 资料有问题扣1～3分/项 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 施工方案 | 4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括： 施工点介绍 施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等） 施工设备和材料（必要时含构件测试手段等） 安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定） 正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品） | 缺施工方案扣4～8分/项； 资料有问题扣1～3分/项 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 应急预案 | 5.应急预案，内容至少包括： 现场情况介绍 风险评估 应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式） 应急流程 各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定） 应急物资清单 外单位救援力量及联系方式等 | 缺应急预案扣4～8分/项； 资料有问题扣1～3分/项 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 安全架构 | 6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括： 安全责任人 施工负责人（可与安全责任人为同一个人） 安全员 设备、物资管理人员 关键岗位人员、特种作业人员 | 缺安全架构扣5～10分/项； 缺任何一类人员及其职责有问题扣2～4分/项 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 人员资质 | 7.施工人员花名册，人员应包含： 施工负责人（需要施工管理人员资格证书） 安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证） 特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求） 一般施工人员 可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等） 注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选 | 缺花名册扣3～5分/项； 缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求扣3～5分/项； 其他人员或资料有缺漏扣1～3分/项 |  |  |  |  |  |
| 13 | 施工现场管理 | 现场面貌 | 1.施工现场未开展有效围蔽 2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图） 3.现场无危险源公示、告知及相应警示 4.材料堆放存在重大隐患 | 扣2～4分/项 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 施工管理 | 1.现场未按施工方案落实安全防范措施的 2.危险作业未经业主人员审批先行施工的 3.未按施工方案施工的 | 扣3～5分/项 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 每日安全交底 | 1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的 2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的 | 扣2～4分/项 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 作业行为管理 | 1.违反9大危险作业相关作业规范的 2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的 3.人员错误使用劳保用品3次以上的 | 扣3～5分/项 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 安全记录 | 未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失 | 扣2～4分/项 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 应急管理 | 1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资 2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表 3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的 | 扣2～4分/项 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 人员管理 | 人员变更无完善的手续及资料的 | 扣3～5分/项 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 隐患管理 | 未及时对发现的隐患开展整改的 | 扣4～8分/项 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 其他 | 违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的 | 扣2～5分/项 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、综合考评满分100分，各考评项目扣分不设上限； 2、监理单位考评只作为参考及履职依据，不计入考评，无监理单位不需填写； 3、“公司考评”业务主管部门和安全办针对本部门检查发现的内容进行扣（奖）分，项目部已经进行扣（奖）分的不重复执行； 4、各分公司考评填写相应的得（扣）分数值，如奖2分则填写“2”，扣2分则填写“-2”； 5、单项“综合考评”=项目部考评+公司考评；综合考评总分=各单项“综合考评”+100 6、最后得分=综合考评总分X类别系数； 7、各考评项目具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 8、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五部分　响应文件格式

广州市净水有限公司

2022年1季度日常维护维修项目（机电维修类）项目

询价响应文件

（正本/副本）

项目编号（包、组号）：

项目名称：广州市净水有限公司2022年1季度日常维护维修项目（机电维修类）

报价报价单位名称：

日期：             年      月      日

1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （加盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

法定代表人身份证复印件：（加盖单位公章）

| 人像面 | 国徽面 |
| --- | --- |

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（项目实施单位）

本人（法人姓名）（法人签字或盖私章）系（供应商名称）（盖单位公章）法定代表人，现授权（委托代理人姓名）为我方合法委托代理人，参加                      项目(项目编号：          )询价活动及相关事宜。该授权代表在本询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表我方的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。我方将承担授权代表行为的一切法律责任后果。本授权书有效期与本公司采购须知中标注的采购有效期相同。

附：签发日期：   年 月 日       有效期限：

代理人性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

联系电话 ：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

授权代理人身份证复印件：（加盖单位公章）

| 人像面 | 国徽面 |
| --- | --- |

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

2资格证明文件

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

3 报价意向承诺及声明函

报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：（项目实施单位）

1.根据询价人发出的的项目编号为           的                工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币            元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，（其中项目一：     元、项目二：     元、项目三：     元、项目四：     元、项目五：     元、项目六：     元、项目七：     元、项目八：     元）并承担任何质量缺陷责任。

| 广州市净水有限公司2022年1季度大观、石井净及大坦沙分公司日常维护维修项目（机电维修类） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 子项目 | 项目价（含税价/元） |
| 1 | 项目一 |  |
| 2 | 项目二 |  |
| 3 | 项目三 |  |
| 4 | 项目四 |  |
| 5 | 项目五 |  |
| 6 | 项目六 |  |
| 7 | 项目七 |  |
| 8 | 项目八 |  |
| 5 | 甲方突发项目预留金 | 48000 |
| 合计 |  |  |

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期    日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为        （证书编号为：          ），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)         法定代表人（签名或盖私章）：

日    期：        年   月    日

4 拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

5工程量清单报价

项目报价

| 广州市净水有限公司2022年1季度日常维护维修项目（机电维修类） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目总价（含税价/元） |
| ## 项目一：大观分公司维修南二沉池9#刮泥机； |  |
| ## 项目二：大观分公司优化细格栅压榨机进水管弯头项目； |  |
| ## 项目三：石井分公司2022年第一季度转盘过滤器化学药剂深度清洗项目； |  |
| ## 项目四：西朗二期分公司值班室铺设网线及电话线项目； |  |
| ## 项目五：大沙地分公司二期粗格栅刮耙维修； |  |
| ## 项目六：大沙地分公司增设二期硫酸铝池卸药管、加固二期加药间吊空管道项目； |  |
| ## 项目七：大沙地分公司二期硫酸铝池、提标及干化药剂处自来水管道防倒灌项目。 |  |
| ## 项目八：大坦沙分公司三期高压风机电机保养项目 |  |
| ## 预留金 | 48000 |
| ## 合计 |  |

项目一：大观分公司维修南二沉池9#刮泥机；

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3674.18 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 池底废料、垃圾外运 | 1.池底废料、垃圾打包 2.人工运输至地下室地面 3.装车外运，10km | m3 | 3.6 |  |  |  |
| 2 | 清扫池底 | 清扫池底 | m2 | 280 |  |  |  |
| 3 | 耐磨靴拆除 | 耐磨靴拆除 | 个 | 40 |  |  |  |
| 4 | 耐磨靴安装 | 耐磨靴安装 | 个 | 40 |  |  |  |
| 5 | 玻璃钢刮板拆除 | 玻璃钢刮板拆除，每块规格：3850*178*78mm | 块 | 8 |  |  |  |
| 6 | 玻璃钢刮板安装 | 玻璃钢刮板安装，每块规格：3850*178*78mm | 块 | 8 |  |  |  |
| 7 | 链条截链恢复 | 刮泥机70*4米，双链条设计，修复更换损坏链节约10米 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 单排钢脚手架 | 高4m，施工面16处 | m2 | 168 |  |  |  |
| 9 | 泥浆泵抽池内积液 | 泥浆泵出口直径100mm | 台班 | 3 |  |  |  |
| 10 | 环境气体检测仪 | 池底作业，环境气体监测 | 台班 | 6 |  |  |  |
| 11 | 轴流通风机 | 池底作业，环境通风 | 台班 | 6 |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 3674.18 |  |  |  |
| 2 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 |  |  |  | 施工场地为底下暗室，有限空间作业 |
| 5 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |

项目二：大观分公司优化细格栅压榨机进水管弯头项目；

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1077.37 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压榨机机身开孔 | 1.压榨机机身开孔DN300 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 拆除进水U槽管道 | 1.切割拆除U槽管道 2.清理外运，10km | m | 2 |  |  |  |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN300 3.壁厚：5.0mm 4.焊接方法:电弧焊 | m | 6 |  |  |  |
| 4 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀（D371X-16P-300） 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢波纹伸缩节 | 1.材质:橡胶 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 | 片 | 4 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢螺栓及垫片 | 1.不锈钢六角螺栓(M20×150)4*12个 2.不锈钢垫片（M20）4*24个 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 1077.37 |  |  |  |
| 2 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |

项目三：石井分公司2022年第一季度转盘过滤器化学药剂深度清洗项目；

| 序号 | 维修项目 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤布机 化学清洗 | 6台 |  |  | 6台设备清洗，含药剂（一水柠檬酸+次氯酸钠） |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

项目四：西朗二期分公司值班室铺设网线及电话线项目；

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8887.40 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 | 1.规格:国标6类网线 | m | 2800 |  |  |  |
| 2 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 点 | 34 |  |  |  |
| 3 | 配线架 | 1.名称:24口配线架 | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | 光缆 | 1.名称:12芯光缆 | m | 400 |  |  |  |
| 5 | 光纤测试 | 1.测试内容:光纤测试 | 链路 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光收发器 | 1.名称:光收发器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 光缆熔接 | 1.方法:光缆熔接 | 端口 | 24 |  |  |  |
| 8 | 理线架 | 1.名称:理线架 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 48口交换机 | 1.名称:48口交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 24口交换机 | 1.名称:24口交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 网络面板(含模块） | 1.名称:网络面板(含模块） | 个 | 34 |  |  |  |
| 12 | 排插 | 1.名称:排插 2.型号:公牛5位排插 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 6类跳线 | 1.名称:6类跳线 | 条 | 34 |  |  |  |
| 14 | 6类水晶头 | 1.名称:6类水晶头 | 端口 | 100 |  |  |  |
| 15 | PVC线管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN25 | m | 450 |  |  |  |
| 16 | PVC线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:30*15 | m | 350 |  |  |  |
| 17 | 地面开挖 | 1.名称:开挖及修复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:原地面恢复 | m | 150 |  |  |  |
| 18 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:12U | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:9U | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 4芯电话线 | 1.名称:4芯电话线 | m | 3200 |  |  |  |
| 21 | 小总机 | 1.名称:小总机 2.型号:GW2000-32入48出 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 电话面板(含模块） | 1.名称:电话面板(含模块） | 个 | 32 |  |  |  |
| 23 | PVC线管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN25 | m | 300 |  |  |  |
| 24 | PVC线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:30*15 | m | 300 |  |  |  |
| 25 | 电线 | 1.名称:电线 2.型号:BV2.5 | m | 3000 |  |  |  |
| 26 | 25口RJ11插座 | 1.名称:25口RJ11插座 | 个 | 4 |  |  |  |
| 27 | 插座面板 | 1.名称:插座面板 2.规格:5孔 | 个 | 34 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 8887.40 |  |  |  |
| 2 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |

项目五：大沙地分公司二期粗格栅刮耙维修；

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3278.15 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 井口盖板拆移及恢复安装 | 井口盖板拆移及恢复安装 | m | 6 |  |  |  |
| 2 | 除臭罩密闭门拆、装 | 除臭罩密闭门拆、装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 二期粗格栅耙斗拆除（宽1940mm） | 二期粗格栅耙斗拆除（宽1940mm） | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 二期粗格栅耙斗维修：机械钻孔Φ40（疏水孔） | 二期粗格栅耙斗维修：机械钻孔Φ40（疏水孔） | 个 | 36 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢配套孔焊安Φ40*Φ50*50 | 不锈钢配套孔焊安Φ40*Φ50*50 | 个 | 36 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢耙斗耙齿割除 L=1940 | 不锈钢耙斗耙齿割除 L=1940 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢耙斗耙齿焊安 L=1940 | 不锈钢耙斗耙齿焊安 不锈钢耙斗耙齿1940*80*25mm厚（304） | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 二期粗格栅耙斗安装（宽1940mm） | 二期粗格栅耙斗安装（宽1940mm） | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 二期粗格栅耙斗维修汽车运输及人工装卸搬运 | 二期粗格栅耙斗维修汽车运输及人工装卸搬运 | 台班 | 6 |  |  |  |
| 11 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 3278.15 |  |  |  |
| 2 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |

项目六：大沙地分公司增设二期硫酸铝池卸药管、加固二期加药间吊空管道项目

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 1.1 | 增设二期硫酸铝池卸药管 |  |  |
| 1.2 | 加固二期加药间吊空管道 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 522.45 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | PVC-U加药管道 | 1.材质及规格:PVC-U管道 DN50 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | m | 20 |  |  |  |
| 2 | PVC-U弯头 | 1.材质及规格:PVC-U弯头 DN50 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | DN50 球阀 | 1.材质及规格:PVC-U球阀 DN50 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 | DN50快速接头 | 1.DN50快速接头安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢管箍DN50 | 1.不锈钢管箍DN50安装 | 个 | 20 |  |  |  |
| 6 | PVC-U加药管道 | 1.材质及规格:PVC-U管道 DN20 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | m | 5 |  |  |  |
| 7 | DN50转DN20 变径三通 | 1.材质及规格:PVC-UDN50转DN20 变径三通 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | DN20弯头 | 1.材质及规格:PVC-U DN20弯头 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 5 |  |  |  |
| 9 | DN20 球阀 | 1.材质及规格:PVC-U球阀 DN20 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.304不锈钢角钢40*4(5米) | kg | 12 |  |  |  |
|  | 增设二期硫酸铝池卸药管合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加固二期加药间吊空管道 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.304不锈钢角钢40*4(50米) | kg | 120 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢管箍DN32 | 1.不锈钢管箍DN32 | 个 | 50 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢管箍DN75 | 1.不锈钢管箍DN75 | 个 | 50 |  |  |  |
| 14 | 绝缘垫 | 1.绝缘垫5.5m*1m*5mm | m2 | 5 |  |  |  |
|  | 加固二期加药间吊空管道合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 50 |  |  |  |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 522.45 |  |  |  |
| 2 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% |
| 3 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | 交通疏解员增加费 |  | 15 |  |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， |
|  |  |  |  |  |  |  | 结算时据实结算。 |
| 5 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 6 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 7 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |

项目七：大沙地分公司二期硫酸铝池、提标及干化药剂处自来水管道防倒灌项目。

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 1.1 | 增设二期硫酸铝池卸药管 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1244.34 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |

| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 1 |  | 水箱 | 1.不锈钢立式水箱1吨,直径0.9*高1.6 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 浮球开关dn32 | 1.不锈钢浮球开关dn32 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | dn32 2.5MPA 管道 | 1.材质及规格:PVC-U管道 DN32 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 |  |  |  | m | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | dn32 三通 | 1.材质及规格:PVC-Udn32 三通2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | dn32 活接球阀 | 1.材质及规格:PVC-Udn32 活接球阀 2.连接形式:胶圈接口 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | dn32 弯头 | 1.材质及规格:PVC-U弯头 DN32 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 |  |  |  | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | dn32内牙直通 | 1.材质及规格::PVC-U 内牙直通 DN32 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DN50转DN20 变径三通 | 1.材质及规格:PVC-UDN90转DN32 变径三通 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | dn90活接球阀 | 1.材质及规格:PVC-U dn90活接球阀2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | PVC-Udn40 2.5MPA 管道 | 1.材质及规格:PVC-U管道 DN40 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 |  |  |  | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | dn40转dn32 变径三通 | 1.材质及规格:PVC-Udn40转dn32 变径三通 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | dn32转dn90 变径三通 | 1.材质及规格:PVC-Udn32转dn90 变径三通 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | dn90 三通 | 1.材质及规格:PVC-Udn90 三通 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | dn90 弯头 | 1.材质及规格:PVC-Udn90 弯头 2.5MPA 2.连接形式:胶圈接口 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.304不锈钢角钢40*4(10米) |  |  |  | kg | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | PVC管箍DN32 | 1.不锈钢管箍DN32 |  |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 设备（水箱）支架 | 1.304不锈钢槽钢200×102×9×11.4 |  |  |  | kg | 310.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 增设二期硫酸铝池卸药管合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 活动脚手架 |  |  |  |  | m2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) |  | 备注 |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 1244.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 文明工地增加费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% |  |
| 3 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |  |
| 4 | 交通疏解员增加费 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算时据实结算。 |  |
| 5 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |  |
| 6 | 赶工措施费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |  |
| 7 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |

项目八：大坦沙分公司三期高压风机电机保养项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 |
| 1 | 风机电机保养 | 台 | 6 |  |  |  |  |