从化公司2022-2023年太平厂MBR膜池清洗及系统维护服务协议项目（第二次）采购文件

广州从化净水有限公司

二〇二二年十月

目录

- 采购公告

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告

适用于纸质评审的公开采购方式

从化公司2022-2023年太平厂MBR膜池清洗及系统维护服务协议项目（第二次）采购公告

从化公司2022-2023年太平厂MBR膜池清洗及系统维护服务协议项目已具备采购条件，现对该□施工  货物 服务项目实施公开采购活动，采用询比采购方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：从化公司2022-2023年太平厂MBR膜池清洗及系统维护服务协议项目

1.2项目编号：穗从化净水询﹝2022﹞101401号

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：200640.00元（限价总额）。其中相关限价（含税价）见第一章第2条采购内容和范围，报价单位报价时不得高于相关的限价金额，否则报价无效。

1.5标段划分：无

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：

| 项目内容 |  |
| --- | --- |
| 膜丝清洗检测分析费 | 膜丝取样分析，模拟清洗实验并出具清洗实验报告，4次/年 |
| 服务费 | 1.乙方委派领班兼技工1名常驻厂上班，根据膜维护需要阶段性派遣1~2名技师到现场服务，负责膜清洗及膜系统的维护保养工作。乙方委派人员具备相应的技能并经安全生产培训，如因乙方人员操作不当在作业过程中发生人身损害事故，由乙方负责。 2.乙方确保膜出水浊度或SS达到设计标准，产水量满足设计条件下的来水要求，以及系统运行稳定。如甲方膜系统发生故障，乙方应在24小时内响应并尽快解决故障或提出解决方案。 3.乙方需定期回访和技术服务：每月至少一次通过电话或邮件了解情况，每季度至少一次到现场了解情况，提醒和协助业主采取防范措施排除隐患，以及对甲方操作人员及时进行交流和必要的培训。 4.乙方根据来水状况和污泥浓度对排泥、回流比及膜系统吹扫风量等膜系统运行参数提出建议并指导调整。 5.单组膜池压力值达到-20KPa值或透水率低于80LMH/bar时，乙方应在12小时内安排人员进行膜清洗与维护。 6.乙方工作服从甲方的统一安排与监管。 |
| 预留金 | 预留金按项目费用总和的10% 1.甲方有权不使用该部分费用。只有在合同履行过程中，出现额外增加的工作或服务需求时，甲方向乙方提出相应服务需求，由乙方列明清单及金额，甲方核准后由乙方提供服务。预留金使用包括但不限于下表中的情形，其最终结算以甲方向乙方提出相应服务需求，并经甲方确认服务成果为准。核酸检测费用： 乙方服务人员需按甲方要求完成核酸检测，单人单次核酸检测费用根据检测时实际检测价格确定，乙方需确保参加检测人员是在甲方场所内提供合同约定服务内容的人员。 |

详见第五章采购需求

2.2项目工期：□计划工期   交货期  服务期为  自签订合同之日生效，期限1年

2.3地点：□建设地点  交货地点  服务地点位于广州从化净水有限公司太平厂

2.4质量要求：□施工质量要求   货物质量标准或主要技术性能指标  服务质量要求或服务标准如下：

- 乙方委派领班兼职技工1名常驻厂上班，根据膜维护需要阶段性派遣1~2名技师到现场服务，负责膜清洗及膜系统的维护保养工作。

- 乙方确保，膜出水浊度或SS达到设计标准，产水量满足设计条件下的来水要求，及系统运行稳定。

- 乙方需定期回访和技术服务：每月至少一次通过电话或者邮件了解情况，每季度至少一次到现场了解情况，提醒和协助业主采取防范措施排除隐患，以及对甲方操作人员及时进行交流和必要培训。

- 乙方根据来水状况和污浓度对排泥、回流比及膜系统吹扫风量等膜系统运行参数提出建议并指导调整。

- 单组膜池压力值达到-20KPa值或透水率低于80MH/bar时，乙方应在12小时内安排人员进行膜池清洗与维护。

- 乙方工作服从甲方同意安排与监督。

2.5其他：□安全目标如下：

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

☑（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）2019年1月1日至今，供应商最少具有一项MBR膜池清洗或系统维护服务项目相同的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同签字盖章、签订日期，加盖单位公章）

（3）供应商应当具备 投标人营业范围必须为具有工程环保设施施工承包资质。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（12）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2022  年 11 月 24 日至 2022  年 11 月 30 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

不组织

组织：项目根据实际情况须在提交响应文件前进行现场踏勘，未进行现场踏勘的，报价一律视为无效报价，提交报价响应文件时需附上现场踏勘委派书（需求单位及报价单位均需盖章，详见附件现场踏勘委派书）

踏勘时间： 年  月  日

踏勘集中地点：

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间： 2022  年 11  月 30日 17  时 00 分前（北京时间）。

6.2递交及快递地址：广州市从化区江埔街从荔路50号广州从化净水有限公司

防疫要求：基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息（包括：1.近14天内行程有异地中高风险地区及所在的地级市（盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员拒绝来访；2.近14天行程内有异地本土疫情报告的地级市（盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员拒绝来访3.近14天行程内有省外来（返）穗人员应持有抵穗后来访前三天的两次核酸检测证明，即“三天两检”（每次至少间隔24小时）4.如确需工作需要来访，应持有抵穗后来访前24小时内的核酸检测证明）。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入厂区。如以快递形式递交响应文件，须在递交截止时间前送达，不参加见证报价开启程序的报价单位视其认可所有报价

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告同时在广州市净水有限公司门户网站上发布。本公告的补充、修改，在广州国企阳光采购服务平台发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州国企阳光采购服务平台为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州从化净水有限公司，电话：37984611。

地址：广州市从化区江埔街从荔路50号广州从化净水有限公司 。

9. 被书面限制参与采购活动的企业名单

本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：

| 序号 | 单位名称 | 被书面限制参与采购活动的期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市水电建设工程有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 2 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 3 | 广州市自来水工程有限公司 | 2022年1月1至2022年12月31日 |

10.联系方式

采购人：广州从化净水有限公司

地 址：广州市从化区江埔街从荔路50号

联系人：梁工

电 话：13070277331

2022 年 月 日

附件：现场踏勘委派书（如需）

致：广州从化净水有限公司

我公司（单位）      （报价单位名称）     现委派    （姓名、职务、身份证号）    处理本项目               ，项目编号：        的现场踏勘事宜。

（进厂要求详见响应文件递交防疫要求）

特此声明！

报价单位法定代表人（或法定授权代表）签字：

报价单位名称（签章）：

日期：   年   月   日

广州从化净水有限公司 （盖章） 经办人： 联系电话：

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告 （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告 |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 6份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告 |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：5人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

3.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

5.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

6.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.承诺函

7.关于资格的声明函

8.报价意向承诺及声明函

7.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

8.本章附件

附件1：响应文件报价记录表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件1

响应文件报价记录表

报价记录表

报价文件开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：                  记录人：                  监督人员：

年      月

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

第三章

采购方法

询比采购

公开询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市从化区江埔街从荔路50广州从净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
|  | 法定代表人授权委托 | 有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审总价最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

一、项目情况

太平厂MBR膜池设计流量Q=2万m3/d，设计膜通量为16L/(h.m2)，氧化沟出水进入MBR膜池,进行泥水分离及进一步的生化处理,部分污泥回流至氧化沟好氧区,上清液进入消毒池,通过尾水提升泵提升至金溪河尾水排污口排放。为保障MBR膜池及膜丝保持高效处理效果，需进行MBR膜池清洗及系统维护服务。

1.服务单位委派领班兼技工1名常驻厂上班，根据膜维护需要阶段性派遣1-2名技师到现场服务，负责膜清洗及膜系统的维护保养工作。服务单位委派人员具备相应的技能并经安全生产培训，如因服务单位人员操作不当在作业过程中发生人身损害事故，由服务单位负责。

2.服务单位确保膜出水浊度或SS达到设计标准，产水量满足设计条件下的来水要求，以及系统运行稳定。如从化公司膜系统发生故障，服务单位应在24小时内响应并尽快解决故障或提出解决方案。

3.服务单位需定期回访和技术服务：每月至少一次通过电话或邮件了解情况，每季度至少一次到现场了解情况，提醒和协助业主采取防范措施排除隐患，以及对从化公司操作人员及时进行交流和必要的培训。

4.服务单位根据来水状况和污泥浓度对排泥、回流比及膜系统吹扫风量等膜系统运行参数提出建议并指导调整。

5.单组膜池压力值达到-20KPa值或透水率低于80LMH/bar时，服务单位应在12小时内安排人员进行膜清洗与维护。

6.服务单位工作服从从化公司的统一安排与监管。

7.膜丝取样分析，模拟清洗实验并出具清洗实验报告，4次/年

8.从化公司对服务单位提供服务及工作成果进行考核，具体考核办法如下：

| 考核内容 | 考核评价标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 好[100,90] | 中(90,75] | 差(75,40] |
| 清洗效果 | 膜出水浊度或SS达到设计标准；产水量满足设计条件下的来水要求，以及系统运行稳定 | 膜出水浊度或SS达到设计标准，但其他指标或系统运行偶有出现异常 | 膜出水浊度、SS未达到设计标准或产水量未设计条件下的来水要求或系统经常不稳定运行稳定 |
| 驻厂技术人员 | 所派驻厂人员为经验丰富的技术人员，人员数量充足能及时、快速完成清洗 | 所派驻厂人员属于技术人员，有一定的经验，人数符合约定但清洗时间较长。 | 所派驻厂人员工作经验少，人数不足 |
| 其他售后服务措施 | 1.有紧急应对措施合理具体充分； 2.完成对从化公司的承诺。 | 1.有紧急应对措施； 2.有服务承诺。 | 紧急应对措施不足 |

注：膜系统产水量考核标准，因系统设备故障需要检维修导致停产、膜池MLSS超过10000mg/L、达不到服务单位提出的合理工艺参数调整条件时，水量不参与考核范围。

（1）从化公司将对服务单位的供货服务进行不定期的考核，考核时间以从化公司确定为准，合同期内考核次数不少于1次。

（2）考核得分在80分以上为合格（不含80分），低于或者等于80分从化公司可发整改通知责令服务单位限期整改，从化公司视情节严重给予扣款（直接在结算中予以扣减）。

（3）若考核得分低于或者等于75分并在从化公司发出限期整改通知书7天内仍不能达到考核评分要求的，从化公司可立即解除合同

二、技术要求

（一）为保持膜健康，按MBR膜操作要求需进行膜丝检测及一年两次碱洗一次酸洗。安排每季度进行膜丝检测工作，通过对膜丝进行常规性检测工作，分析膜丝表面污染物质情况，试验清洗所需的清洗药剂种类、浓度及浸泡时间等因素，确定最佳清洗方案。恢复性清洗(RC)是在膜组透水率小于50LMH/bar 或运行时间达到膜标准操作条件时间限制时进行，即：产水量 250T/h时，跨膜压力达到30Kpa时;或产水量350T/h,跨 膜压力达到40Kpa时。当膜达到恢复性清洗的条件，将进行膜清洗否则会影响污水厂生产。恢复性清洗采用原位离线彻底修复清洗方式，以达到膜组件尽量恢复初始最佳状态工作。

（二）碱洗步骤如下：

1、隔离膜池-排空清理底部积砂-人工检查膜丝情况、冲洗疏通曝气管-中水漂洗;

2、600-2000ppm次氯酸钠浸泡 8-12 小时-排空- 中水漂洗-进水恢复产水。

（三）酸洗步骤如下：

1、隔离膜池-排空清理底部积砂-人工检查膜丝情况、冲洗疏通曝气管-中水漂洗;

2、600-2000ppm次氯酸钠浸泡8-12小时-排空-中水漂洗;

3、0.5-1%柠檬酸浸泡12-16小时-排空-进水恢复产水。

清洗过程离线时间约32小时，恢复性清洗可视膜丝污染情 况及根据膜丝清洗实验检测结果延长化学浸泡时间及化学 药剂浸泡浓度或优化清洗药剂。

第六章

合同

从化公司2022-2023年太平厂MBR膜池清洗及系统维护服务协议项目

项目名称：从化公司2022-2023年太平厂MBR膜池清洗及系统维护服务协议项目

甲    方： 广州从化净水有限公司

乙    方：

签订日期：     年  月  日

本合同由 广州从化净水有限公司 （以下简称“甲方”）为一方，与            （以下简称“乙方”）为另一方，于  年  月  日共同达成一致并在广州签署。

- 一、服务期限

从     年      月      日起，至     年    月     日止。

- 二、乙方工作及责任

- 乙方委派领班兼技工1名常驻厂上班，根据膜维护需要阶段性派遣1~2名技师到现场服务，负责膜清洗及膜系统的维护保养工作。乙方委派人员具备相应的技能并经安全生产培训，如因乙方人员操作不当在作业过程中发生人身损害事故，由乙方负责。

- 乙方确保膜出水浊度或SS达到设计标准，产水量满足设计条件下的来水要求，以及系统运行稳定。如甲方膜系统发生故障，乙方应在24小时内响应并尽快解决故障或提出解决方案。

- 乙方需定期回访和技术服务：每月至少一次通过电话或邮件了解情况，每季度至少一次到现场了解情况，提醒和协助业主采取防范措施排除隐患，以及对甲方操作人员及时进行交流和必要的培训。

- 乙方根据来水状况和污泥浓度对排泥、回流比及膜系统吹扫风量等膜系统运行参数提出建议并指导调整。

- 单组膜池压力值达到-20KPa值或透水率低于80LMH/bar时，乙方应在12小时内安排人员进行膜清洗与维护。

- 乙方工作服从甲方的统一安排与监管。

三、甲方配合事宜

- 甲方应提供满足膜清洗与维护现场要求的用水、用电，吊车开启配合，以及其它必要的协同工作；

- 甲方负责根据乙方的清洗计划提供清洗化学浸泡药剂。

- 甲方有责任对乙方专业清洗技术进行保密，未经乙方许可，甲方不得将乙方清洗技术用于商业性质活动或向第三方泄露。

四、考核办法

1． 本协议有效期内，甲方有权按照本协议约定对乙方提供服务及工作成果进行考核，具体考核办法如下：

| 考核内容 | 考核评价标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 好[100,90] | 中(90,75] | 差(75,40] |
| 清洗效果 | 膜出水浊度或SS达到设计标准；产水量满足设计条件下的来水要求，以及系统运行稳定 | 膜出水浊度或SS达到设计标准，但其他指标或系统运行偶有出现异常 | 膜出水浊度、SS未达到设计标准或产水量未设计条件下的来水要求或系统经常不稳定运行稳定 |
| 驻厂技术人员 | 所派驻厂人员为经验丰富的技术人员，人员数量充足能及时、快速完成清洗 | 所派驻厂人员属于技术人员，有一定的经验，人数符合约定但清洗时间较长。 | 所派驻厂人员工作经验少，人数不足 |
| 其他售后服务措施 | 1.有紧急应对措施合理具体充分； 2.完成对甲方的承诺。 | 1.有紧急应对措施； 2.有服务承诺。 | 紧急应对措施不足 |

- 1.膜系统产水量考核标准，因系统设备故障需要检维修导致停产、膜池MLSS超过10000mg/L、达不到乙方提出的合理工艺参数调整条件时，水量不参与考核范围。

- 2.甲方将对乙方的供货服务进行不定期的考核，考核时间以甲方确定为准，合同期内考核次数不少于1次。

- 3.  考核得分在80分以上为合格（不含80分），低于或者等于80分甲方可发整改通知责令乙方限期整改，甲方视情节严重给予壹仟到伍仟元扣款（直接在结算中予以扣减）。

- 4.  若考核得分低于或者等于75分并在甲方发出限期整改通知书 7 天内仍不能达到考核评分要求的，甲方可立即解除合同

- 五、费用及结算

本协议服务费用合计人民币大写：*****（含****增值税）。协议签订后，乙方完成2022年度（****年***月 ****日-****年***月****日）上述服务后，甲方于30个工作日内向乙方支付***%服务费合计人民币大写：*******（¥******元），乙方同时提供等额增值税专用发票,乙方完成本协议剩余服务期（*****年****月****日-****年**** 月 *****日）上述服务后，甲方于30工作日内向乙方支付剩余***%服务费人民币大写：******（¥*****元），乙方同时提供等额增值税专用发票。

六、发票遗失的处理条款：

（1）因甲方原因发票遗失的，乙方应提供加盖发票专用章的发票记账联复印件。

（2）因乙方原因发票遗失的，乙方应当负责提供相关凭证或重新开具发票确保甲方能够抵扣相应进项税额。

七、未尽事宜由双方协商解决，协商不能解决的，可向原告所在地人民法院诉讼解决。

八、本合同由甲方与乙方签订，在满足以下条件后生效：

1.双方授权代表签字盖章。

2.签订廉洁协议（见合同附件2）

3.签订安全生产协议书（见合同附件3）

4.签订防疫管理协议书（见合同附件4）

5.签订净水公司廉洁监督举报受理范围及途径告知书（见合同附件5）

九 、本协议自双方代表签字并盖章之日起生效。本协议一式捌份，甲方持伍份，乙方持叁份，具有同等法律效力。

# （以下无正文）

甲方（盖章）：广州从化净水有限公司  乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人:

经办人：                            授权签约代表:

纳税人识别码：91440101304391717G    纳税人识别码：

地址：广州市从化温泉镇冲口路7号    地址：

电话:020-37984611                   电话:

开户行：工行从化荔香支行            开户行：

帐号:3602056209200103696            帐号:

日期：    年    月     日           日期：    年    月     日

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州从化净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州从化净水有限公司纪检，联系电话： 020-37984611 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

4、根据甲方及其上级单位、主管部门的有关规定，对乙方违反廉洁协议的行为限制其参与招投标活动的资格。

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条 本协议作为                       项目合同（合同编号：穗从化净水合﹝    ﹞   号）的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年月 日	日期： 年 月 日

附件3：安全管理协议书

营运场所施工安全协议书

甲方：广州从化净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为                          的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲方权责

（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。

（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。

（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。

（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。

（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：

1.按主合同相关条款进行经济扣罚；

2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；

3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；

4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。

（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。

（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。

（三）乙方应在合同签订后    日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。

（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。

根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。

配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。

乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。

施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。

（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。

（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。

（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。

（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。

（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

五、补充条款：                 。

六、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件4：防疫管理协议书

防疫管理协议书

甲方：广州从化净水有限公司

乙方:

为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署，依据有关法律法规从严管控要求，进一步加强建设、维修工地新冠肺炎疫情防控工作，指导项目维修施工人员及时有效做好防控措施。经双方协商，签订本协议书，以明确各自的疫情防控责任并共同遵守。

- 一、本协议与主协议的关系

本协议作为                                           的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

- 二、甲方的义务

- （一）与建设主管部门和属地疫情防控指挥部门形成联防联控机制，建立快速有效的处置工作流程。

- （二）对乙方防控工作的落实情况进行监督。

- 三、乙方的义务

（一）开展疫情防控宣传教育，提高乙方人员自我防护意识，最大限度减少人员暴露和感染的风险。

（二）做好乙方人员防控工作管理，及时提交防疫资料，落实疫情防控备案，必要时需编制防控管理工作方案。

- （三）乙方人员须按照甲方各厂区进厂门岗防控要求进行疫苗接种及核酸检测，未满足相关要求的人员甲方有权限制进入厂区。

（四）建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，出现问题及时采取应急响应措施，迅速妥善处置项目施工场所普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情，并第一时间报送甲方。

- （五）各级政府、有关部门及甲方的其他防控要求。

- 四、违约责任

乙方需按照甲方服务要求执行，未达到疫情防控要求的，需按下列条款执行：

（一）乙方人员及其密接亲属有重点区域、重点场所旅居史未报备的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣500元；

（二）乙方人员未按照甲方要求进行核酸检测的或有瞒报、虚报的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣50元；

（三）乙方项目维修施工人员拒不配合甲方疫情防控要求或不满足甲方防疫工作要求的，甲方有权要求乙方3天内更换服务人员。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各  份。

甲方代表 （章）：                       乙方代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

附件5：净水公司廉洁监督举报受理范围及途径告知书

穗净水（从化）告知〔   〕第   号

净水公司廉洁监督举报受理范围及途径

告知书

公司：

为进一步营造我公司“攻坚克难、干净干事、廉洁从业”的良好营商环境，贵公司作为我公司 项目名称 （合同编号：            ）（项目编码：             ）的实施单位，现将我公司廉洁监督举报受理范围及途径告知你方：

一、廉洁监督举报受理范围

1.党组织、党员违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等党的纪律行为。

2.我公司工作人员不依法依规履职，违反秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等规定。（如：索贿受贿、工作不作为乱作为、接受你方宴请）

二、廉洁监督举报途径

1.举报电话：020-38890265

（工作时间：周一至周五8：30-17：30）

2.举报电子邮箱：gzjs_jw@163.com

3.举报信件邮寄地址：广州市天河区临江大道501号广州净水公司纪检室。

三、我公司提倡、鼓励实名举报（请填写真实姓名、身份证号和准确联系方式等内容）。

四、项目廉洁情况后评价

请贵公司在完成现场实施工作后，扫描下图二维码，对我公司工作人员廉洁从业情况进行评价。

实施单位项目负责人（盖章）：

广州市净水有限公司

分（子）公司（盖章）

20   年  月  日

备注：告知书一式两份，一份由实施单位保存，一份由分（子）公司留档备查。

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.承诺函

7.关于资格的声明函

8.报价意向承诺及声明函

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

身份证复印件（含正反面）

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

致：广州从化净水有限公司

我方郑重承诺，在参与从化公司2022-2023年太平厂MBR膜池清洗及系统维护服务协议项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

注：附件：网页截图

1、网站截图为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用信息”搜索一栏输入企业全称后得出的查询结果页面。信用记录承诺必须附网站截图。

2、截图中应显示网站域名，页面信息必须明确显示参与本项目的企业全称

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

5.报价表

| 从化公司2022-2023年太平厂MBR膜池清洗及系统维护服务协议项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目内容 |  | 金额（元/年） |
| 膜丝清洗检测分析费 | 膜丝取样分析，模拟清洗实验并出具清洗实验报告，4次/年 |  |
| 服务费 | 1.乙方委派领班兼技工1名常驻厂上班，根据膜维护需要阶段性派遣1~2名技师到现场服务，负责膜清洗及膜系统的维护保养工作。乙方委派人员具备相应的技能并经安全生产培训，如因乙方人员操作不当在作业过程中发生人身损害事故，由乙方负责。 2.乙方确保膜出水浊度或SS达到设计标准，产水量满足设计条件下的来水要求，以及系统运行稳定。如甲方膜系统发生故障，乙方应在24小时内响应并尽快解决故障或提出解决方案。 3.乙方需定期回访和技术服务：每月至少一次通过电话或邮件了解情况，每季度至少一次到现场了解情况，提醒和协助业主采取防范措施排除隐患，以及对甲方操作人员及时进行交流和必要的培训。 4.乙方根据来水状况和污泥浓度对排泥、回流比及膜系统吹扫风量等膜系统运行参数提出建议并指导调整。 5.单组膜池压力值达到-20KPa值或透水率低于80LMH/bar时，乙方应在12小时内安排人员进行膜清洗与维护。 6.乙方工作服从甲方的统一安排与监管。 |  |
| 预留金 | 预留金按项目费用总和的10% 1.甲方有权不使用该部分费用。只有在合同履行过程中，出现额外增加的工作或服务需求时，甲方向乙方提出相应服务需求，由乙方列明清单及金额，甲方核准后由乙方提供服务。预留金使用包括但不限于下表中的情形，其最终结算以甲方向乙方提出相应服务需求，并经甲方确认服务成果为准。核酸检测费用： 乙方服务人员需按甲方要求完成核酸检测，单人单次核酸检测费用根据检测时实际检测价格确定，乙方需确保参加检测人员是在甲方场所内提供合同约定服务内容的人员。 |  |
| 合计金额 |  |  |
| 大写： |  |  |

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：

6.关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：XXXX询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

7.报价意向承诺及声明函

报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：（项目实施单位）

1.根据询价人发出的的项目编号为XXXXXXX的XXXXXXXX工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币XXXXX元（小写：￥XXXXXX元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。

3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期XXXX日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为XXXXX（证书编号为：XXXXXX），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)         法定代表人（签名或盖私章）：

日    期：        年   月    日