广州市净水有限公司2023年老旧起重设备、空压机采购更换项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二三年十月

目录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州市净水有限公司2023年老旧起重设备、空压机采购更换项目已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工  货物 □服务项目采购活动，采用邀请询比 公开询比的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司2023年老旧起重设备、空压机采购更换项目

1.2项目编号： XJ-20231018-1

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）： 668497.5

1.5标段划分：

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围： 各分公司起重设备、空压机采购（见下表）

| 序号 | 分公司 | 名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猎德 | 隔膜式气压罐 | 个 | 2 | 88479 |
| 2 | 猎德 | 起重机（5T） | 台 | 2 | 160200 |
|  | 猎德 | 起重机（2T） | 台 | 4 | 234000 |
| 3 | 猎德 | 空气压缩机 | 台 | 1 | 5850 |
| 4 | 大坦沙 | 起重机（0.5T） | 台 | 1 | 17100 |
|  | 大坦沙 | 起重机（1T） | 台 | 1 | 17550 |
|  | 大坦沙 | 起重机（2T） | 台 | 1 | 19800 |
| 5 | 大坦沙 | 空气压缩机 | 台 | 1 | 1712.7 |
| 6 | 龙归 | 空气压缩机 | 台 | 2 | 77634 |
|  | 龙归 | 1#成套干燥器 | 台 | 1 |  |
|  | 龙归 | 贮压罐 | 个 | 1 |  |
| 7 | 京溪 | 储气罐 | 台 | 2 | 46171.8 |

2.2项目工期：□计划工期   交货期  □服务期为  见下表

| 序号 | 分公司 | 名称 | 货期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猎德 | 隔膜式气压罐 | 45 |
| 2 | 猎德 | 起重机（5T） | 60 |
|  | 猎德 | 起重机（2T） |  |
| 3 | 猎德 | 空气压缩机 | 20 |
| 4 | 大坦沙 | 起重机（0.5T） | 30 |
|  | 大坦沙 | 起重机（1T） |  |
|  | 大坦沙 | 起重机（2T） |  |
| 5 | 大坦沙 | 空气压缩机 | 30 |
| 6 | 龙归 | 空气压缩机 | 60 |
|  | 龙归 | 1#成套干燥器 |  |
|  | 龙归 | 贮压罐 |  |
| 7 | 京溪 | 储气罐 | 60 |

2.3地点：□建设地点  交货地点  □服务地点位于  广州市净水有限公司猎德、大坦沙、龙归、京溪分公司

2.4质量要求：□施工质量要求   货物质量标准或主要技术性能指标  □服务质量要求或服务标准如下： 中选单位需按采购清单的规格型号、数量、要求进行供货，货物必须符合国家法律法规规定的标准、行业标准；所有货物必须有供货证明、设备合格证、出厂检验报告并于送货之日移交广州市净水有限公司对应分公司。所供货物必须为全新产品，中选单位禁止向采购人提供二手产品、拆机件、翻新件。

2.5其他：□安全目标如下：

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）供应商应当具备  /  资质。

（3）2020 年1月1日至今，供应商最少具有一项报价清单设备之一的供货业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）

（4）项目负责人应当具备                               资格条件。

（5）其他要求：递交响应文件时须提供拟供货设备型号的产品技术文件(内容应包括但不限于生产厂家、产品基本信息、技术性能参数、产品实物外观图片)。交货时，必须提供供货证明、设备合格证、出厂检验报告及其他应提供的文件资料。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（11）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 23 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

不组织

组织：项目二供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号当天（提前）预约，填写访客预约信息。

踏勘现场联系人：唐军

踏勘现场联系人联系方式：15626206169

踏勘（答疑）集合时间： 2023 年 10 月 20 日 9 时 30 分- 10 时   00分。

踏勘集中地点：广州市天河区临江大道501号

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间：2023年 10  月 24  日 9 时 30 分至2023年  10 月 24 日 10 时 00 分（北京时间）。递交响应文件截止时间：2023年  10  月  24 日 10 时 00 分（北京时间）。

6.2递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（当天提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：62315524。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：林工

电 话：020-62315524

2023 年 10 月 18 日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

3.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。
（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。

5.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

6.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

7.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

项目一 猎德分公司隔膜式气压罐

- 项目情况介绍

猎德分公司2023年拟计划采购2个隔膜式气压罐。

- 项目技术要求

- 技术参数：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔膜式气压罐 | 钢质外壳； 橡胶隔膜内胆； 压力容器类别：I； 设计压力：≥1MPa； 耐压试验压力：≥1.25MPa；最高允许工作压力：0.8 MPa；容积≥4.6m3。 | 个 | 2 |
| 2 | 配套阀门及管道 | 与所供隔膜式气压罐和现场使用匹配 | 套 | 2 |

- 2.隔膜式气压罐采用钢质外壳，内胆为橡胶隔膜，压力容器类别：I。设计压力：1MPa，耐压试验压力：1.25MPa，最高允许工作压力：0.8 MPa，容积4.6m3。

- 3.配备机械式压力表及压力传感器，或是电接点压力表，并配有智能控制面板，面板可查看隔膜式气压罐状态。

- 4.需对原有旧隔膜式气压罐及旧管道阀门进行拆除。

- 5.所供隔膜式气压罐间的管道及阀门管径无要求，接入原管道段的中水管为DN200。

- 6.中选单位需办理隔膜式气压罐特种设备委托具有资质的第三方进行检定，并向管理所告知备案。

三、施工安全标准

1.基本个人防护

(1)安全帽要求:在有效期内并贴有安全帽合格证

(2)五点式安全带要求: 安全带需符合GB6095规定要求并配有说明书。

(3)安全绳要求:安全绳需符合GB24543规定要求

2.施工临时用电

电缆敷设要求:采用绝缘架空材料或电缆三角支架。根据现场电缆长度配置，临时用电线路架空高度不低于 2.5米，道路不低于5米。

标准: 电箱要离地 1.5 米防雨金属箱体，控制电箱要求一机一闸一漏，满足轴流式通风机、水泵及其他用电设备功率，选用动作电流不大于 30毫安，动作时间不大于 0.1秒的漏电开关。

- 四、费用说明

2台原有隔膜式储压罐拆除、安装新隔膜式储压罐、储压罐相连管道阀门拆装调试及特种设备管理所办理告知备案，采用包工、包料、包机械、包安装、包工期、包质量、包安全、包文明施工；综合单价包干。

项目二 猎德分公司起重设备

- 一、项目情况介绍

猎德分公司2023年拟计划采购2台起重机为5T电动单梁桥式起重机，一期生化池的4台起重机为2T电动单梁起重机，费用包含原起重设备拆除，新起重设备（同级别）安装、调试及检验，使新起重设备达到使用要求。

- 二、项目技术要求

1.目前在用的主要设备如下：

| 设备名称 | 电动单梁桥式起重机 | 电动单梁起重机 |
| --- | --- | --- |
| 规格型号或参数 | LD-5T-18M-6.5M | CD-2T-9M-6.5M |
| 数量（台） | 2 | 4 |
| 投产时间 | 1999 | 1999 |
| 厂家 | 广州起重机械有限公司 | 广州起重机械有限公司 |
| 安装地点 | 一二三期提升泵房粗格栅间/细格栅间 | 一期生化池池面（1A/1B/2A/2B） |
| 额定起升载荷 | 5T | 5T |
| 跨度 | 6.5m | 6.5m |
| 起升高度 | 18m | 9m |

2.项目要求

本项目施工前需提供设备样本、选型说明等技术文件，交业主单位选型小组进行评审，按评审后进行安装施工。

设备需满足图纸、规范要求及使用要求，其使用效果应达到设计和生产使用功能并与厂区整体工艺系统相匹配。具体需求如下文所述，未尽事宜以设计图纸为准。

（一）技术要求

1、执行标准

起重机设计规范（GB/T 3811）

电动单梁起重机（JB/T 1306-2008）

起重机试验规范和程序（GB/T 5905）

起重机械安全规程（GB/T 6067）

涂覆涂料前钢材表面处理（GB/T 8923）

起重机电控设备（JB/T 4315）

标牌（GB/T 13306）

起重机械无线遥控装置（JB/T 8437）

钢丝绳电动葫芦（JB/T 9008.1）

起重机无损检测（JB/T 10559）

起重机械超载保护装置安全技术规范（GB 12602）

起重机械试验规范和程序（GB 5905）

- 电动单梁起重机要求

（1）电动单梁起重机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输等内容须满足JB/T 1306—2008规范中的要求。

（2）供货设备的制造商具有完善的质量保证体系，必须通过ISO9000系列质量标准体系认证，且在有效期内。同时具备《中华人民共和国特种设备制造许可证(起重机械)》，获准从事招标要求规格型号的起重机械的制造、安装、改造、维修资格。

（3）所有设备均应由通过ISO9000系列标准认证的制造厂商来提供。它们应适用于设计的最大工作条件要求，所有零部件的设计应按照现行国家标准或不低于此的标准执行，其在材料极限强度的基础上考虑不小于 5 的安全系数，并保证在最恶劣的环境中使用寿命最长。设备主体和采用的驱动机构必须是由同一制造商提供的最终产品，且在三年内没有运行不良记录，整机设计使用寿命应不小于 20 年。大修周期不少于 5 年。

（4）所有同型号的设备及其部件均能互换。更新部分的机械配件应是精确的并符合规定公差，根据制造商图纸制作的替换件可容易地安装。承包商须充分考虑设备安装现场的实际环境、土建施工条件和运行轨道的实际尺寸，以便保证轨道铺设正确。

- （5）起重设备及其所带电动葫芦和运行小车等装置应易于移位，并能进行提升或下降被起吊物。

- （6）供应商对上述所列起重机的设计、制作、检验和验收应满足有关规范、标准的要求，起重机各部件选用优质钢材制造，保证安全、可靠运行。

- （7）供应商应满足设计要求，如果供应商在详细设计时需要变更数据，应及时提交买方，协商一致方可变更。

- （8）起重机的大车、小车、主钩的行驶速度均为变速可调，调节方式应在响应文件中给予详细说明。

- （9）主钩的提升速度应有微调特性，在任何载荷下升降平稳、就位准确。供应商在响应文件中要对起重机的大车、小车、主钩和副钩的调节速度范围作详细说明。

- （10）起重机运行噪音低于80dB (A)。

- （11）起重机的大小车运行机构的设计应允许在空载全速运行时，在断掉电源的情况下与缓冲器碰撞。

- （12）大车、小车和起升机构应有可靠的制动系统及终点行程限位装置和缓冲装置。滑轮组的水平与垂直应严格控制在范围内，不允许发生“啃轨”现象。

（13）吊钩应采用优质碳素钢锻制，并提供材料理化分析、制造检验报告每个吊钩设防止钢丝绳脱落的安全装置。

（14）起升机构上升极限设两道保护装置，缓冲器采用聚氨酷材料。起重机在制动闸失灵时，吊件应在控制速度下落，起升机构采用液压推杆制动器，每个制动器的安全系数不低于1.25倍。

（15）所有传动部件应有可靠的润滑。

（二）施工要求

1、设备安装要求

- 施工前需根据现场情况及设计要求核对安装数据，所有更换的设备需依照构筑物的结构尺寸进行加工定制，不得因设备尺寸有差异而对原有构筑物进行改造；

- 施工包括将成套旧起重设备及轨道进行拆除及安装，如需对构筑物、设备等进行拆卸，安装完后须恢复原样；

- 安装单位必须持有相应的资质证书；安装人员须持证上岗；安装人员必须经过专业培训,熟练掌握起重设备的安装方法；

- 安装完成后按标准进行无载试运行。需要技术人员现场指导调试，确保各项功能正常。试运行通过后,方可投入使用。

2、工期

- 项目工期60天（含货期）；

- 合同签订后7天内按净水公司要求提交安全备案资料及其他进场所需资料。

3、施工技术要求

- 项目施工计划需配合各生产线的调配计划，不影响厂区其他设备的正常运行；

- 人员、设备、物资配备应满足施工需要和安全规定，施工期间应严格遵守业主单位的安全要求；

- 施工人员应建立作业标准，明确施工工艺，严格按照施工组织设计和施工进度进行施工；

- 设备安装完成后，需按业主要求将泵房、池体各配套设施及周边环境恢复原状。

（三）起重设备规格清单

| 序号 | 项目名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动单梁桥式起重机型式 | 根据一二三期提升泵房粗格栅间及细格栅间的室内空间情况，起升机构的位置及运行方式可从以下3种方式中进行选用，具体选型交业主单位选型小组进行评审，按评审后进行安装施工: a)电动葫芦小车在主梁下翼缘运行，配用标准建筑高度小车的起重机如图1所示： b)配用低建筑高度小车的起重机如图2所示： |
| 2 | 电动单梁桥式起重机LD-5T-18M-6.5M基本参数 | 以下参数为旧起重设备的基本参数，供应商提供的起重机规格须不低于旧起重设备，如经现场勘察后需对某些参数进行优化，可与业主协商解决： 1、整机工作级别：A5； 2、额定起升载荷≥5t； 3、跨度：6.5m； 4、起升电动机参数：9.1kw/380V/3相/50Hz； 5、运行电动机参数：1Kw/380V/3相/50Hz； 6、单侧轨道长度≥50.2m； 7、起升高度≥18m； 8、起升速度：8.0m/min； 9、大车（横移）运行速度20.0m/min，小车（纵移）运行速度20.0m/min； 10、安全尺寸应符合上方间隙Ch≥200mm，侧方间隙Cb≥100mm； 11、电源为三相交流，额定频率为50Hz，额定电压为380V； 12、吊钩距离提升泵房地面的绝对高度需≥9.4m； 13、电动机保护等级：IP 55； 14、满足图纸和规范的要求及使用要求。 |
|  | 电动单梁起重机CD-2T-9M-6.5M基本参数 | 以下参数为旧起重设备的基本参数，供应商提供的起重机规格须不低于旧起重设备，如经现场勘察后需对某些参数进行优化，可与业主协商解决： 1、额定起升载荷≥2t； 2、跨度：6.5m； 3、起升高度≥9m； 4、起升速度：8.0m/min； 5、运行速度：20.0m/min； 6、起升电动机参数：3kw/380V/3相/50Hz； 7、运行电动机参数：0.2kw/380V/3相/50Hz； 8、满足图纸和规范的要求及使用要求。 |
| 3 | 操纵方式 | 操纵方式须包括地面有线操纵和无线遥控操纵。 |
| 4 | 轨道 | 起重设备轨道为热轧工字钢轨道，其应能承受起重设备起吊达到额定起重量的重物时所产生的各种应力，其安全系数应符合国家有关规范，轨道的两端应设有车档、缓冲器和限位装置，车档由型钢制作，并被牢固的焊接在轨道的端头。 1、起重机的轨道跨度允许偏差: (1)当S≤10m时,ΔS=+3mm； (2)当S>10m时,ΔS=+[3+0.25(S-10)]最大不超过+15mm； 2、轨道顶面对其设计位置的纵向倾斜度不应大于1/1000、每2m测一点，全行程内高低差不应大于10mm。 3、同一截面内两平行轨道的标高相对差不应大于10mm。 4、轨道顶面基准点的标高相对与设计标高的允许偏差为:±10mm。 5、轨道接头应符合下列要求: 焊接时焊条应符合母材的要求, 接头顶面及侧面焊缝应打磨平整光滑。 鱼尾板联接时, 轨道接头高低差及侧向错位不应大于1mm，间隙不应大于2mm。 6、轨道上的车档宜在吊装起重机前装好，同一跨端两条轨道上的车档与起重机两边的缓冲器均应接触。 |
| 5 | 桥架 | 1、桥架主要由钢板和型钢焊接及冷作加工而成，包括大梁和端梁，两侧端梁上安装有行走机构。 2、大梁的下部为起升机构(即电动葫芦)的行走轨道，起重设备的铭牌及标示牌等也均牢固地安装在大梁上，标示牌应醒目地标明设备的额定起重能力。 3、在起吊额定荷载条件下，大梁的最大允许挠度不应超过 1/700 的跨度。 |
| 6 | 行走机构 | 行走机构由驱动电机、减速器、车轮及车轮轴等组成。采用分别驱动方式，行走机构的电机、制动器及减速器等应结合成一整体，并安装在起重机的端梁上，行走机构电机的防护等级为IP56，工作电源为AC380V/3 相/50Hz，可以连续负载运行。 滑轮应有防止钢丝绳跳出轮槽的装置。 起升、运行、旋转机构都必须装设制动器。 |
| 7 | 电动葫芦 | 1、控制板悬挂高度为起吊处高出平台1m，控制板上应有电源开(关)、提升、下降和左右行走按钮。 2、每台葫芦及吊钩的容量应满足最重及最深被吊物的安装及卸除，并考虑在水压差的条件下，插板与框架间的摩擦阻力，葫芦的起吊量由相应的插板提升力和其他被吊物来定。 3、电动葫芦工作电源为 AC380V/3相/50Hz，其防护等级为IP65，绝缘等级 F，电动葫芦至少应配置以下装置: a）限荷装置，以防止破坏性超载。 b）能自动工作的制动器，以保证突然停电时，被起吊物不会落下，制动器应有足够的能力以承受葫芦的额定重量。 c)能控制起吊重物上下升降的装置，以及配有可调节的上、下限位开关。 d)锁紧装置，以保证葫芦在起吊重物时与工字钢梁形成一个既结实又稳定的结构。 |
| 8 | 供电与控制信号传递装置 | 电气设备必须保证传动性能和控制性能准确可靠，在紧急情况下，能切断电源，安全停车。起重设备的供电与控制信号传递装置应采用封闭安全型滑触装置，所供电源为AC380V/3相/50Hz。该装置的绝缘护套材料应为优质 PVC 塑料，电介质强度达 180kw/cm，该装置的接电装置应为双绝缘集电器，相地线应按有关标准分色，用手握持该装置的安全程度至少应达到IP23 标准。 电机容量按标准配置。抱闸采用电动方式。 吊车大车、小车、升降、开闭电动机的启动及速度控制采用电阻控制方式，开闭与升降电动机等的动作配合应符合要求。 控制柜、照明等全部电气设备防护等级不得低于IP54。起重机设带有声光报警的主钩上升极限位置限制器，主提升机构反接制动限制器。 电动机防护等级 IP54，绝缘等级为F级，防护等级见数据表。 小车及照明等的输配电缆采用户外重型耐腐蚀橡套软电缆。 电动机每个运行部分都有速度控制器，并有防逆转保护装置。 起重机应有以下保护：短路保护、接地保护、过电流保护、失压保护、零位保护、上升限位保护、紧急断电保护。 |
| 9 | 接地 | 所有电动起重设备均应按国家有关标准可靠接地并进行测试 |
| 10 | 焊接 | 1、焊缝外观质量要求:焊缝外部检查不应有目测可见的裂纹，孔穴、固体类夹渣、未熔合和未焊透等缺陷。 2、对接焊缝无损检测要求:主梁受拉区对接焊缝应进行无损检测，射线检测不应低于GB/T 3323中规定的II级，超声波检测不应低于JB/T 10559中的1级要求 |
| 11 | 钢材预处理和涂装 | - 1、起重机金属结构用钢材应进行表面除锈处理重要构件的除锈质量应达到GB/T 8923中的Sa2 1/2级或St3级，其他构件应达到Sa2级或St2级。 - 2、起重机在出厂前应进行表面处理并涂装。机构部分，其干燥后涂层厚度不小于50um；金属结构部分，油漆漆膜厚度每层为25um~35um，总厚度为75um~105um。不涂装的外露面应采取防锈措施。涂层的漆膜附着力应符合GB/T 9286中规定的I级质量要求。 |
| 12 | 试验 | 起重机试验应遵循GB/T 5905规定的规范和程序。 |
| 13 | 检验 | 检验须遵循JB/T 1306-2008规定的规范和程序，必须附有产品合格证明书。 |
| 14 | 标志 | - 1、在起重机主梁跨中位置，应设置醒目的起重量吨位牌，在吨位牌上应标出额定起升载荷。 - 2、每台起重机应在明显的位置上装设标牌，其要求应符合GB/T 13306的规定。标牌上一般应标明下列内容: a)制造厂厂名； b)产名名称； c)产品型号； d)出厂日期； e)出厂编号； f)额定起升载荷； g)跨度； h)起升高度； i)工作速度; j)工作级别; k)商标及其他。 |
| 其他 |  |  |
| 15 | 防腐蚀 | 设备及各零部件的全部材料应适用于污水或水面上的腐蚀性气体。 设备中的各部件应进行合理的防腐处理，并且保证正常使用年限不得低于15年，具体作法由供货商确定，响应文件中应予说明防腐的做法，加盖单位公章。 |
| 16 | 设备检测 | 每台设备须经检查试验合格，并附产品合格证和使用维护说明书方可出厂。 出厂前检验应包括：外观检测、可靠性的检测、其他项目的检测。 在全部设备安装完毕，供应商应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到甲方工程师认可。测试记录交予甲方工程师。 如测试结果不符合要求，供应商应负责更换。现场测量工具由供应商自备。 |
| 17 | 设备制造商 | 设备应选用技术先进的知名品牌，参照徐工、三一重工、广起或相当于同档次及以上知名品牌的产品。 |
| 18 | 资料提交 | 供货商供货时应提交下列资料但不限于以下内容： 1、产品使用维护说明书； 2、产品合格证明书； 3、监督检验报告、特种设备使用标志； 4、装箱单； 5、备件目录：需定期更换及储备的备品备件和专用工具的详细清单，包括名称、规格、数量、更换年限等。（可编制在使用维护说明书中）； 6、详细尺寸设计图纸（包括但不限于设备图纸、电气原理图、安装接线图）； 7、出厂技术文件。 |

项目三 猎德分公司空气压缩机

一、项目情况介绍

猎德分公司本次计划采购一台空气压缩机。

二、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。每台空气压缩机应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件，空气压缩机主要包括，但不限于：

★装配完整的全新、未经使用的空气压缩机；

★空气压缩机可移动式；

三、技术参数

表1 空气压缩机性能参数表

| 压缩机名称 | 空气压缩机 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| ★压缩机型式 | 活塞式/螺杆式 |
| 公称容积流量 | ≥1.4m3/min |
| ★电机功率 | ≥11kW |
| ★额定排气压力 | 1.0MPa |
| 电机频率 | 50Hz |
| 防护等级 | IP44 |

4、设备性能

设备中的各部件应进行合理的防腐处理，至少保用10年，响应文件中应予说明防腐的做法，加盖单位公章。

项目四 大坦沙分公司起重设备

一、项目情况介绍

大坦沙分公司本次计划采购3台起重设备，费用包含3台旧设备拆卸、安装设试、起重机运输费及委托检验费。

- 二、项目基本要求

## 1.采购需求

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 数量 | 额定载荷/起升高度 | 起升速度/电机功率 |  | 小车速度/电机功率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动葫芦 | MD | 1 | 0.5T/6m | 8/0.8m/min | 1.5/0.2kw | 20m/min | 0.2kw |
| 2 | 电动葫芦 | MD | 1 | 1T/6m | 8/0.8m/min | 1.5/0.2kw | 20m/min | 0.2kw |
| 3 | 电动葫芦 | MD | 1 | 2T/5m | 8/0.8m/min | 3/0.4kw | 20m/min | 0.4kw |

| 安装要求及内容： |  |
| --- | --- |
| （1）起重机安装调试（含设备的运输、吊装等，安装包括控制装置、保护装置、主机等） （2）操作方式：地操加无线遥控 （3）施工过程的脚手架搭建费用，人员安全劳保费用，或其他措施费用由报价人自行承担，但一切施工安全措施要求及施工方式应听从询价人安排。 （4）安装后设备交收前，报价人需做好设备使用安全告知，报价人需根据《TSG Q7015-2016 起重机械定期检验规则》对新安装设备进行委托检验，并提供检验报告。检验费用及检验全流程由报价人负责 |  |
| 设备设计及安装验收标准： |  |
| 标准名称 | 标准编号 |
| 《起重机设计规范》 | GB/T 3811-2008 |
| 《起重机械安全规程》 | GB 6067-2015 |
| 《钢丝绳电动葫芦》 | JB/T9008.1～2-2014 |
| 《起重机械试验规范和程序》 | GB/T 5905-2011 |
| 《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》 | GB/T10183.1-2018 |
| 《优质碳素结构钢》 | GB/T699-2015 |
| 《起重机电控设备》 | JB/T 4315-1997 |
| 《电气装置安装工程施工及验收规范》 | GB 50169-2016 |
| 《机械电气设备》通用技术条件 | GB/T5226.1-2019 |
| 《金属材料融焊质量要求》 | GB/T12467.1-2009 |

- 二、其他要求

- 报价的产品参数与本文件所描述的设备参数必须完全一致（递交响应文件时需提供产品参数响应承诺函），同时提供产品选型参数书或产品说明书，以上资料加盖单位公章。

- 维修与更换缺陷部件的期限为：报价人在接到用户报修后2个小时内响应，48小时内达到现场，72小时内排除故障。72小时未排除故障的，提供相同档次的备用机给用户使用，直到排除故障为止。对设备实行终身维护服务，质保期满后，继续提供全面的技术服务及优惠及时的备品备件。

- 3、（1）原厂家的技术人员能每年提供1-2次免费上门技术培训和交流。自采购人和报价人在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算，保修期内如果设备出现故障，应提供免费维修或更换。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准；

- （2）质保期内由于报价人设计、制造、运输、安装及调试原因造成的零部件损坏，报价人无偿予以更换；由于采购人原因造成的零部件损坏，报价人有偿提供备件，并免费更换。保修期后设备维修配件更换只收取成本费用；

- （3）厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

- （4）免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

质保期满后报价人为采购人优惠供应备件与易损件。

项目五 大坦沙分公司空气压缩机

一、项目情况介绍

大坦沙分公司本次计划采购1台空气压缩机。

- 二、项目基本要求

1.采购需求

| - 设备名称 | - 无油空气压缩机（附属安全附件） |
| --- | --- |
| - 排气量 | - 0.32m3/min |
| - 排气压力 | - 0.8MPa |
| - 工作介质 | - 空气 |
| - 容积 | - 60L |
| - 额定温度 | - 150℃ |
| - 额定功率 | - 1.5KW |
| - 额定电压 | - 220V |
| - 电机转速 | - 2800r/min |
| - 备注 | - 安全附件需在检验校准有效期内 |

- 二、其他要求

- 报价的产品参数与本文件所描述的设备参数必须完全一致（递交响应文件时需提供产品参数响应承诺函），同时提供产品选型参数书或产品说明书，以上资料加盖单位公章。

- 维修与更换缺陷部件的期限为：报价人在接到用户报修后2个小时内响应，48小时内达到现场，72小时内排除故障。72小时未排除故障的，提供相同档次的备用机给用户使用，直到排除故障为止。对设备实行终身维护服务，质保期满后，继续提供全面的技术服务及优惠及时的备品备件。

- 3、（1）原厂家的技术人员能每年提供1-2次免费上门技术培训和交流。自采购人和报价人在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算，保修期内如果设备出现故障，应提供免费维修或更换。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准；

- （2）质保期内由于报价人设计、制造、运输、安装及调试原因造成的零部件损坏，报价人无偿予以更换；由于采购人原因造成的零部件损坏，报价人有偿提供备件，并免费更换。保修期后设备维修配件更换只收取成本费用；

- （3）厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

- （4）免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

质保期满后报价人为采购人优惠供应备件与易损件。

项目六 龙归分公司空气压缩机

- 一、项目情况介绍

现需采购采购2台空气压缩机，一套成品干燥器，一个储压罐。包含原设备拆除及新设备安装。

- 二、项目基本要求

1.采购需求

| 序号 | 货物名称 | 型号，技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | GX7P-7.5，P=7.5kw Q=19.6L/S | 2 | 含安装 |
| 2 | 成套干燥器 | FXe5，P=0.47kw | 1 | 含安装 |
| 3 | 贮压罐 | V=1.0m3 | 1 | 含安装 |

注：现用品牌：阿特拉斯·科普柯，更换同型号或适配原系统的一套空气压缩成套设备。

项目七 京溪分公司储气罐装置

- 一、项目情况介绍

采购两台储气罐装置。

- 二、项目基本要求

1.采购两台技术参数V=2.5m3　0.8MPa且适配京溪分公司现场使用的储气罐（包括安全附件，安全附件供货时需提供检测报告）。

2.拆除两台旧的储气罐，安装两台新的储气罐并保证适配现场正常使用。需确保分公司储气罐处于24小时持续运行、不停产的状态下，进行本次储气罐装置改造项目采用逐台改造（即1台更换，另外1台正常运行，逐台轮换改造）。

3.负责2台压力容器告知、报装、约检、检验、使用登记办理、竣工资料出具。

4.拟派的安装人员须具备压力容器相关的特种设备操作证书。

第六章

合同

广州市净水有限公司

设备采购合同

项目名称：广州市净水有限公司2023年老旧起重设备、空压机采购更换项目

项目编号：

合同编号：穗净水合[2023]    号

甲方（买方）：广州市净水有限公司

乙方（卖方）：

签订日期：           年       月     日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与       （以下简称“乙方”）就  广州市净水有限公司2023年老旧起重设备、空压机采购更换项目 采购和相应技术服务事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑼ 本合同其他附件；

第二条 合同标的

本合同所指设备为               全新的原装产品，其名称、型号、规格、数量、金额详见下表：

| 序号 | 分公司 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猎德 | 隔膜式气压罐 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 猎德 | 起重机（5T） | 台 | 2 |  |  |
|  | 猎德 | 起重机（2T） | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 猎德 | 空气压缩机 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 大坦沙 | 起重机（0.5T） | 台 | 1 |  |  |
|  | 大坦沙 | 起重机（1T） | 台 | 1 |  |  |
|  | 大坦沙 | 起重机（2T） | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 大坦沙 | 空气压缩机 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 龙归 | 空气压缩机 | 台 | 2 |  |  |
|  | 龙归 | 1#成套干燥器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 龙归 | 贮压罐 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 京溪 | 储气罐 | 台 | 2 |  |  |

其他技术需求见附件（如需）。

第三条 交货日期及地点

3.1 交货日期 ： … 年 … 月 … 日前完成供货（见下表，起始时间为自合同签订日起）,具体交货时间以甲方通知为准。

| 序号 | 分公司 | 名称 | 货期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猎德 | 隔膜式气压罐 | 45 |
| 2 | 猎德 | 起重机（5T） | 60 |
|  | 猎德 | 起重机（2T） |  |
| 3 | 猎德 | 空气压缩机 | 20 |
| 4 | 大坦沙 | 起重机（0.5T） | 30 |
|  | 大坦沙 | 起重机（1T） |  |
|  | 大坦沙 | 起重机（2T） |  |
| 5 | 大坦沙 | 空气压缩机 | 30 |
| 6 | 龙归 | 空气压缩机 | 60 |
|  | 龙归 | 1#成套干燥器 |  |
|  | 龙归 | 贮压罐 |  |
| 7 | 京溪 | 储气罐 | 60 |

3.2交货地点：  广州市净水有限公司猎德、大坦沙、龙归、京溪分公司 ,最终具体交货地点以甲方通知为准。

3.3 交货方式：乙方在设备运至交货地 7 个工作日前通知甲方。

3.4其他：   /。

第四条 合同价格

4.1 本合同暂定总价为     万元，（人民币）大写：     。

4.2 设备价格包括设备及随机附件的制造、包装、运输（设备运输过程中所需的相关手续及费用）、装卸、验收、技术服务（包括技术资料）、质保期保修、税费、保险费、旧设备拆除、新设备安装调试等全部费用。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

4.3 本合同约定的价格为含税价价格（税率13 %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

第五条 支付方式

5.1预付款的支付：□无；    ☑有，合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票、提交履约担保及对应预付款金额的预付款担保后10个工作日内，甲方支付合同暂定总价的   30%  即 …元，（大写： … ）  作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

5.2 支付方式：

5.2.1各设备到达现场，经开箱验收合格完毕，甲方在收到乙方提交的请款资料及等额增值税专用发票后30个工作日内向乙方支付至相应设备的合同总额的50%（含预付款），经设备安装完毕后，甲方在收到乙方提交的请款资料及等额增值税专用发票后30个工作日内向乙方支付至相应设备的合同总额的80%（含预付款），经甲方结算审核后，乙方提交请款资料及剩余金额增值税专用发票 30 个工作日内，支付至合同结算价的95%（含预付款）（若审核价低于合同暂定总价，则以审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价），合同结算价的5%作为质保金留存。

## 5.2.2质保期按合同第十条规定执行，质保期满且乙方不存在违约情形，乙方提交请款资料，甲方审核无误后在 30 个工作日内甲方下属分公司支付设备的合同结算价的5％（质保金）给乙方(无息)。

5.2.3乙方收款账户：     …     ；

收款账号：     …          ；

开户行：   …              ；

5.2.4乙方在收款前需向甲方提交等额增值税专用发票，增值税专用发票信息：

…       ；

## 5.3付款方式： 网银支付；  支票；   其他：

5.4预付款担保
（1）预付款担保的担保金额应与预付款金额相同。预付款从应支付给乙方的进度款中扣回。
（2）预付款担保应在预付款扣清后14天内退还给乙方。甲方不承担乙方与预付款担保有关的任何利息或其他类似的费用或收益。

第六条 履约担保

# 6.1履约担保：□无；   ☑ 有，本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为： …（大写人民币： …  ）。

6.2履约担保按以下任一种形式提供：

1、符合甲方要求（详见附件5保函格式）的银行独立保函，

2、现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

# 6.3履约担保的担保期限和返还

# 6.3.1履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

6.3.2履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息；

# 6.3.3延长担保期限。履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 天向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

6.3.4现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28天内将剩余履约保证金（无息）返还。

6.3.5甲方按合同约定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后 7 天内补足数额，逾期未补足，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

第七条 交货及检验要求

7.1 交货要求：乙方应在交货时向甲方提供出厂合格证、产品质量证明文件、操作维修手册等（手册应包含设备情况、系统和主要部件常见故障、保养要求、紧急维修电话等内容）。

7.2外观验收：设备运抵交货地点后，甲乙双方根据合同约定对合同设备的包装、外观与件数进行清点检查，并共同签署合同设备外观检查记录。

7.3 开箱验收：开箱检验在合同设备交付地点进行，包括但不限于对合同设备数量、规格、外观完好性进行检验。经验收合格后，甲方签发开箱检验合格证明。开箱验收合格前，设备的损坏风险由乙方承担。

7.4如双方对合同设备开箱检验有争议，应到甲方指定的第三方检测机构进行检测，第三方检测机构的检测结果对双方均具有约束力。检测费用先由乙方支付，如果检验结果为不合格，则该费用由乙方承担，如果检验结果为合格，则该费用由甲方承担。

7.5对设备外观检查与开箱检查发现的问题，如数量、规格、外表质量等与合同约定不符，设备或部件因包装、运输、装卸问题造成的任何损坏、丢失，装箱文件短缺等，乙方应在不影响甲方生产运营的前提下，在甲方规定期限内消除合同设备中存在的缺陷，用合格的新设备更换有缺陷的设备、退货或补发，并自行承担费用。甲方有权在设备缺陷消除或设备更换后，委托第三方检测机构进行检测，检测结果及费用承担按本合同第7.4条执行，交货时间不顺延。

7.6 甲方有权对合同设备进行原厂正品验证，若合同设备无法获原厂验证，甲方有权退回设备，要求乙方在 5 个工作日内退回已支付款项并按设备价格的 10   %支付违约金。

第八条 包装、标示及运输要求

8.1 包装

8.1.1乙方根据设备的特点，按照有关国家、行业标准要求，对设备及其零配件进行适合长途运输、多次搬运与装卸、防震、防水、防潮、防霉、防锈、防腐蚀等的坚固可靠包装，确保设备能适应高温、雨淋、潮湿环境下的长途运输、多次装卸与现场存放。

8.1.2超限设备的包装要求：  /  。

8.2 标志

8.2.1乙方应按照国家标准对设备的外包装进行标志。

8.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

8.2.3  如由于包装不当或包装箱内部保护措施不符合要求而导致在装车或运输中发生设备或其任何部件的损坏或遗失，乙方应自费对缺损的设备、部件进行修理、更换或补供。

8.3运输

8.3.1乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

8.3.2 除合同条款另有约定外，每件设备的备品备件应整套装运。

8.3.3 除合同条款另有约定外，乙方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、每箱尺寸、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知甲方（如涉及易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，应告知危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和意外情况的处理方法），并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知甲方。

第九条 技术服务

9.1  乙方应按甲方需求，派遣技术熟练、称职的技术人员到现场为甲方提供设备调试运行等技术服务。

9.2  甲方为乙方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除合同另有约定外，乙方技术人员的交通、食宿费用由乙方承担。

9.3  乙方技术人员应遵守甲方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

9.4  如果乙方技术人员提供的服务达不到合同和甲方要求的，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响技术服务并且征得甲方同意的条件下，乙方也可自负费用更换其技术人员。

第十条 质量保修

10.1保修期：自设备开箱验收合格之日起 1  年。保修期内乙方应免费对设备进行日常维护保养及质量缺陷修复。

10.2保修期内，乙方应对设备质量问题负责。如设备质量问题导致处理水量、出水水质达不到合同要求的，乙方需无条件免费更换设备并支付合同暂定总价的10%作为违约金，由此产生的费用由乙方承担。对涉及运营费用，乙方应保证在开箱验收合格后三年内，设备运行费用不高于投标文件/响应文件的承诺指标，否则，乙方需无条件免费更换设备并支付违约金10000元（如有）。

10.3 保修期间由于设备本身原因产生的故障仍属质保范围，对更换或维修过的零部件从更换或维修完成并验收合格之日起，质量保修期重新计算。

10.4 质量保修期间，如合同设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内通过电话、网络等提供远程技术指导，如甲方需要乙方到场的，乙方应在收到甲方通知后 24 小时内派专业技术人员到场负责解决及维修故障。如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价10%/次作为违约金。

第十一条 违约责任

11.1 延期交货的违约责任

11.1.1 乙方应按照本合同约定的时间交货。如乙方因客观情况导致无法按时交货，乙方应在交货期前 15 日，以书面形式将原因及预计拖延的时间通知甲方。经甲方同意后，交货期顺延。

11.1.2乙方未能在合同规定期限内交货并交付完整技术资料的，每逾期一天，甲方有权按迟交货设备价格的1%/天要求乙方支付违约金。逾期超过 15 天，甲方有权解除合同，要求乙方支付迟延违约金并在3天内退回预付款及利息（如有），且扣除乙方履约担保全部金额（如有）。如由于乙方逾期交货对甲方生产造成影响，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.2 质量问题的违约责任

11.2.1 自乙方交货后至质量保修期满的期间内，甲方经检查发现或合同设备经安装、调试、试车或运行显示，合同设备或其任何部件存在质量问题，达不到本合同技术要求。甲方有权要求乙方采取下列一种或多种方式予以解决：

（1）乙方承担费用，用合格的新设备更换有缺陷的设备或修补缺陷部分；

（2）退还设备，同时将甲方已经支付的合同价款全额退还甲方，并承担甲方因履行本合同而支出的一切费用，包括但不限于利息、银行手续费、仓储费、卸货费以及因退回设备所需的其他费用。

（3）按不合格设备价格的50%支付违约金。

（4）赔偿甲方因设备质量问题导致的一切损失。

11.2.2 如果乙方提供的技术资料有错误，或者由于乙方技术人员原因造成设备安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，乙方应在 24 小时内采取修理、更换、退货等补救措施并负担因此发生的费用，同时需向甲方支付不合格设备价格的 50 %作为违约金。

11.2.3 在开箱检验、或使用过程中发现乙方提交的合同设备为贴牌、假冒、伪劣、翻新产品，或生产组成合同设备的原材料、配件是贴牌、假冒、伪劣货物时，乙方应在甲方通知之日自行收回设备，甲方不负保管责任，设备毁损灭失风险自甲方通知之时起由乙方承担，乙方将已支付款项（含预付款）退还甲方，并按合同暂定总价的 100 %支付违约金。

11.2.4 在合同设备设计使用寿命期内，如果乙方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，应及时通知甲方并采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷，因设备缺陷造成的一切损害，乙方应承担全部赔偿责任。

11.3 如乙方未按合同六条约定递交履约保证金，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

11.4 如双方对质量责任认定有争议，由甲方委托具备相关资质的第三方质检机构出具质检报告。因第三方质检机构产生的费用先由乙方支付，如果检验结果为不合格，则该费用由乙方承担，如果检验结果为合格，则该费用由甲方承担。

11.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过15日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

第十二条 变更或解除

12.1 甲方解除合同

如乙方存在下述情况之一，甲方有权向乙方发出书面通知，全部或部分解除本合同：

12.1.1 乙方未能在本合同约定或甲方另行指定的期限内提供部分或全部设备或提供技术服务，并经甲方催告后仍未提供；

12.1.2乙方交付的设备存在严重的质量问题，导致本合同目的不能实现；

12.1.3 乙方存在违反合同义务的其他情形，经甲方催告后仍未作出补救或完成整改；

12.1.4 乙方投标时提交的资料不真实，或任何时候发现乙方有违反投标时的承诺和（或）声明的情况；

12.2 乙方解除合同

如甲方无正当理由未能按本合同约定期限向乙方支付合同款，并经乙方催告后超过   天仍未支付，乙方有权以书面通知解除本合同。
   12.3甲乙双方经协商一致后解除合同。

第十三条 不可抗力

13.1任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

13.2声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

13.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

13.4双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第十四条 争议解决方式：

14.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十五条 其他：

15.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

15.3本合同一式 …   份，甲方执  …  份，乙方执 …  份。均具有同等法律效力。

15.4补充条款：   …    。

附件：1.中标通知书/发包通知书/成交通知书（如有）

- 2.廉洁协议

3.物品采购安全协议书（具体以安全办通知为准）

5.履约保函（模板）

6.预付款保函
7.报价清单（详见响应文件报价清单）

| 甲方：（章）广州市净水有限公司 | 乙方： （章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人： | 法定代表人或授权代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签订日期： | 签订日期: |

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行       合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式…份，甲方…份，乙方…份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

附件3：安全管理协议书

物品采购安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

为加强物品采购过程安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家及地方有关安全生产法律法规，甲乙双方就物品采购的安全事宜，经双方友好协商，达成如下协议。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为                          的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲方权责

（一）甲方进行物品采购时，应贯彻落实国家、地方有关安全管理的法律法规和规章制度。

（二）甲方应审查乙方物品有关的经营、运输的合法证照和资质条件，及相关运输车辆和人员的证件资料；有权对承运车辆驾驶员的健康状况，持有的相关证件是否与其所驾车型相匹配、是否达到所驾车型的驾驶年限进行检查。

（三）甲方应在其管辖区域对乙方的物品运输、装卸、安装和调试等过程的安全生产实行监督，及时纠正乙方人员违章指挥、违章驾驶、违反禁令等行为，并按照甲方的安全管理制度规定对乙方进行处理；发现安全隐患，甲方应开具隐患整改通知单，责令乙方限期整改，及时督促乙方消除事故隐患。

（四）乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（五）告知乙方在甲方应当遵守的安全管理要求。

三、乙方权责

（一）乙方应承诺具备所售物品的许可资质，并提供相关证明材料。若乙方非所售物品的直销厂家，应提供物品的完整供应链，物品的销售、运输、装卸全过程须严格遵守国家及地方的法律的有关规定。

（二）乙方负责明确自身岗位安全职责，将安全责任落实到人；加强教育工作，督促员工遵守安全生产规章制度；鼓励员工积极参与安全生产工作，及时发现和消除隐患。运输物品时，应指定物品安全运输责任人，负责安全运输和装卸及安全教育工作，同时督促检查，确保物品的安全送运。

（三）乙方应承诺所售物品质量符合现行国家规范要求，保证所售物品为正品。设备类物品应提供与设备型号一致的使用说明书（进口设备应有中文说明书），如物品有保质期要求的应在保质期范围内，特殊设备应在运输前做好定检工作，包装要完整完好。

（四）乙方对物品的运输、装卸、设备的安装和调试过程的安全工作负责。对乙方内部的运输车队，乙方用于运输物品的车辆应取得合法证照资质。对乙方聘请的运输车队，乙方应严格审核其运输车队、驾驶员资质证照及车队运输相关的管理制度。

（五）乙方须加强物品运输车辆的安全管理，用于运输物品的车辆必须车况良好、外观整洁、证照齐全，严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准。

（六）人员管理

1.乙方必须严格按照国家相关规定雇佣人员，加强承运车辆驾驶员的道路安全交通法、相关安全管理制度、操作技能等的培训教育，确保安全运输。禁止病车上路、超速行驶、超限超载行驶，严禁酒后驾车和疲劳驾车等。

乙方聘请其他单位运输的，乙方应对运输单位的安全管理负责。

2.乙方应采取措施，加强人员管理，对需进入甲方管辖区域的人员要做好三级安全教育工作、安全技术交底和培训，严防驾驶人员在运输过程中超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法违章行为。一经发现应严格按制度规定落实教育处理并向甲方支付违约金      元/次。

3.乙方人员及车辆进入甲方管辖区内应自觉遵守甲方的规章制度和有关安全规定，按照现场人员指定线路行车，指定的区域停车、装卸。乙方人员不得擅自进入甲方其他生产作业区域。如有违反，将按甲方规定进行处理。

4.如设备类物品需进行安装、调试，乙方应安排熟悉设备或有设备操作相关资质的专业人员与甲方进行设备验收及培训等工作，确保操作设备过程安全。

（七）发生事故时，乙方须立即报警处理，乙方在力所能及范围内采取补救措施，并在30分钟内将情况报告甲方。

（八）乙方必须严格履行本协议，遵守甲方各项安全管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（九）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、补充条款：                 。

五、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：履约保函（模板）

履约保函（模板）

致：               （受益人）

鉴于           （以下简称“委托人”）与贵方于   年  月  日签订了                     （以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在个  工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币元         （大写：             ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。

三、本保函自签发之日起生效，有效期至  年  月  日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。

五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。

六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

落款

保函说明：

保函不得有下列或类似含义的表述：

1.银行承担的为连带责任保证、一般保证。

2.未经银行书面同意，受益人与申请人修改合同或其项下附件时，银行的保证义务解除。

3.合同撤销或无效的，保函失效。

4.申请人对受益人的抗辩，银行有权向受益人主张。

5.受益人请求付款的请款单据包含法院裁判文书、仲裁裁决、第三方单位出具的鉴定书等申请人违约的证明材料。

附件6：预付款保函（模板）

预付款保函模板

致：                           （受益人）

鉴于           （以下简称“委托人”）与你方于   年  月  日签订了                （以下简称“合同”），你方将按上述基础交易合同约定向委托人支付预付款人民币       元（大写：         ）。我行接受委托人的申请，特此开立以你方为受益人的最高金额为人民币        （大写：          ）（以下称“保函金额”）的保函。

一、本保函为不可撤销、见索即付的独立保函。

二、在本保函的有效期内，如委托人违反上述基础交易合同约定的义务而未向你方退还预付款，我行将在收到你方提交的符合下述要求的索赔通知书后  日内，以上述保函金额为限向你方支付相应款项。

（一）索赔通知书须写明请求付款的金额，并声明该款项并未由委托人或其代理人直接或间接地支付给你方；

（二）索赔通知书应由你方法定代表人签字并加盖公章；

（三）索赔通知书必须于本保函有效期截止日前送达我行。

三、合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能削弱或免除我行按本保函应承担的义务。

本保函金额将随我行已向你方支付的金额而自动作相应递减。

四、本保函未经我行书面同意不得转让。

五、本保函自签发之日起生效，有效期至           止。在上述期限内若累计赔偿额达到前述保函金额，本保函提前失效。本保函到期后，无论保函原件是否退回我行，皆告失效。

7.报价清单

| 序号 | 分公司 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猎德 | 隔膜式气压罐 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 猎德 | 起重机（5T） | 台 | 2 |  |  |
|  | 猎德 | 起重机（2T） | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 猎德 | 空气压缩机 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 大坦沙 | 起重机（0.5T） | 台 | 1 |  |  |
|  | 大坦沙 | 起重机（1T） | 台 | 1 |  |  |
|  | 大坦沙 | 起重机（2T） | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 大坦沙 | 空气压缩机 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 龙归 | 空气压缩机 | 台 | 2 |  |  |
|  | 龙归 | 1#成套干燥器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 龙归 | 贮压罐 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 京溪 | 储气罐 | 台 | 2 |  |  |

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）     (¥      ）的报价完成/提供本项目□工程 货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录（当月往前近三个月，当月可计），（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司2023年老旧起重设备、空压机采购更换项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

- 报价表

| 序号 | 分公司 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猎德 | 隔膜式气压罐 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 猎德 | 起重机（5T） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 猎德 | 起重机（2T） | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 猎德 | 空气压缩机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 大坦沙 | 起重机（0.5T） | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 大坦沙 | 起重机（1T） | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 大坦沙 | 起重机（2T） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 大坦沙 | 空气压缩机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 龙归 | 空气压缩机 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 龙归 | 1#成套干燥器 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 龙归 | 贮压罐 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 京溪 | 储气罐 | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计： 元（含税： %） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

6.其他资料

1）项目二猎德分公司起重设备：起重机的大车、小车、主钩的行驶速度均为变速可调，调节方式详细说明，加盖单位公章。

2）项目二猎德分公司起重设备：主钩的提升速度应有微调特性，在任何载荷下升降平稳、就位准确。起重机的大车、小车、主钩和副钩的调节速度范围详细说明，加盖单位公章。

3）项目二猎德分公司起重设备：各部件应进行合理的防腐处理，并且保证正常使用年限不得低于15年，具体作法由报价单位确定，提交说明防腐的做法，加盖单位公章。

4）项目三猎德分公司空气压缩机：设备中的各部件应进行合理的防腐处理，至少保用10年，提交说明防腐的做法，加盖单位公章。

5）项目四大坦沙分公司起重设备：报价的产品参数与采购文件所描述的设备参数必须完全一致（提供产品参数响应承诺函，格式自拟），同时提供产品选型参数书或产品说明书，以上资料加盖单位公章。

6）项目五大坦沙分公司空气压缩机：报价的产品参数与采购文件所描述的设备参数必须完全一致（提供产品参数响应承诺函，格式自拟），同时提供产品选型参数书或产品说明书，以上资料加盖单位公章。

7）提供拟供货设备型号的产品技术文件(包括但不限于生产厂家、产品基本信息、技术性能参数、产品实物外观图片)，加盖单位公章。