广州城市水处理设备有限公司维修车间维修间设施优化项目采购文件

广州城市水处理设备有限公司

二〇二三年十二月

目录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州城市水处理设备有限公司维修车间维修间设施优化项目 已具备采购条件，现邀请合格单位参加本施工  □货物 □服务项目采购活动，采用□邀请采购 公开采购的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称： 广州城市水处理设备有限公司维修车间维修间设施优化项目

1.2项目编号：   穗净水设备询[2023]022号

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）： 489129.63元（含税），报价成分见下表。

| 序号 | 项目内容 | 最高限价（元） | 税前价（元） | 税率 | 绿色施工安全防护措施费（元） | 暂列金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重机部分 | 489129.63 | 448742.78 | 9% | 8642.17 | 36081.03 |
| 2 | 电气部分 |  |  |  | 2826.71 | 2620.05 |

其中，绿色施工安全防护措施费及暂列金包含在税前价内，为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。

1.5标段划分：        /

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：完成广州城市水处理设备有限公司维修车间维修间设施优化，包括：仓库区域的5吨天车设备采购安装（工程量包含设备基础建设等），增加仓库周边附属设施；机修车间5吨天车延长天车轨道（工程量包含牛腿建造，墙面修复，天车限位挡板迁移等内容），机修车间增加照明及风扇设施等。具体需求详见第五章采购需求。

2.2项目工期：计划工期   □交货期  □服务期为合同签订起100天。

2.3地点：建设地点  □交货地点  □服务地点位于  广州城市水处理设备有限公司。

2.4质量要求：施工质量要求   货物质量标准或主要技术性能指标  □服务质量要求或服务标准如下： 满足询价文件中所有要求。

2.5其他：安全目标如下：   施工过程须完全符合广州城市水处理设备有限公司的安全管理规定

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）供应商应为具有 具备桥式起重机特种设备制造许可证B级以上及桥式起重机特种设备安装维修改造许可证B级以上的  资质。

（3） 2020  年1月1日至今，供应商最少具有一项包含桥式起重机销售及安装（含基础建造）在内的项目业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，以及业绩对应的发票复印件，加盖单位公章）

（4）项目负责人或项目技术负责人应当具备    机械设备类高级工程师    资格条件。

（5）其他要求：

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（11）其他禁止情形：            /

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2023  年  12 月   22  日至 2023  年  12   月   27   日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

不组织

组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间：2023年12月27日8时30分至2023年12月27日9时59分（北京时间）。

6.2递交响应文件截止时间： 2023 年   12  月   27   日  10  时  00  分前（北京时间）。

6.3递交及快递地址：广州市海珠区南洲路1375号。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“设备维修公司”，“部门”选择“技术部”。

（3）“被访人员”填写“蔡浩荣”，“手机号”：“13178811664”。

（4）“详细描述”：递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州城市水处理设备有限公司，电话：13503003256。

地址：广州市海珠区南洲路1375号广州城市水处理设备有限公司 。

9.联系方式

采购人：广州城市水处理设备有限公司

地 址：广州市海珠区南洲路1375号广州城市水处理设备有限公司

联系人：蔡工

电 话：17820519780

2023 年 12 月 22 日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

5.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

6.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

6.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

6.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市海珠区南洲路1375号广州城市水处理设备有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | □采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 ☑评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告30日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章 ）并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

- 项目情况介绍

设备公司维修车间因维修业务扩充及维修人员配备增加，需进一步优化空间使用效率及运行维修效率，拟增加维修设施，以提升维修车间维修功能。

二、项目内容

（一）实施内容：

| 项目区域 | 所属部分 | 项目特征 | 要求： | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库 | 起重机部分 | 5吨桥式起重机生产、安装，（含起重机本体、轨道、钢梁连接板、支撑钢柱、天车所需的一切连接件、固定螺丝、固定基础、检修平台、电缆敷设等），增加墙体作清洗区隔间（含结构梁、柱等），增加排水沟及排水格板，增加自来水管、排水管等。 | 1、项目竣工验收时，报价人需提供起重机的特种设备使用登记证及其他特种设备使用所需证件的办证资料，并由报价人支付办证所需费用。 2、格板要求能承受10吨叉车的重量，排水管的室外路面为沥青路，开挖后需要整体恢复，以上内容要求与原地面保持平整，平滑过渡。 3、设备安装时提供涉及材料的合格证明资料。 4、报价时需提供钢梁柱安装的地面地基承载计算书。 | 详细工程量见本章第二点第（三）小点详细工程量清单 |
| 维修车间 | 起重机部分 | 钢梁连接板安装、牛腿安装、延长钢梁安装、部分墙体拆除安装、内外墙面修补、滑触线修复、墙面抹灰、墙体植筋等 | 1、所有涉及外墙外观的改造，由询价人确认，风格必须与原建筑的外观风格一致。（以下文中内容涉及外墙外观改造的均以此要求进行，以下不再重复说明） 2、起重机改造后，需重新办理特种设备变更，变更所需一切费用由报价人承担。 3、设备安装时提供涉及材料的合格证明资料。 |  |
|  | 电气部分 | 照明、挂墙风扇安装（含开关、电缆、线管及设备本体） | 1、设备安装时提供涉及材料的合格证明资料。 |  |

（二）起重机具体要求：

1、货物要求：中选单位需按需求参数的要求进行供货，货物必须符合国家法律法规规定的标准、行业标准；所有货物必须有原厂产品合格证并与送货之日移交至广州城市水处理设备有限公司指定地点。所供货物必须为原厂全新产品，中选单位禁止向询价人提供二手产品、拆机件、翻新件。

2、参数要求：

| 起重机技术要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 起重机的起升机构均采用钢丝绳电动葫芦，大车机构采用三合一驱动，需使用科尼、速卫SWF Nova siliveline系列、德马格DMR/DBR系列等同等级或优于上述的品牌。 |
| 2 | 绝缘等级：P 级;电动葫芦防护等级：IP55; 手电门防护等级IP65; 适用温度-20°C 至+45°C;工作噪音不高于80分贝。 |
| 3 | 电机为鼠笼式双绕组变极双速电机，速比6:1，F 级绝缘、60%接电持续率，防护等级为IP55。电机外壳为铝合金材料。电机尾部装有散热风扇。电机在绕组内应设有热敏电阻，防止电机过热，延长电机寿命。全寿命设计，免维护。 |
| 4 | 减速机齿轮材料为铬钼镍合金；铝合金压铸外壳，经过研磨处理，全硬齿面齿轮，经过高温淬火，出厂注满油，免维护。 |
| 5 | 制动器采用电磁盘式制动器，制动平稳；制动器为常闭式设计，在断电时机构处于制动状态，确保安全；重级制，刹车片寿命常规制动100 万次，急刹车500 次；刹车片为防尘环保无石棉摩擦片。 |
| 6 | 钢丝绳采用的重级制钢丝绳，抗拉强度达到2160N/mm2；断口采用专业熔断工艺，整齐熔合，便于穿绳，防止钢丝发散。 |
| 7 | 起重机钢结构部分钢梁柱需经抛丸除锈工序，起重机底漆面漆选用阿克苏诺贝尔，含钢梁柱，整机油漆颜色为：黄色，油漆厚度达到300 微米，钢梁柱颜色为灰色。 |
| 8 | 大车轮用锻造45#钢加热处理,车轮轴承用NSK或SKF。 |
| 9 | 电气保护系统：包含电动机保护、线路保护、错相和缺相保护、零位保护、失压保护、欠压保护、行程限位保护、超载保护、接地保护、大车防摇摆功能及其他保护等。各机构的动力回路、控制回路等分支线路，采用断路器、熔断器或过流继电器等进行过电流保护。 |
| 10 | 变频器控制的系统，变频器对线路和电动机具有的保护功能有：过电压保护、欠电压保护、过电流保护、电动机过载保护、输出侧相间短路保护、输出侧相对地短路保护、输出端缺相保护等。 1. 电动机保护：对电动机过热、过载、相间短路进行一种或多种保护。 (1) 设置带有瞬动过电流脱扣器的断路器； (2) 设置热过载继电器； (3) 两相设置瞬动或反时限动作的过电流继电器； (4) 三相设置熔断路器+缺相保护。 2. 线路保护：对线路接地、短路、或过载保护。 3. 错相和缺相保护：错相经常发生在维修和改造后，错相保护可以避免电动机反向 运行引起事故，缺相保护可以避免电动机突然单相运行而导致失速和发热烧毁。 4. 零位保护：采用按钮控制电动机正反转时，按钮选用自动复位功能。 5. 失压保护：在电源中断再恢复供电状态下，避免用电设备自行运行。 6. 欠压保护：当电源电压偏低，系统停车，以保护电动机因输出力矩缺乏而过载。 7. 行程限位保护：对各机构行程范围进行控制和保护。 8. 超载保护：对起升机构的超载进行限制和保护。 9. 接地保护。 |
| 11 | 电动葫芦上设置安全和状态监控器，具有LED 显示屏，除具有过载保护、起升电机软启动控制功能外，还有计算电动葫芦的安全工作周期、记录工作时间、启动次数、起升循环次数、平均载荷、制动次数等功能。 |
| 12 | 天车需有维修吊笼及检修平台；钢梁柱安装需考虑现场有限空间、风管、地面设备等因素；钢梁柱安装需有地面地基承载计算书。 |
| 13 | 天车应装有远程监控系统，并提供平台登录账号及初始密码，可查看起重机的运行信息，监测起重机实时运行数据，了解起重机当前工作状态和故障情况，可以数据查询和分析服务、设备管理服务。 |
| 14 | 随机需备一套易损件包括钢丝绳、导绳器、遥控器、按钮盒、吊钩保险扣等。 |
| 15 | 天车须有水平、垂直、竖直方向移动的速度快慢档控制功能，及无线控制功能。 |
| 16 | 天车安装后，由报价人委派广州特种机电设备检测研究院对起重设备进行首次检验，检验通过后办理特种设备使用登记证。以上费用由报价人承担。 |
| ※17 | 报价人须完成以下内容： - 根据询价人提供的图纸描述的设计说明，完善图纸、技术说明及参数； - 对起重机进行深化设计，内容包括但不限于起重机的最大起升高度，起重机的行车的轨道高度，起重机固定的样式，起重机立柱高度及各立柱跨度，总体尺寸，钢轨道最大载重量的平均载荷计算等。 - 注： - 设计的标准需满足（不限于）《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）等技术标准。 - 若起重机设计未能满足现场实际的使用要求，视为未满足询价文件的技术要求。 |

- 详细工程量清单：

| - 起重机部分： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 施工地点 | - 项目内容 | - 特征描述 | - 数量 | - 工程量 |
| - 维修车间 | 钢梁连接板 | 1.构件名称:钢梁连接板 2.钢材品种、规格:300*300mm*2件 3.环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 | t | 0.0226 |
|  | 牛腿加固 | 1.名称:牛腿加固 C35 2.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 1.36 |
|  | 延长钢梁 | 1.安装部位:钢梁上 2.固定方式:焊接式 3.型号:HN400*200*8*13 4.车挡拆除移位:碳钢，每组4个 5.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 | m | 15 |
|  | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:实心砖墙 2.砌体材质:灰砂砖 3.拆除废料外运20km | m3 | 2.88 |
|  | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:牛腿位置修复 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mm MU10 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 2.88 |
|  | 块料外墙面修补 | 1.墙体类型:块料外墙面修补 2.面层材料品种、规格、颜色:彩釉砖 | m2 | 12 |
|  | 滑触线 | 1.名称:轻型滑触线（仓库） 2.型号:I型 | m | 15 |
|  | 墙面一般抹灰修补 | 1.墙体类型:砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:基层上刷素水泥浆一遍、20mm厚1干混抹灰砂浆 M15 | m2 | 10 |
|  | 抹灰面油漆修补 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨:满刮腻子一遍，找补一 遍 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底二面 | m2 | 10 |
|  | 植筋 | 1.名称:C10植筋 2.规格:Φ10 | 根 | 40 |
|  | 植筋 | 1.名称:C22植筋 2.规格:Φ22 | 根 | 20 |
| - 仓库 - 仓库 | 桥式起重机 | 1.名称:电动单梁桥式起重机 2.型号:LD5t*12m，A5 H=6m 3.摇控+地面操作，配欧式葫芦，大小车变频控制 4.跨距:19.5m 以内 5.起重质量:5t 以内 | 台 | 1 |
|  | 起重机轨道 | 1.安装部位:钢梁上 2.固定方式:焊接式 3.型号:P22 4.车挡材质:碳钢，每组4个 5.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 | m | 62 |
|  | 钢梁连接板 | 1.构件名称:钢梁连接板 2.钢材品种、规格:300*300mm*16件 3.环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 | t | 0.1809 |
|  | 实腹钢柱 | 1.柱类型:起重结构钢柱 2.钢材品种、规格: HN400*200*8*13 3.单根柱质量:4t以内 4.电焊接 5.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 | t | 3.564 |
|  | 钢柱与结构连接件 | 1.构件名称:钢柱与结构连接件 2.钢材品种、规格:300mm*400mm*12件， 3.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 | t | 0.1809 |
|  | 螺栓 | 1.螺栓种类:化学螺栓 2.规格:M20*350 | 套 | 48 |
|  | 钢柱与起重机轨道连接件 | 1.构件名称:钢柱与结构连接件 2.钢材品种、规格:200mm*400mm*12件， 3.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 | t | 0.1206 |
|  | 钢柱底板连接件 | 1.构件名称:钢柱与结构连接件 2.钢材品种、规格:400mm*400mm*12件， 3.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 | t | 0.2412 |
|  | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235钢板 2.规格:400mm*400mm*20mm*12件 | t | 0.3014 |
|  | 螺栓 | 1.螺栓种类:化学螺栓 2.规格:M20*180 | 套 | 48 |
|  | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:低碳钢 Q235 H=5m，平台尺寸1500*1500，花纹板3mm 2.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 | t | 0.5 |
|  | 滑触线 | 1.名称:轻型滑触线（机修车间） 2.型号:I型 | m | 31 |
|  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV4*4 | m | 40 |
|  | 砌块墙 | 1.名称:蒸压加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 10.03 |
|  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:基层上刷素水泥浆一遍、20mm厚1干混抹灰砂浆 M15 | m2 | 38.64 |
|  | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨:满刮腻子一遍，找补一 遍 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底二面 | m2 | 38.64 |
|  | 矩形梁 | 1.名称:矩形梁 C30 2.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 0.37 |
|  | 构造柱 | 1.名称:构造柱 C30 2.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 0.5 |
|  | 现浇构件钢筋 | 1.名称:现浇钢筋 2.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12-25㎜ | t | 0.33 |
|  | 现浇构件钢筋 | 1.名称:现浇箍筋 2.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12-25㎜ | t | 0.04 |
|  | 混凝土构件拆除 | 1.名称:拆除钢筋混凝土排水沟 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 | m3 | 6.308 |
|  | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 16.72 |
|  | 余方弃置 | 1.名称:拆除废料人工装自卸汽车弃置20Km 2.运距:20Km | m3 | 23.02 |
|  | 排水沟 | 1.沟截面净空尺寸:300*300 2.垫层材料种类、厚度:C15混凝土 3.混凝土种类:现浇 4.混凝土强度等级:C25 | m | 16.6 |
| - 仓库 | 玻璃钢盖板 | 1.名称:玻璃钢盖板 2.盖板规格型号:定制 | m2 | 6.64 |
|  | 预埋铁件 | 1.名称:L50*50角钢预埋件 2.规格:L50*50 | t | 0.06 |
|  | 凿挖排水沟槽 | 1.名称:在沥清路面上凿挖排水沟槽 2.挖土深度:0.6m 3.弃土运距:综合考虑 | m | 22.2 |
|  | 沥青混凝土修复 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土（AC-10） 2.厚度:10cm | m2 | 10 |
| - 措施 | 构造柱 |  | m2 | 16.8 |
|  | 矩形梁 |  | m2 | 6.9 |
|  | 基础梁 |  | m2 | 2.76 |
|  | 牛腿加强 |  | m2 | 4 |
|  | 活动脚手架 |  | m2 | 449.28 |
|  | 电缆沟、水沟模板 |  | m2 | 42.18 |

| - 电气部分： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 施工地点 | - 项目内容 | - 特征描述 | - 数量 | - 工程量 |
| - 维修车间 | 壁挂射灯 | 1.名称:LED/100W工厂壁挂射灯 2.规格:100W 3.安装形式:明装 | 套 | 9 |
|  | 风扇 | 1.名称:16寸五叶壁扇（含风扇调速器） 2.规格:16寸 3.安装方式:壁挂式 | 台 | 17 |
|  | 插座 | 1.名称:10A/250V三级插座 2.材质:PVC 3.规格:10A/250V 4.安装形式:明装 | 个 | 17 |
|  | 照明开关 | 1.名称:10A/250V单控单联大按键开关 2.安装方式:明装 | 个 | 4 |
|  | 风扇配电箱 | 1.名称:风扇配电箱 2.尺寸：400*400 3.材质：304不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 接线盒 | 1.名称:172*86*34mm插座底盒（转线盒） 2.材质:PVC 3.规格:172*86*34mm 4.安装形式:明装 | 个 | 46 |
|  | 电气配管RC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管（简称RC） 3.规格:RC32 4.配置形式:暗配 | m | 30 |
|  | 电气配管RC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管（简称RC） 3.规格:RC20 4.配置形式:暗配 | m | 326.1 |
|  | 配线 | 1.名称:ZR-BVV-2.5mm2铜芯绝缘护套电线 2.材质:铜芯 | m | 1128.3 |
| - 仓库 | PP-R给水管DN32 | 1.名称:PP-R给水管DN32 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R给水管DN32 4.连接形式:粘连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m | 12 |
|  | PVC-U排水管DN150 | 1.名称:PVC-U排水管DN150 2.介质:水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN150 4.连接形式:粘连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压实验 | m | 5 |
|  | 钢制槽式桥架(宽＋高mm以下) 600 | 1.钢制槽式桥架拆除 2.(宽＋高mm以下) 600以内 | m | 90 |
|  | 桥架支架拆除 | 1.桥架支架拆除 2.单件重量5kg*20套 | kg | 100 |
| - 措施 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |
|  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |

三、施工技术要求：

（一）土建工程、安装工程施工要求参考询价人提供的设计图纸。

（二）设备安装施工及验收规范：

1.首先以设备的生产厂家提供的安装指导或技术文件为准；

2.因设备通用性较强，或厂家未能提供安装指导的，以国标《机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB 50231-2009）》为准。

（二）线管、水管敷设要求：

1.电缆敷设采用埋地及电缆桥架架空混合形式，详见设计图纸，标准参考《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）；

（三）安装、验收起重设备要求：

生产、施工及验收须严格按照国家标准要求：《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278-2010 ）及《起重机 检验与试验规范 第1部分：通则》（GB/T 5905.1-2023）

（四）设备采购要求：

设备必须为全新设备，各设备交货时须包含以下附件：1、生产厂家的合格证明；2、生产厂家的设备运行维护维修说明书（手册）。

四、其他要求：

3.1实施工期：施工日历天数100天（合同签订后开始计算）。施工质保期1年。（由竣工验收当天开始计算）

3.3安全文明施工要求：

（1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

（2）发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

（3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。

3.4货物购置要求：

（1）包装、运输、及保管、保险：

①报价人所供货物应为制造商原装出厂包装，包装须符合同等相关标准，因包装不良造成的损失由报价人负责。

②报价人负责将产品送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运等。

（2）质量保证及售后服务：

①确保货物为原装未拆封或未使用的产品；

②货物在质保期(为自供货验收合格之日起1年内）如有质量问题或未能适配原有设备时，报价人必须48小时内派技术人员到现场免费进行维修。

- 其他要求：报价人货物下订单及供货前须提前由采购人确认货物参数是否满足询价文件要求。

3.5总包及分包规定：

工程涉及起重设备安装部分允许承包单位依法分包，分包单位需具备中华人民共和国特种设备安装许可证；其余不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。

3.6付款方式：采用网银支付形式。

3.7承包方式：单价包干。

第六章

合同

广州城市水处理设备有限公司

设备维修维护/技改项目合同

项目名称:

项目编号：

合同编号：穗净水设备合[     ]    号

甲方： 广州城市水处理设备有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州城市水处理设备有限公司 （以下简称“甲方”）与                （以下简称“乙方”）就            项目承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 发包通知书；

⑷ 询价文件；

⑸ 响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑼ 本合同其他附件；

第二条 项目概况、项目承包范围

2.1项目名称：

2.2项目地点：广州城市水处理设备有限公司

2.3项目内容：                   。

2.4项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。

第三条 项目承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）

包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。

第四条 合同价款

4.1合同价款按以下 (1) 执行。

- 合同暂定总价为：人民币            元（大写:                      ）。甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币 / 元（大写: / ）。 经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率：  %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

4.3因非甲方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在5%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。

4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。

新增单价计价原则：

1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。

2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：

（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。

（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。

（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。

（4）通过市场询价双方协商确定。

3.按1、2组价后下浮5%计取。

第五条 工期及要求

5.1开工日期暂定为：202 年   月   日，具体日期以甲方发出的开工报告/通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。合同工期：施工日历天数  100  天（合同签订后开始计算）。乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 5%支付违约金，逾期达到4天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后 7 日内将全部图纸退还给甲方。

5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过7日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

## 5.6乙方不得随意更换项目负责人及附件5中的相关人员，如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。

## 5.7施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约金 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。

5.8施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件应急救援物资清单。（如需）

第六条 实施条件及管理要求

6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

6.2施工用水用电采用以下（1）方式执行。

（1）由甲方提供施工用水用电。

（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按（月/项目）结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。

（3）由乙方自行负责。

6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。

6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。

6.5环境保护要求：

（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；

（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。

6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。

第七条 材料及设备供应

本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。

7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。

7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

7.4乙方必须根据询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。

7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。

7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。

第八条 付款及履约担保

8.1预付款的支付：无；     合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保担保（如有）后 30 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的  30%  即    元，（大写： ）  作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

## 8.2项目验收合格后，由乙方提交申请支付资料 30 个工作日内，甲方分项支付至合同暂定总价的80％给乙方。（￥     元）；

8.2.1项目验收合格后，经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，由乙方提交申请支付资料 30 个工作日内，甲方支付至合同结算价的95%。

## 8.2.2 质保期按合同第十条规定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料 15 个工作日内，甲方支付合同结算价的5％（质保金）给乙方（无息）。

## 8.2.3本项目工程款的支付单位为：

8.3乙方收款账户：                     ；

收款账号：                        ；

开户行：                            ；

8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：

名称：广州城市水处理设备有限公司；

税号：91440101MA9Y15X03L；

地址：广州市海珠区南洲路1375号2栋101房；

开户行及账号：建行珠江新城支行44050142031400001565；

电话：020-38890387。

# 8.5履约担保：无；     □本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为： /（大写人民币：/ ），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求（详见附件保函格式）的银行独立保函，

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

名称：广州城市水处理设备有限公司；

账号：44050142031400001565

开户行：建行珠江新城支行

# 8.5.2履约担保的担保期限和返还

# （1）履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

（2）履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：

# （3）延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后

7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

## 8.6付款方式： ☑网银支付；  支票；   其他： /

## 第九条 竣工验收

9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式肆份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。

9.2甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。

9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

9.4竣工档案的整理和移交

（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：

（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；

（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。

（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

- 质量保证

10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。

10.2 本项目质量保修期为自验收合格之日起 1 年。

10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后3日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。

第十一条 不可抗力

11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴ 地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

⑵ 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

十二条 争议解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十三条 合同生效及其他

13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

13.2本合同正文一式    份，其中：甲方    份，乙方    份。

13.3补充条款：验收标准：天车安装后，由乙方委派广州特种机电设备检测研究院对起重设备进行首次检验，检验通过后提交相关资料办理特种设备使用登记证。（以上费用由乙方承担）设备安装完成，且取得使用登记证后，视为验收合格。

附件：1.发包通知书

2.廉洁协议

3.营运场所施工安全协议书

4.工程量清单及设备采购清单

5.项目投入人员架构表

6.履约保函（如需）

7.应急救援物资清单（如需）

8.授权委托证明（如需）

甲方：广州城市水处理设备有限公司（盖章）     乙方：   （盖章）

法定代表人或                         法定代表人或

授权代理人：                         授权代理人：

地址：                               地址：

经办人：                             经办人：

联系电话：                           联系电话：

传真：                               传真：

签署日期：    年    月    日         签署日期：    年    月    日

附件1  发包通知书

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州城市水处理设备有限公司(以下称甲方)与                          (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行          合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为  合同名称+合同编号  合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式  份，甲方  份，乙方  份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	     日期：  年  月  日

附件3：营运场所施工安全协议书

营运场所施工安全协议书

甲方：广州城市水处理设备有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为广州城市水处理设备有限公司                  的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲方权责

（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。

（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。

（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。

（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。

（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：

1.按主合同相关条款进行经济扣罚；

2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；

3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；

4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。

（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。

（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。

（三）乙方应在合同签订后    日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。

（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。

根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。

配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。

乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。

施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。

（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。

（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。

（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。

（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。

（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

五、补充条款：                 。

六、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件4：工程量报价表及清单

详见采购文件第七章第5点工程量报价表

附件5 项目投入人员架构表

附件6：履约保函（模板）

履约保函模板

致：               （受益人）

鉴于（以下简称“委托人”）与贵方于   年  月  日签订了（以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币元（大写： ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。

三、本保函自签发之日起生效，有效期至  年  月  日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。

五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。

六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

落款

保函说明：

保函不得有下列或类似含义的表述：

1.银行承担的为连带责任保证、一般保证。

2.未经银行书面同意，受益人与申请人修改合同或其项下附件时，银行的保证义务解除。

3.合同撤销或无效的，保函失效。

4.申请人对受益人的抗辩，银行有权向受益人主张。

5.受益人请求付款的请款单据包含法院裁判文书、仲裁裁决、第三方单位出具的鉴定书等申请人违约的证明材料。

第七章

响应文件格式要求

广州城市水处理设备有限公司维修车间维修间设施优化项目

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）     (¥      ）的报价完成/提供本项目工程 货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解采购文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致响应文件无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件，提供授权委托代理人身份证原件备查。

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

致：广州城市水处理设备有限公司

我方郑重承诺，在参与广州城市水处理设备有限公司                 项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

如有：

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 焊工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

- 工程量报价表

项目名称：广州城市水处理设备有限公司维修车间维修间设施优化项目

项目编号：***

项目总最高限价：  人民币489129.63 元

供应商名称： ***

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 工作内容 | 实施内容报价（报价含 %税） | 其中：（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绿色施工安全防护措施费（元） | 暂列金（元） |
| 1 | 起重机部分 | 元（见下表起重机部分） | 8642.17 | 36081.03 |
| 2 | 电气部分 | 元（见下表电气部分） | 2826.71 | 2620.05 |
|  | 合计 | 元 | 11468.88 | 38701.08 |

※注：1.报价时须注明报价包含的税率，否则视为无效报价。

2.报价表须每页盖报价单位公章，否则按报价文件格式不符合采购文件要求处理。

5.1起重机部分：

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：起重机部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |
| 1.1 | 机修车间 |  |  |  |
| 1.2 | 仓库 |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8642.17 |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 | 36081.03 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  | 0.00 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 机修车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010606013004 | 钢梁连接板 | 1.构件名称:钢梁连接板 2.钢材品种、规格:300*300mm*2件 3.环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 |  | t | 0.0226 |  |  |  |  |
| 2 | 010507007001 | 牛腿加固 | 1.名称:牛腿加固 C35 2.混凝土种类:商品混凝土 |  | m3 | 1.36 |  |  |  |  |
| 3 | 030105001002 | 延长钢梁 | 1.安装部位:钢梁上 2.固定方式:焊接式 3.型号:HN400*200*8*13 4.车挡拆除移位:碳钢，每组4个 5.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 |  | m | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:实心砖墙 2.砌体材质:灰砂砖 3.拆除废料外运20km |  | m3 | 2.88 |  |  |  |  |
| 5 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:牛腿位置修复 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mm MU10 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5 |  | m3 | 2.88 |  |  |  |  |
| 6 | 011204003001 | 块料外墙面修补 | 1.墙体类型:块料外墙面修补 2.面层材料品种、规格、颜色:彩釉砖 |  | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 7 | 030407001002 | 滑触线 | 1.名称:轻型滑触线（仓库） 2.型号:I型 |  | m | 15 |  |  |  |  |
| 8 | 011201001002 | 墙面一般抹灰修补 | 1.墙体类型:砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:基层上刷素水泥浆一遍、20mm厚1干混抹灰砂浆 M15 |  | m2 | 10 |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 011406001002 | 抹灰面油漆修补 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨:满刮腻子一遍，找补一 遍 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底二面 |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 040901008001 | 植筋 | 1.名称:C10植筋 2.规格:Φ10 |  | 根 | 40 |  |  |  |  |
| 11 | 040901008002 | 植筋 | 1.名称:C22植筋 2.规格:Φ22 |  | 根 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030104001001 | 桥式起重机 | 1.名称:电动单梁桥式起重机 2.型号:LD5t*12m，A5 H=6m 3.摇控+地面操作，配欧式葫芦，大小车变频控制 4.跨距:19.5m 以内 5.起重质量:5t 以内 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 030105001001 | 起重机轨道 | 1.安装部位:钢梁上 2.固定方式:焊接式 3.型号:P22 4.车挡材质:碳钢，每组4个 5.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 |  | m | 62 |  |  |  |  |
| 14 | 010606013005 | 钢梁连接板 | 1.构件名称:钢梁连接板 2.钢材品种、规格:300*300mm*16件 3.环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 |  | t | 0.1809 |  |  |  |  |
| 15 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:起重结构钢柱 2.钢材品种、规格: HN400*200*8*13 3.单根柱质量:4t以内 4.电焊接 5.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 |  | t | 3.564 |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 010606013001 | 钢柱与结构连接件 | 1.构件名称:钢柱与结构连接件 2.钢材品种、规格:300mm*400mm*12件， 3.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 |  | t | 0.1809 |  |  |  |  |
| 17 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:化学螺栓 2.规格:M20*350 |  | 套 | 48 |  |  |  |  |
| 18 | 010606013002 | 钢柱与起重机轨道连接件 | 1.构件名称:钢柱与结构连接件 2.钢材品种、规格:200mm*400mm*12件， 3.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 |  | t | 0.1206 |  |  |  |  |
| 19 | 010606013003 | 钢柱底板连接件 | 1.构件名称:钢柱与结构连接件 2.钢材品种、规格:400mm*400mm*12件， 3.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 |  | t | 0.2412 |  |  |  |  |
| 20 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235钢板 2.规格:400mm*400mm*20mm*12件 |  | t | 0.3014 |  |  |  |  |
| 21 | 010516001002 | 螺栓 | 1.螺栓种类:化学螺栓 2.规格:M20*180 |  | 套 | 48 |  |  |  |  |
| 22 | 010606006001 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:低碳钢 Q235 H=5m，平台尺寸1500*1500，花纹板3mm 2.动力工具除锈，环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氟碳面漆2遍 |  | t | 0.5 |  |  |  |  |
| 23 | 030407001001 | 滑触线 | 1.名称:轻型滑触线（机修车间） 2.型号:I型 |  | m | 31 |  |  |  |  |
| 24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV4*4 |  | m | 40 |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 25 | 010402001001 |  | 砌块墙 |  | 1.名称:蒸压加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  |  | m3 | 10.03 |  |  |  |  |
| 26 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 |  | 1.墙体类型:砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:基层上刷素水泥浆一遍、20mm厚1干混抹灰砂浆 M15 |  |  | m2 | 38.64 |  |  |  |  |
| 27 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨:满刮腻子一遍，找补一 遍 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底二面 |  |  | m2 | 38.64 |  |  |  |  |
| 28 | 010503002001 |  | 矩形梁 |  | 1.名称:矩形梁 C30 2.混凝土种类:商品混凝土 |  |  | m3 | 0.37 |  |  |  |  |
| 29 | 010502002001 |  | 构造柱 |  | 1.名称:构造柱 C30 2.混凝土种类:商品混凝土 |  |  | m3 | 0.5 |  |  |  |  |
| 30 | 010515001001 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.名称:现浇钢筋 2.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12-25㎜ |  |  | t | 0.33 |  |  |  |  |
| 31 | 010515001002 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.名称:现浇箍筋 2.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12-25㎜ |  |  | t | 0.04 |  |  |  |  |
| 32 | 011602001001 |  | 混凝土构件拆除 |  | 1.名称:拆除钢筋混凝土排水沟 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 |  |  | m3 | 6.308 |  |  |  |  |
| 33 | 010101002001 |  | 挖一般土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  |  | m3 | 16.72 |  |  |  |  |
| 34 | 010103002001 |  | 余方弃置 |  | 1.名称:拆除废料人工装自卸汽车弃置20Km 2.运距:20Km |  |  | m3 | 23.02 |  |  |  |  |
| 35 | 010507003001 |  | 排水沟 |  | 1.沟截面净空尺寸:300*300 2.垫层材料种类、厚度:C15混凝土 3.混凝土种类:现浇 4.混凝土强度等级:C25 |  |  | m | 16.6 |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 36 |  | 粤R2-5-2 |  | 玻璃钢盖板 |  | 1.名称:玻璃钢盖板 2.盖板规格型号:定制 |  | m2 | 6.64 |  |  |  |  |
| 37 |  | 010516002004 |  | 预埋铁件 |  | 1.名称:L50*50角钢预埋件 2.规格:L50*50 |  | t | 0.06 |  |  |  |  |
| 38 |  | 010101003001 |  | 凿挖排水沟槽 |  | 1.名称:在沥清路面上凿挖排水沟槽 2.挖土深度:0.6m 3.弃土运距:综合考虑 |  | m | 22.2 |  |  |  |  |
| 39 |  | 040203006001 |  | 沥青混凝土修复 |  | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土（AC-10） 2.厚度:10cm |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 011702003002 |  | 构造柱 |  |  |  | m2 | 16.8 |  |  |  |  |
| 41 |  | 011702006002 |  | 矩形梁 |  |  |  | m2 | 6.9 |  |  |  |  |
| 42 |  | 011702005002 |  | 基础梁 |  |  |  | m2 | 2.76 |  |  |  |  |
| 43 |  | 011702025002 |  | 牛腿加强 |  |  |  | m2 | 4 |  |  |  |  |
| 44 |  | 011702026002 |  | 电缆沟、地沟 |  |  |  | m2 | 42.18 |  |  |  |  |
| 45 |  | 粤011701012001 |  | 活动脚手架 |  |  |  | m2 | 449.28 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010606013004 |  | 项目名称 | 钢梁连接板 |  |  |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 0.0226 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-7-164 换 | 金属零星小品(构件) 制作 换为【钢板综合】 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1-7-165 | 金属零星小品(构件) 安装 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-108 换 | H型钢钢结构 环氧富锌漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.5929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-95 换 | H型钢钢结构 环氧云铁漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.5929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-100 换 | H型钢钢结构 氟碳面漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.5929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 54 页 |  |  |  |
|  | 环氧富锌漆 |  |  |  |  | kg | 9.2699 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆 |  |  |  |  | kg | 2.9956 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧云铁中间漆 |  |  |  |  | kg | 5.2389 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010507007001 |  | 项目名称 | 牛腿加固 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 1.36 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 借R1-4-39 换 | 其他加固工程 外包混凝土 柱 高度在4.5米内 | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借8021133 | 普通预拌混凝土 C35 粒径为20mm石子 | m3 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合工日120.12元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030105001002 |  | 项目名称 | 延长钢梁 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 15 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 借C1-2-2 | 钢梁上安装轨道[钢统1001] 焊接式 每750mm焊120mm □60×60 | 10m | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C1-2-88 | 车挡制作与安装 车挡安装每组4个 每个单重(t) 0.1 | 组 | 0.0667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C1-2-88 换 | 车挡制作与安装 车挡安装每组4个 每个单重(t) 0.1 旧设备拆除 人工*0.5,机械*0.5,材料*0 | 组 | 0.0667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-1-11 | 动力工具除锈 金属面 轻锈 | 10m2 | 0.0841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-108 换 | H型钢钢结构 环氧富锌漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.0841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-95 换 | H型钢钢结构 环氧云铁漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.0841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-100 换 | H型钢钢结构 氟碳面漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.0841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 54 页 |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 环氧富锌漆 |  |  |  |  | kg | 0.4896 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆 |  |  |  |  | kg | 0.1581 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机轨道400*200*8*13 |  |  |  |  | m | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧云铁中间漆 |  |  |  |  | kg | 0.2768 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011601001001 |  | 项目名称 | 砖砌体拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 2.88 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-19-4 | 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | 100m3 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 | 10m3 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010401012001 |  | 项目名称 | 零星砌砖 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 2.88 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-4-116 换 | 零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | 10m3 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 8 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011204003001 |  | 项目名称 | 块料外墙面修补 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 12 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 借R1-8-13 | 墙面块料面层修补 陶瓷面砖 水泥膏粘贴 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借8001596-18 | 预拌砂浆(干拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 | m3 | 0.0175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合工日120.12元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 水泥石灰砂浆 1:1:6(干拌) |  |  |  |  | m3 | 0.0175 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 9 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030407001002 |  | 项目名称 | 滑触线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 15 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 借C4-7-1 | 轻型滑触线安装 铜质Ι型 | 100m/单相 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 滑触线 |  |  |  |  | m | 1.005 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 10 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011201001002 |  | 项目名称 | 墙面一般抹灰修补 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 10 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-13-8 换 | 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 | 100m2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 11 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011406001002 |  | 项目名称 | 抹灰面油漆修补 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 10 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-15-150 换 | 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1-15-160 换 | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 | 100m2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 12 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 040901008001 |  | 项目名称 | 植筋 |  |  |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 40 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-5-153 | 植筋 钢筋直径(mm) 10 | 10根 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 13 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 040901008002 |  | 项目名称 | 植筋 |  |  |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 20 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-5-159 | 植筋 钢筋直径(mm) 22 | 10根 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 14 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030104001001 |  | 项目名称 | 桥式起重机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 借C1-1-1 | 电动双梁桥式起重机安装 起重量(5t以内) 跨距(m以内) 19.5 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 电动单梁桥式起重机 LD5t*12m，A5 H=6m |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 15 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030105001001 |  | 项目名称 | 起重机轨道 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 62 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 借C1-2-2 | 钢梁上安装轨道[钢统1001] 焊接式 每750mm焊120mm □60×60 | 10m | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C1-2-88 | 车挡制作与安装 车挡安装每组4个 每个单重(t) 0.1 | 组 | 0.0161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-1-11 | 动力工具除锈 金属面 轻锈 | 10m2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-108 换 | H型钢钢结构 环氧富锌漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-95 换 | H型钢钢结构 环氧云铁漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-100 换 | H型钢钢结构 氟碳面漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 16 页 共 54 页 |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 起重机轨道P22 |  |  |  |  | m | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧富锌漆 |  |  |  |  | kg | 1.164 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆 |  |  |  |  | kg | 0.376 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧云铁中间漆 |  |  |  |  | kg | 0.658 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 17 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010606013005 |  | 项目名称 | 钢梁连接板 |  |  |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 0.1809 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-7-164 换 | 金属零星小品(构件) 制作 换为【钢板综合】 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1-7-165 | 金属零星小品(构件) 安装 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-108 换 | H型钢钢结构 环氧富锌漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-95 换 | H型钢钢结构 环氧云铁漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-100 换 | H型钢钢结构 氟碳面漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 18 页 共 54 页 |  |  |  |
|  | 环氧富锌漆 |  |  |  |  | kg | 9.2659 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆 |  |  |  |  | kg | 2.9928 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧云铁中间漆 |  |  |  |  | kg | 5.2377 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 19 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010603001001 |  | 项目名称 | 实腹钢柱 |  |  |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 3.564 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-7-3 | 钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤8 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-1-11 | 动力工具除锈 金属面 轻锈 | 10m2 | 1.2745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-108 换 | H型钢钢结构 环氧富锌漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.2745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-95 换 | H型钢钢结构 环氧云铁漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.2745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-100 换 | H型钢钢结构 氟碳面漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.2745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 20 页 共 54 页 |  |  |  |
|  | 环氧富锌漆 |  |  |  |  | kg | 7.4178 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆 |  |  |  |  | kg | 2.3962 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧云铁中间漆 |  |  |  |  | kg | 4.1933 |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢柱 HN400*200*8*13 |  |  |  |  | t | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 21 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010606013001 |  | 项目名称 | 钢柱与结构连接件 |  |  |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 0.1809 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-7-164 | 钢柱与结构连接件制作 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1-7-165 | 钢柱与结构连接件安装 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-1-11 | 动力工具除锈 金属面 轻锈 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-108 换 | H型钢钢结构 环氧富锌漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-95 换 | H型钢钢结构 环氧云铁漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-100 换 | H型钢钢结构 氟碳面漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 22 页 共 54 页 |  |  |  |
| 细 | 环氧富锌漆 |  |  |  |  | kg | 9.2659 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆 |  |  |  |  | kg | 2.9928 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧云铁中间漆 |  |  |  |  | kg | 5.2377 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 23 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010516001001 |  | 项目名称 | 螺栓 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 48 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-5-158 换 | 植筋 钢筋直径(mm) 20 采用化学螺栓 材料[14410480] 含量为0 | 10根 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 化学螺栓 M20*350 |  |  |  |  | 套 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 24 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010606013002 |  | 项目名称 | 钢柱与起重机轨道连接件 |  |  |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 0.1206 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-7-164 | 钢柱与结构连接件制作 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1-7-165 | 钢柱与结构连接件安装 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-1-11 | 动力工具除锈 金属面 轻锈 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-108 换 | H型钢钢结构 环氧富锌漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-95 换 | H型钢钢结构 环氧云铁漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-100 换 | H型钢钢结构 氟碳面漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 2.3881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 25 页 共 54 页 |  |  |  |
| 细 | 环氧富锌漆 |  |  |  |  | kg | 9.2653 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆 |  |  |  |  | kg | 4.4892 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧云铁中间漆 |  |  |  |  | kg | 5.238 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 26 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010606013003 |  | 项目名称 | 钢柱底板连接件 |  |  |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 0.2412 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-7-164 | 钢柱与结构连接件制作 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1-7-165 | 钢柱与结构连接件安装 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-1-11 | 动力工具除锈 金属面 轻锈 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-108 换 | H型钢钢结构 环氧富锌漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-95 换 | H型钢钢结构 环氧云铁漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-100 换 | H型钢钢结构 氟碳面漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 27 页 共 54 页 |  |  |  |
| 细 | 环氧富锌漆 |  |  |  |  | kg | 9.2658 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆 |  |  |  |  | kg | 2.993 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧云铁中间漆 |  |  |  |  | kg | 5.238 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 28 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010516002001 |  | 项目名称 | 预埋铁件 |  |  |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 0.3014 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-5-150 | 预埋铁件 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 29 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010516001002 |  | 项目名称 | 螺栓 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 48 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-5-158 换 | 植筋 钢筋直径(mm) 20 采用化学螺栓 材料[14410480] 含量为0 | 10根 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 化学螺栓 M20*180 |  |  |  |  | 套 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 30 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010606006001 |  | 项目名称 | 钢平台 |  |  |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 0.5 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 借C3-6-25 | 平台制作 花纹板式平台 扇形 0.5t以内 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C3-6-37 | 平台安装 花纹板式平台 扇形 0.5t以内 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-1-11 | 动力工具除锈 金属面 轻锈 | 10m2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-108 换 | H型钢钢结构 环氧富锌漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-95 换 | H型钢钢结构 环氧云铁漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借C12-2-100 换 | H型钢钢结构 氟碳面漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 31 页 共 54 页 |  |  |  |
| 明 细 | 环氧富锌漆 |  |  |  |  | kg | 23.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆 |  |  |  |  | kg | 7.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧云铁中间漆 |  |  |  |  | kg | 13.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低碳钢 Q235 |  |  |  |  | t | 1.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 32 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030407001001 |  | 项目名称 | 滑触线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 31 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 借C4-7-1 | 轻型滑触线安装 铜质Ι型 | 100m/单相 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 滑触线 |  |  |  |  | m | 1.005 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 33 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030408001001 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 40 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 借C4-8-1 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 铜芯电缆 YJV4*4 |  |  |  |  | m | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 34 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010402001001 |  | 项目名称 | 砌块墙 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 10.03 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-4-52 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm | 10m3 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80010080 | 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m3 | 0.0781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 35 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011201001001 |  | 项目名称 | 墙面一般抹灰 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 38.64 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-13-8 换 | 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 | 100m2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 36 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011406001001 |  | 项目名称 | 抹灰面油漆 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 38.64 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-15-150 换 | 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1-15-160 换 | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 | 100m2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 37 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010503002001 |  | 项目名称 | 矩形梁 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.37 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-5-9 | 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 | 10m3 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8021905 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 38 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010502002001 |  | 项目名称 | 构造柱 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.5 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-5-6 | 现浇建筑物混凝土 构造柱 | 10m3 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8021905 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 39 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010515001001 |  | 项目名称 | 现浇构件钢筋 |  |  |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 0.33 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 40 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010515001002 |  | 项目名称 | 现浇构件钢筋 |  |  |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 0.04 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-5-116 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上) φ10以外 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 41 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011602001001 |  | 项目名称 | 混凝土构件拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 6.308 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-19-9 | 风动凿岩机拆除现浇混凝土 钢筋混凝土构件 | 10m3 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 42 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010101002001 |  | 项目名称 | 挖一般土方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 16.72 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-1-5 | 人工挖一般土方 一、二类土 | 100m3 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 43 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010103002001 |  | 项目名称 | 余方弃置 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 23.02 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 | 10m3 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 44 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010507003001 |  | 项目名称 | 排水沟 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 16.6 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-5-78 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.3434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1-5-33 | 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 | 10m3 | 0.034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 45 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 粤R2-5-2 |  | 项目名称 | 玻璃钢盖板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 6.64 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-4-109 | 明沟铸铁盖板安装 49cm宽 | 100m | 0.0165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 46 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010516002004 |  | 项目名称 | 预埋铁件 |  |  |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 0.06 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-5-150 | 预埋铁件 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 47 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010101003001 |  | 项目名称 | 凿挖排水沟槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 22.2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-1-18 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借D1-4-1 换 | 小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 48 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 040203006001 |  | 项目名称 | 沥青混凝土修复 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 10 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 借R3-1-48 换 | 细粒式 人工摊铺 合并制作子目 C10混凝土20石(搅拌站) | 100m3 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合工日120.12元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 49 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011702003002 |  | 项目名称 | 构造柱 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 16.8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-20-14 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | 100m2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 50 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011702006002 |  | 项目名称 | 矩形梁 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 6.9 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-20-33 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 | 100m2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 51 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011702005002 |  | 项目名称 | 基础梁 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 2.76 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-20-32 | 基础梁模板 | 100m2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 52 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011702025002 |  | 项目名称 | 牛腿加强 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-20-102 | 小型构件模板 | 100m2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 53 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011702026002 |  | 项目名称 | 电缆沟、地沟 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 42.18 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-20-101 | 电缆沟、水沟模板 | 100m2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 54 页 共 54 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 粤011701012001 |  | 项目名称 | 活动脚手架 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 449.28 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| A1-21-136 | 墙柱面活动脚手架 | 100m2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：起重机部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 8642.17 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  | 8642.17 |  |  |  |  |  |

5.2电气部分：

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2826.71 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 | 2620.05 |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412002001 | 壁挂射灯 | 1.名称:LED/100W工厂壁挂射灯 2.规格:100W 3.安装形式:明装 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 2 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:16寸五叶壁扇（含风扇调速器） 2.规格:16寸 3.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 17 |  |  |  |  |
| 3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:10A/250V三级插座 2.材质:PVC 3.规格:10A/250V 4.安装形式:明装 |  | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:10A/250V单控单联大按键开关 2.安装方式:明装 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 030404017001 | 风扇配电箱 | 1.名称:风扇配电箱 2.尺寸：400*400 3.材质：304不锈钢 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:172*86*34mm插座底盒（转线盒） 2.材质:PVC 3.规格:172*86*34mm 4.安装形式:明装 |  | 个 | 46 |  |  |  |  |
| 7 | 030411001002 | 电气配管RC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管（简称RC） 3.规格:RC32 4.配置形式:暗配 |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 8 | 030411001001 | 电气配管RC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管（简称RC） 3.规格:RC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 326.1 |  |  |  |  |
| 9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:ZR-BVV-2.5mm2铜芯绝缘护套电线 2.材质:铜芯 |  | m | 1128.3 |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 031001006001 | PP-R给水管DN32 | 1.名称:PP-R给水管DN32 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R给水管DN32 4.连接形式:粘连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 |  | m | 12 |  |  |  |  |
| 11 | 031001006003 | PVC-U排水管DN150 | 1.名称:PVC-U排水管DN150 2.介质:水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN150 4.连接形式:粘连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压实验 |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 070201117001 | 钢制槽式桥架(宽＋高mm以下) 600 | 1.钢制槽式桥架拆除 2.(宽＋高mm以下) 600以内 |  | m | 90 |  |  |  |  |
| 13 | 070205121001 | 桥架支架拆除 | 1.桥架支架拆除 2.单件重量5kg*20套 |  | kg | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030412002001 |  | 项目名称 | 壁挂射灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 9 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| C4-12-39 | 工厂其他灯具安装 投光灯 | 10套 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | LED/100W工厂壁挂射灯 |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030404033001 |  | 项目名称 | 风扇 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 17 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| C4-4-155 | 其他电器安装 风扇调速开关 明装 | 10个 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4-4-113 | 风扇安装 壁扇 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 配电板 |  |  |  |  | 块 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风扇调速开关 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16寸五叶壁扇 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030404035001 |  | 项目名称 | 插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 17 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| C4-4-133 | 单相明插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 10个 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 配电板 |  |  |  |  | 块 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10A/250V三级插座 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030404034001 |  | 项目名称 | 照明开关 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| C4-4-122 | 照明开关安装 扳式暗开关(双控) 单联 | 10个 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 10A/250V单控单联大按键开关 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030404017001 |  | 项目名称 | 风扇配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| C4-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 成套配电箱 400*400 材质：304不锈钢 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030411006001 |  | 项目名称 | 接线盒 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 46 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 172*86*34mm插座底盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030411001002 |  | 项目名称 | 电气配管RC32 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 30 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| C4-13-5 换 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.0091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借A1-13-1 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 | 100m2 | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借8005908 换 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4-11-33 换 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 镀锌钢管 DN32 |  |  |  |  | m | 1.0059 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 8 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030411001001 |  | 项目名称 | 电气配管RC20 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 326.1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| C4-11-31 换 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4-13-5 换 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.0194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借A1-13-1 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 | 100m2 | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借8005908 换 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 镀锌钢管 DN20 |  |  |  |  | m | 1.0126 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 9 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030411004002 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1128.3 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | ZR-BVV-2.5mm2铜芯绝缘护套电线 |  |  |  |  | m | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 10 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 031001006001 |  | 项目名称 | PP-R给水管DN32 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 12 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| C10-1-313 | 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借D4-1-176 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | PP-R给水管 dn32 |  |  |  |  | m | 1.016 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内塑料给水管接头零件(粘接)dn32 |  |  |  |  | 个 | 1.081 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 11 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 031001006003 |  | 项目名称 | PVC-U排水管DN150 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 5 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| C10-1-331 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 | 10m | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 塑料排水管 dn150 |  |  |  |  | m | 0.95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内塑料排水管件 dn150 |  |  |  |  | 个 | 0.595 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 12 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 070201117001 |  | 项目名称 | 钢制槽式桥架(宽＋高mm以下) 600 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 90 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 借R2-1-117 | 钢制槽式桥架(宽＋高mm以下) 600 | 10m | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合工日120.12元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 13 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 070205121001 |  | 项目名称 | 桥架支架拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 100 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 借R2-5-121 | 设备支架拆除 | 100kg | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合工日120.12元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 14 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 031302007001 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 15 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 2826.71 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2826.71 |  |  |  |  |  |

5.3拟配置5吨起重机配件清单：

| 序号 | 部件名称 | 生产厂家 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大车/小车轨道 |  |  |  |
| 2 | 起重机钢材 |  |  |  |
| 3 | 滑触线及集电极 |  |  |  |
| 4 | C型轨、滑车 |  |  |  |
| 5 | 整套起升机构及小车驱动机构【厂家标配】 |  |  |  |
| 6 | 整套大车驱动机构（端梁）【厂家标配】 |  |  |  |
| 7 | 操作手柄（地操） |  |  |  |
| 8 | 遥控器 |  |  |  |
| 9 | 移动电缆(扁电缆) |  |  |  |
| 10 | 地操电缆 |  |  |  |
| 11 | 主电源电缆 |  |  |  |
| 12 | 大、小车十字限位 |  |  |  |
| 13 | 双小车防撞光电 |  |  |  |
| 14 | 声光报警器 |  |  |  |
| 15 | 电箱主要的元气件 |  |  |  |
| 16 | 如有其他部件需要说明厂家情况的，可延续此表格填写 |  |  |  |

供应商名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。