广州市净水有限公司健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二四年七月

目录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工  □货物 ☑服务项目采购活动，采用□邀请询比 ☑公开询比的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目

1.2项目编号： 03112024X00037

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：48800.00元，其中不含税工程造价为46037.74元，税率为6%。

1.5标段划分：无

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：

健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目主要内容为：

把次氯酸钠制备间、生化池鼓风机、事故池除臭系统以上三套设备运行状态、重要参数、控制信号就近接入自控PLC子站，通过PLC子站工控网络把设备信号上传到中控工控服务器，再在现有中控上位机系统ifix6.0开发对应设备监控画面、历史趋势曲线、报警、报表等，实现对三套新增关键设备的远程自动化监控。详细见下表工程量清单。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控上位iFIX6.0系统增加鼓风机 3D画面开发、数据通讯及线缆安装 | 风机效果图3D建模开发 | 套 | 1 | 与原系统风格一致 |
| 2 |  | 风机系统画面组态、数据连接，历史曲线，报警数据 | 点 | 71 |  |
| 3 |  | 双五类双绞线网线50米，含套Φ20 PVC套管及安装 | 米 | 50 |  |
| 4 | 中控上位机IFIX6.0系统增加除臭系统 3D画面开发、数据通讯及线缆安装 | 除臭系统3D效果主画面、运行参数画面图建模开发 | 套 | 2 | 与原系统风格一致 |
| 5 |  | 除臭系统画面组态、数据连接，历史曲线，报警数据 | 点 | 25 |  |
| 6 |  | 双五类双绞线网线100米，含套Φ20 PVC套管及安装 | 米 | 100 |  |
| 7 | 中控上位机IFIX6.0系统增加电解次氯酸钠制备工厂3D画面开发、数据通讯 | 3D效果图建模开发1#发生系统主画面，2#发生系统主画面开发，转液系统主画面，综合系统主画面 | 套 | 4 | 与原系统风格一致 |
| 8 |  | 系统画面组态、数据连接，历史曲线，报警数据 | 点 | 124 |  |
| 9 | 报表开发 | 风机系统、除臭系统、电解次氯酸钠制备工厂重要数据日，月，年数据报表记录 | 项 | 1 |  |
| 10 | 系统调试 | 风机系统、除臭系统、电解次氯酸钠制备工厂上位机调试 | 项 | 1 |  |

工程量清单

2.2项目工期：□计划工期   □交货期  服务期为 30个工作日。(具体施工日期及工期调整根据分公司实际计划时间而定，具体开工时间以甲方通知为准）

2.3地点：□建设地点  □交货地点  ☑服务地点位于 广州市白云区钟落潭镇广陈路568号广州市净水有限公司健康城分公司

2.4质量要求：□施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标  ☑服务质量要求或服务标准如下：  满足健康城分公司生产需要

2.5其他：☑安全目标如下： 符合《中华人民共和国安全生产法》相关要求

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

☑（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

□（2）同时具有       资质。

☑（3）2020年1月1日至今，供应商最少具有一项类似基于GE iFIX系统工控项目的开发、调试业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）

□（4）项目负责人应当具备                   资格。

（5）服务单                               资质证书。

□（6）其他要求：

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（11）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从2024年 7 月 8日至2024年 7 月 14日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

☑不组织

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间： 2024 年 7 月 15 日 14 时 30 分至2024年 7 月 15 日 15 时 00 分（北京时间）。截止时间：2024年 7 月 15日 15 时 00 分（北京时间）。

6.2递交地址：广州市白云区钟落潭镇广陈路568号广州市净水有限公司健康城分公司综合楼二楼会议室。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“健康城分公司”，“部门”选择“生产部”。

（3）“被访人员”选择“刘梓鹏”，“手机号”：“13760704716”。

（4）“详细描述”：找刘梓鹏，递交健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目响应文件。）

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）同时在广州市净水有限公司门户网站和阳光平台上发布。本公告的补充、修改，在净水公司门户网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司健康城分公司，电话：13760704716。

地址：广州市白云区钟落潭镇广陈路568号 。

10.联系方式

采购人：广州市净水有限公司健康城分公司

地 址：广州市白云区钟落潭镇广陈路568号

联系人：刘工

电 话：13760704716

2024年 7 月 8日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

3.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

5.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

6.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

7.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

8.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

☑经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

一、主要实施内容

健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目主要内容为：

把次氯酸钠制备间、生化池鼓风机、事故池除臭系统以上三套设备运行状态、重要参数、控制信号就近接入自控PLC子站，通过PLC子站工控网络把设备信号上传到中控工控服务器，再在现有中控上位机系统ifix6.0开发对应设备监控画面、历史趋势曲线、报警、报表等，实现对三套新增关键设备的远程自动化监控。详细见下表工程量清单。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控上位iFIX6.0系统增加鼓风机 3D画面开发、数据通讯及线缆安装 | 风机效果图3D建模开发 | 套 | 1 | 与原系统风格一致 |
| 2 |  | 风机系统画面组态、数据连接，历史曲线，报警数据 | 点 | 71 |  |
| 3 |  | 双五类双绞线网线50米，含套Φ20 PVC套管及安装 | 米 | 50 |  |
| 4 | 中控上位机IFIX6.0系统增加除臭系统 3D画面开发、数据通讯及线缆安装 | 除臭系统3D效果主画面、运行参数画面图建模开发 | 套 | 2 | 与原系统风格一致 |
| 5 |  | 除臭系统画面组态、数据连接，历史曲线，报警数据 | 点 | 25 |  |
| 6 |  | 双五类双绞线网线100米，含套Φ20 PVC套管及安装 | 米 | 100 |  |
| 7 | 中控上位机IFIX6.0系统增加电解次氯酸钠制备工厂3D画面开发、数据通讯 | 3D效果图建模开发1#发生系统主画面，2#发生系统主画面开发，转液系统主画面，综合系统主画面 | 套 | 4 | 与原系统风格一致 |
| 8 |  | 系统画面组态、数据连接，历史曲线，报警数据 | 点 | 124 |  |
| 9 | 报表开发 | 风机系统、除臭系统、电解次氯酸钠制备工厂重要数据日，月，年数据报表记录 | 项 | 1 |  |
| 10 | 系统调试 | 风机系统、除臭系统、电解次氯酸钠制备工厂上位机调试 | 项 | 1 |  |

工程量清单

二、技术标准和要求

1、本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术资料，不限于项目安装图、设备说明书、拓扑图、端口连接情况、交换机配置文件、PLC程序、OPC配置、工控画面、系统备份及相关用户密码等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。

2、项目完成后，承包方要完成系统详细使用说明并交至项目承办单位。

三、项目商务要求

- 服务期：30个工作日。(具体施工日期及工期调整根据分公司实际计划时间而定，具体开工时间以甲方通知为准）

- 质量要求：质保1年

- 安全文明施工要求：

（1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。

若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

(2)发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报

有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

- （3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》

- （国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。

- 总包及分包规定：

承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。

- 保修期（保养期）：

系统及软件质保期12个月，软件正版授权永久，质保期内承包方必须保证24小时故障到场响应。

- 发包人将自承包商履行完合同义务之日起三十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：

（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）承包单位根据要求进行设备的安装、调试、测试后，由发包人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。

（3）验收合格条件

确保能够达到甲方使用要求的标准。

（4）发包人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维修后设备的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

（5）验收时承包单位必须派代表参加。

（6）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。

- 付款方式：采用网银支付形式。

- 承包方式：单价包干。

第六章

合同

广州市净水有限公司

设备维修维护/技改项目合同

项目名称: 健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目

项目编号：03112024X00037

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方： 广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与    （以下简称“乙方”）就健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目合同承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑼ 本合同其他附件；

第二条 项目概况、项目承包范围

2.1项目名称：健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目。

2.2项目地点：广州市净水有限公司健康城分公司。

2.3项目内容：

把次氯酸钠制备间、生化池鼓风机、事故池除臭系统以上三套设备运行状态、重要参数、控制信号就近接入自控PLC子站，通过PLC子站工控网络把设备信号上传到中控工控服务器，再在现有中控上位机系统ifix6.0开发对应设备监控画面、历史趋势曲线、报警、报表等，实现对三套新增关键设备的远程自动化监控。

2.4项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。详细见表一工程量清单。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控上位iFIX6.0系统增加鼓风机 3D画面开发、数据通讯及线缆安装 | 风机效果图3D建模开发 | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  | 风机系统画面组态、数据连接，历史曲线，报警数据 | 点 | 71 |  |  |
| 3 |  | 双五类双绞线网线50米，含套Φ20 PVC套管及安装 | 米 | 50 |  |  |
| 4 | 中控上位机IFIX6.0系统增加除臭系统 3D画面开发、数据通讯及线缆安装 | 除臭系统3D效果主画面、运行参数画面图建模开发 | 套 | 2 |  |  |
| 5 |  | 除臭系统画面组态、数据连接，历史曲线，报警数据 | 点 | 25 |  |  |
| 6 |  | 双五类双绞线网线100米，含套Φ20 PVC套管及安装 | 米 | 100 |  |  |
| 7 | 中控上位机IFIX6.0系统增加电解次氯酸钠制备工厂3D画面开发、数据通讯 | 3D效果图建模开发1#发生系统主画面，2#发生系统主画面开发，转液系统主画面，综合系统主画面 | 套 | 4 |  |  |
| 8 |  | 系统画面组态、数据连接，历史曲线，报警数据 | 点 | 124 |  |  |
| 9 | 报表开发 | 风机系统、除臭系统、电解次氯酸钠制备工厂重要数据日，月，年数据报表记录 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 系统调试 | 风机系统、除臭系统、电解次氯酸钠制备工厂上位机调试 | 项 | 1 |  |  |

第三条 项目承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）

□包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。

第四条合同价款

4.1合同价款按以下（1）执行。

（1）合同暂定总价为：人民币¥      元（大写:         ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，则以合同价作为结算价。。

综合单价为：人民币/元/m3(大写：/)。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币…元（大写:…）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率   %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

4.3因非甲方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。

4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。

新增单价计价原则：

1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。

2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：

（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。

（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。

（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。

（4）通过市场询价双方协商确定。

3.按1、2组价后下浮5%计取。

第五条工期及要求

5.1开工日期暂定为：2024年  月  日，具体日期以甲方发出的开工报告/通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。合同工期总日历天数30天。乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到 15天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后日内将全部图纸退还给甲方。

5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过3日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

5.6乙方不得随意更换项目负责人及附件3中的相关人员，如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。

5.7施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。

第六条实施条件及管理要求

6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

6.2施工用水用电采用以下(1)方式执行。

（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。

（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按（月/项目）结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准按实计算。

（3）由乙方自行负责。

6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。

6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。

6.5环境保护要求：

（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；

（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。

6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。

第七条 材料及设备供应

本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。

7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。

7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。

7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。

7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。

第八条付款及履约担保

8.1预付款的支付：无；有,合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保担保（如有）后 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的（不得超过30%）即…元，（大写：…）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

8.2项目验收合同后，经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，由乙方提交申请支付资料 30 个工作日内，甲方支付至合同结算价的100%。

## 8.2.1本项目工程款的支付单位为：广州市净水有限公司健康城分公司

8.3乙方收款账户：      ；

收款账号：       ；

开户行：        ；

8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号：91440101755584729Q

地址及电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；

# 开户行/账号：民生银行广州分行0301014140006932。

# 8.5履约担保：无；□有,本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为：…（大写人民币：…），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求的银行独立保函，

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

# 8.5.2履约担保的担保期限和返还

# ⑴履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

⑵履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：

# ⑶延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后

7  日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

## 8.6付款方式： 网银支付；  支票；   其他：

第九条竣工验收

9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。

9.2甲方收到完整的竣工验收资料和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。

9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

9.4竣工档案的整理和移交

（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：

（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；

（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。

（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

9.5本合同竣工验收结算单位为：广州市净水有限公司健康城分公司

- 质量保证

10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。

10.2 本项目质量保修期为自验收合格之日起1年。

10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。

第十一条不可抗力

11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

⑵战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

十二条争议解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十三条合同生效及其他

13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

13.2本合同正文一式陆份，其中：甲方伍份，乙方壹份。

13.3补充条款：/

附件：

1.成交通知书

2.廉洁协议

3.营运场所施工安全协议书

4.保密协议

5.工程量清单报价

6.拟投入本项目的项目负责人情况表

甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：（盖章）

法定代表 或                          法定代表人或

授权代理人：                         授权代理人：

地址：                               地址：

经办人：                             经办人：

联系电话：                           联系电话：

传真：                               传真：/

签署日期： 年  月  日                签署日期： 年  月  日

附件1：成交通知书

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与   (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目穗净水合[2024]  号合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式陆份，甲方伍份，乙方壹份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

附件3：安全管理协议书

营运场所施工安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲方权责

（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。

（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。

（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。

（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。

（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：

1.按主合同相关条款进行经济扣罚；

2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；

3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；

4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。

（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。

（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。

（三）乙方应在合同签订后10日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。

（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。

根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。

配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。

乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。

施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。

（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。

（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。

（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。

（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。

（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

五、补充条款： /  。

六、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方：广州市净水有限公司 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方：签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件4:保密协议

保密协议

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

甲乙双方就    …      （以下简称“项目”）实施及合作过程中，提供有关的保密信息，经双方协商一致，签订本协议。

一、保密信息内容

在合作过程中，乙方从甲方（或者子公司、关联公司）获得与合作有关或因合作产生的商业、技术、生产、运营数据或其他性质的资料。保密信息传递形式包括且不限于口头、图像、光盘、软件、书面等。

二、保密义务

1.甲方向乙方提供所有资料，仅供该项目合作使用，乙方应妥善保

管，不得遗失、转借、复印。

2.所有甲方提供给乙方的材料和乙方在为甲方提供信息技术服务

过程中获得的甲方的保密信息，在甲方要求时应立即归还并删除存储于乙方电脑、服务器或其他存储介质的有关信息。

3.乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守保密规定，不得向任何单位或个人泄露甲方的任何资料和信息。

4. 乙方同意并承诺，如保密信息未经甲方许可泄露给他人，一经证实，乙方承担因此造成的一切保密、经济、法律责任，同时赔偿给甲方造成的一切损失。

三、本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

四、本协议一式… 份，甲方执 … 份，乙方执 … 份。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

签约代表：                   签约代表：

日期：                        日期：

附件5 :工程量清单报价

附件6：拟投入本项目的项目负责人情况表

第七章

响应文件格式要求

健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目

（项目编号：03112024X00037 ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目工程 □货物 服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目（项目编号：03112024X00037）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

- 报价表

广州市净水有限公司 健康城分公司2024年次氯酸钠制备间、鼓风机等设备工控信号上传项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控上位iFIX6.0系统增加鼓风机 3D画面开发、数据通讯及线缆安装 | 风机效果图3D建模开发 | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  | 风机系统画面组态、数据连接，历史曲线，报警数据 | 点 | 71 |  |  |
| 3 |  | 双五类双绞线网线50米，含套Φ20 PVC套管及安装 | 米 | 50 |  |  |
| 4 | 中控上位机IFIX6.0系统增加除臭系统 3D画面开发、数据通讯及线缆安装 | 除臭系统3D效果主画面、运行参数画面图建模开发 | 套 | 2 |  |  |
| 5 |  | 除臭系统画面组态、数据连接，历史曲线，报警数据 | 点 | 25 |  |  |
| 6 |  | 双五类双绞线网线100米，含套Φ20 PVC套管及安装 | 米 | 100 |  |  |
| 7 | 中控上位机IFIX6.0系统增加电解次氯酸钠制备工厂3D画面开发、数据通讯 | 3D效果图建模开发1#发生系统主画面，2#发生系统主画面开发，转液系统主画面，综合系统主画面 | 套 | 4 |  |  |
| 8 |  | 系统画面组态、数据连接，历史曲线，报警数据 | 点 | 124 |  |  |
| 9 | 报表开发 | 风机系统、除臭系统、电解次氯酸钠制备工厂重要数据日，月，年数据报表记录 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 系统调试 | 风机系统、除臭系统、电解次氯酸钠制备工厂上位机调试 | 项 | 1 |  |  |
| 项目总金额： 元（含6%增值税） |  |  |  |  |  |  |

报价单位法定代表人（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

#### 6.拟投入工程人员配备响应表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 现场负责人 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

7.承诺函

供应商须出具承诺函，承诺中选后提供报价设备均为制造商原装全新产品。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

8.供应商须提交的其他资料。