广州净水公司2024年紫外线

消毒设备购置（第二次）

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二四年九月

目录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州净水公司2024年紫外线消毒设备购置（第二次）已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工  货物 □服务项目采购活动，采用邀请采购 公开采购的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：  广州净水公司2024年紫外线消毒设备购置（第二次）

1.2项目编号：  XJ-20240905-1

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：  983573（石井净分公司：410732元、龙归分公司：300182元、竹料分公司：272659元），含税13%。

1.5标段划分：        /

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围： 合并采购石井净分公司、龙归分公司、竹料分公司紫外线消毒设备一批并更换。

2.2项目工期：□计划工期   交货期  □服务期为   30天（含更换）

2.3地点：□建设地点  交货地点  □服务地点位于  石井净分公司、龙归分公司、竹料分公司

2.4质量要求：□施工质量要求   货物质量标准或主要技术性能指标  □服务质量要求或服务标准如下：  必须按国家标准、行业标准、检定规程、设备技术要求等规定对设备进行安全检查、维保等服务。

2.5其他：□安全目标如下：

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）供应商应当具备建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》。

（3）2021年1月1日至今，供应商最少具有一项 日处理规模为5万吨及以上的净水厂/污水厂的紫外线消毒系统维修或供货业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同双方盖章、签订日期，加盖单位公章）

（4）项目负责人应当具备安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）。

（5）其他要求：供应商参与响应时，必须取得合格紫外线消毒系统制造商（或其在中国国内的总代理）的授权函（合同签订前提供原件）。注：如授权函由中国国内总代理出具，则供应商必须同时提供紫外消毒系统制造商委托中国国内的总代理进行销售等活动的授权证明文件，制造商除外。除制造商以外其他报价人应当书面承诺所提供报价货物/设备均为制造商全新原装产品。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、安全生产领域严重失信惩戒名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

（8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单。

（9）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（10）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 10 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件，无需报名。

- 踏勘现场

不组织

组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点（竹料分公司），逾期不再接待。

踏勘现场联系人：竹料分公司：王镜东

踏勘现场联系人联系方式：13145718567

踏勘（答疑）集合时间： 2024 年 9 月 9 日 15 时 00 分。

踏勘集中地点：广州市白云区钟落潭镇竹二兰桂街100号 广州市净水有限公司竹料分公司

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间：2024年 9 月 11 日 14 时 30 分至2024年 9 月 11 日15时00分（北京时间）。

6.2递交响应文件截止时间：2024年 9 月 11 日15时00分（北京时间）。

6.3递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议，并由授权人亲自递交至净水公司。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司招标部，电话：62315524。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：林工

电 话：020-62315524

2024 年 9 月 5 日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 推荐二名成交候选人。 采购人和成交供应商应当在成交-通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。 合同自采购人成交通知书到达成交供应商时成立。 1.成交供应商无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权依据采购文件、成交供应商响应文件和成交通知书等确定合同内容，采购人也有权即刻单方解除合同，追究成交供应商的违约责任，响应保证金不予退还（若有），违约金和响应保证金（若有）不能覆盖采购人实际损失的，对不能覆盖部分的损失，成交供应商应当另行予以赔偿，且采购人有权重新采购。 2.成交供应商被查实供应商资格无效或存在其它不符合中标条件情形的，采购人尚未发出成交通知书的，则成交无效，响应保证金（若有）不予退还，采购人可以按评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，采购人也可以重新采购；采购人已发出成交通知书合同成立的，采购人有权解除合同，响应保证金不予退还（若有）并归采购人所有，且采购人有权重新采购。 3.凡是成交人存在上述情形的，均按照上述规定处理。 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 不一致情形 | 合同签订阶段，如采购文件内容与响应文件格式工程量清单存在不一致情形，则以响应文件格式工程量清单为准。如采购文件条款与合同存在不一致情形，则以合同为准。 |
|  | 2.20 | 响应性 | 采购文件中，所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致投标（报价）无效，将按无效响应处理。供应商应按采购文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按成交无效处理。 |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个及以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

5.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

6.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

6.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

6.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商。 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 注：如第一中选候选人被取消或放弃中选候选人资格，采购人有权按中选候选人的顺序依次确定其他中选候选人为中选人，或重新采购。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字（或签章 ）并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

1、供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、全文所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应（报价）文件无效。

一、项目情况介绍

石井净：

石井净分公司一期紫外线消毒系统使用的是加拿大TROJAN（特洁安）公司UV3000Plus紫外消毒系统，于2018年投入使用。紫外线消毒系统为明渠式低压高强紫外灯系统，共2条渠道，采用模块化结构，沿水流方向各安装一套模块组，每套模块组18个模块，每个模块8根灯管，共288根灯管，紫外消毒系统灯管总功率（包含镇流器电耗）250kw。

| 原设备型号 | Trojan UV3000Plus™，产地：加拿大 |
| --- | --- |
| 原灯管类型 | 低压高强紫外灯，设计消毒流量15万m3/天 |
| 模块组结构 | 2条水渠，共2个模块组 |
| 紫外模块数 | 1个模块组共18个模块，每个模块含8根灯管 |
| 灯管数量 | 1条水渠144根，2条水渠共288根 |
| 紫外线消毒模块总功率 | 72KW，每根灯管含镇流器为250W，共288根灯管，250W*288根=72KW |
| 清洗方式 | 在线机械化学自动清洗，无需任何离线清洗 |

龙归：

龙归分公司三期紫外线消毒系统使用的是加拿大TROJAN（特洁安）公司UV3000Plus紫外消毒系统，于2020年投入使用。紫外线消毒系统为明渠式低压高强紫外灯系统，共3条渠道，采用模块化结构，沿水流方向各安装一套模块组，每套模块组12个模块，每个模块8根灯管，共288根灯管，紫外消毒系统灯管总功率（包含镇流器电耗）72kw。

| 原设备型号 | Trojan UV3000Plus™，产地：加拿大 |
| --- | --- |
| 原灯管类型 | 低压高强紫外灯，设计消毒流量73万m3/天 |
| 模块组结构 | 3条水渠，共12个模块组 |
| 紫外模块数 | 1个模块组共12个模块，每个模块含8根灯管 |
| 灯管数量 | 1条水渠96根，3条水渠共288根 |
| 每条水渠尺寸 | 渠长=6800mm，消毒设备安装长度 单渠宽=1220mm，共3条消毒水渠 渠深=1500mm |
| 紫外线消毒模块总功率 | 72KW，每根灯管含镇流器为250W，共288根灯管，250W*288根=72KW |
| 清洗方式 | 在线机械化学自动清洗，无需任何离线清洗 |

竹料：

竹料分公司一期及扩建紫外线消毒系统使用的是加拿大TROJAN（特洁安）公司UV3000Plus紫外消毒系统，一期于2009年投入使用，扩建于2017年投入使用。紫外线消毒系统为明渠式低压高强紫外灯系统，共2条渠道，采用模块化结构，沿水流方向各安装一套模块组，每套模块组7个模块，每个模块8根灯管，共112根灯管，紫外消毒系统灯管总功率（包含镇流器电耗）28kw。

| 原设备型号 | Trojan UV3000Plus™，产地：加拿大 |
| --- | --- |
| 原灯管类型 | 低压高强紫外灯，设计消毒流量6万m3/天 |
| 模块组结构 | 2条水渠，共2个模块组 |
| 紫外模块数 | 1个模块组共7个模块，每个模块含8根灯管 |
| 灯管数量 | 1条水渠56根，2条水渠共112根 |
| 紫外线消毒模块总功率 | 28KW，每根灯管含镇流器为250W，共112根灯管，250W*112根=28KW |
| 清洗方式 | 在线机械化学自动清洗，无需任何离线清洗 |

二、项目技术要求

1、总体要求：

石井净：

现场设备是加大拿特洁安Trojan Technologies，型号为UV3000PLUS，共设置了2条水渠廊道，共288支紫外灯管。本项目是采购石井净分公司一期紫外线消毒设备配件，包拆除更换施工、包原紫外设备维护保养、包清理系统的水草青苔垃圾、包加清洗凝胶、包加液压油、包质包量、包消毒效果达标排放。具体要求如下：更换本项目的配件后，在出水水质SS≤10mg/L的前提下，经该套紫外线消毒设备的粪大肠杠菌指标执行优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，必须小于等于100个/L。

配件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外灯管 | 根 | 308 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 2 | 套管O型圈 | 个 | 308 | 25*28*1.5mm |
| 3 | 石英套管 | 支 | 308 | 28*1950*1.5mm |
| 4 | 套管弹簧 | 包 | 1 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 5 | 石英套管螺帽 | 包 | 2 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 6 | 清洗凝胶（每箱4瓶） | 箱 | 5 | 4*4L食品级 |
| 7 | 清洗罐连接头（白色直接头） | 包 | 2 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 8 | 清洗罐连接头(白色90°弯接头) | 包 | 5 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 9 | 弗橡胶管（连接清洗罐的胶管） | 米 | 1 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 10 | 擦拭器密封件（包含一根短弗橡胶管） | 个 | 120 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 11 | 灯管灯头插座 | 个 | 20 | 三米线带硅胶定位槽4孔 |
| 12 | 模块控制板MCB（模块通讯板） | 个 | 4 | 2220-227v |
| 13 | 镇流器 | 个 | 10 | UBP250/2-18N |
| 14 | 液压杆润滑油脂 | 支 | 15 | 低粘度矿物液压油 |
| 15 | 液压油 | 桶 | 2 | 美孚 DTE10 V15 |
| 16 | 传感器电缆套件（含电缆和扣环） | 套 | 1 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 17 | PDC内光强传感器 | 套 | 2 | 碳硅光电二极管，DC24V,4-20mA |
| 18 | 液压过滤器 | 个 | 3 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |

备注：以上配件均包含拆装更换等施工维修费用。

龙归：

现场设备是加大拿特洁安Trojan Technologies，型号为UV3000PLUS，共设置了3条水渠廊道，共288支紫外灯管。本项目是采购龙归分公司三期紫外线消毒设备配件，包拆除更换施工、包原紫外设备维护保养、包清理系统的水草青苔垃圾、包加清洗凝胶、包加液压油、包质包量、包消毒效果达标排放。具体要求如下：更换本项目的配件后，在出水水质SS≤10mg/L的前提下，经该套紫外线消毒设备的粪大肠杠菌指标执行优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，必须小于等于100个/L。

配件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外灯管 | 支 | 288 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 2 | 石英套管 | 支 | 144 | 28*1950*1.5mm |
| 3 | 套管密封圈 | 包 | 29 | 25*28*1.5mm |
| 4 | 光强传感器套管 | 支 | 3 | 紫外模块光强传感器石英套管 |
| 5 | CCB板（子板） | 块 | 1 | 紫外线模块(8支一组)的通信控制板子板 |
| 6 | CCB板（母板） | 块 | 1 | 紫外线模块(8支一组)的通信控制板母板 |
| 7 | 模块电缆线 | 块 | 2 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 8 | PDC内光强传感器电缆线（连接CCB板和传感器电缆, 包含插头） | 套 | 1 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 9 | 液压杆 | 支 | 2 | Max:290psi/20bar |
| 10 | 液压油 | 桶 | 2 | 美孚TE10 V15 |
| 11 | 清洗凝胶 | 箱 | 5 | 4x4L食品级 |
| 12 | 擦拭器密封件（包含一根短弗橡胶管） | 个 | 20 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 13 | UV3+（直头）（白色连接头） | 包 | 3 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 14 | 第1个清洗罐（标准模块） | 个 | 5 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |
| 15 | 防锈剂 | 瓶 | 2 | 适用于特洁安3000PLUS系统使用 |

备注：以上配件均包含拆装更换等施工维修费用。

竹料：

现场设备是加大拿特洁安Trojan Technologies，型号为UV3000PLUS，共设置了2条水渠廊道，共112支紫外灯管。本项目是采购竹料分公司一期及扩建紫外线消毒设备配件，包拆除更换施工、包原紫外设备维护保养、包清理系统的水草青苔垃圾、包加清洗凝胶、包加液压油、包质包量、包消毒效果达标排放。具体要求如下：更换本项目的配件后，在出水水质SS≤10mg/L的前提下，经该套紫外线消毒设备的粪大肠杠菌指标执行优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，必须小于等于100个/L。

配件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期及扩建紫外灯管 | 支 | 132 | 适用于特洁安TROJANUV3000PlusTM |
| 2 | 石英套管 | 支 | 112 | 28*1950*1.5mm |
| 3 | 镇流器 | 个 | 10 | 型号：UVB250/2-18P/ATD 参数：镇流器长457mm，宽127mm，高43mm。镇流器功率因数为98%，紫外能输出在60%~ 100%间可调。镇流器保护等级IP67，最高工作环境温度可达50oC。 |
| 4 | 6A保险管 | 条 | 10 | 适用于特洁安TROJANUV3000PlusTM |
| 5 | 15A保险管 | 条 | 10 | 适用于特洁安TROJANUV3000PlusTM |
| 6 | 液压过滤器 | 个 | 2 | 适用于特洁安TROJANUV3000PlusTM |
| 7 | 液压杆润滑油脂 | 箱 | 2 | 适用于特洁安TROJANUV3000PlusTM |
| 8 | 灯头插座 | 套 | 112 | 适用于特洁安TROJANUV3000PlusTM |
| 9 | 一期触摸操作显示屏 | 套 | 1 | 适用于特洁安TROJANUV3000PlusTM系统使用 |
| 10 | 液压油管 | 条 | 28 | 适用于特洁安TROJANUV3000PlusTM系统使用 |
| 11 | 清洗凝胶 | 箱 | 1 | 适用于特洁安TROJANUV3000PlusTM |

备注：以上配件均包含拆装更换等施工维修费用。

2、配件技术要求：

(1)  紫外灯管技术要求

① 紫外灯管必须是低压高强灯，单灯管功率不得高于250W，灯管由可变功输出电子镇流器操作控制，每支灯管紫外能输出在60% -100%间可调，一个电子镇流器控制二支灯管。

② 紫外灯管寿命不低于 12000 小时，须提供具备CMA认证资质的第三方认证机构出具的认证证明报告。

供应商必须出具灯管寿命保证承诺书，并在其中承诺当灯管使用寿命不足 12000 小时或在 12000 小时内紫外系统剂量不足以保证系统消毒效果时，免费更换全新灯管，费用由成交供应商自行承担。如灯管寿命不满足要求所造成的经济损失及责任由成交供应商承担。质保期为自验收合格之日起紫外灯管质保寿命为12000小时，其他零配件一年。如灯管寿命不满足要求，所造成的经济损失及责任由成交供应商承担，在质保期内出现故障，成交供应商必须二十四小时内响应，进场维修。

③电路联接部分只在灯管一端。

④灯管为产生零臭氧类灯管。

⑤在峰值流量和紫外灯运行寿命终点前，其紫外线有效剂量不应低于20mJ/cm2，成交供应商应附上标明灯管的紫外线有效剂量生物验证剂量作的资料为开箱验收资料，且成交供应商需在安装后5天、运行2000小时、运行5000小时、运行12000小时共4个时间节点，由成交供应商委托第三方有资质单位对每条水渠廊道（共3条水渠廊道）的在用灯管以及出水水样进行抽检。灯管检测结果必须符合：紫外灯管紫外线有效剂量不低于20mJ/cm2。否则需对该廊道所有灯管进行更换。出水水样的粪大肠菌群数检测结果必须≤100个/L。若出现不符合上述要求，则需成交供应商对该廊道所有灯管进行全部更换。

⑥单根灯管的老化系数不低于0.8，老化系数的检测方法按照《紫外线水消毒设备紫外线剂量测试方法》（GB∕T 32091-2015）中附录A《紫外灯管老化系数测试方法》所要求的测试步骤。成交供应商应附上资质第三方验证的灯管老化系数的资料作为开箱验收资料。

(2)紫外灯石英套管技术要求

① 紫外灯安装在石英套管内，与被消毒水体隔开，洁净石英套管在波长为 253.7 nm的UVT（紫外线透光率）应高于90%,3年内通过人工化学清洗后透光率不能低于80%。

②设备紫外线有效剂量计算中应考虑紫外灯石英套管结垢系数。紫外灯石英套管结垢系数通过第三方验证后,可使用验证通过的结垢系数计算设备紫外线有效剂量。若紫外灯石英套管结垢系数值没有通过第三方验证，应使用 0.6 的默认值作为紫外灯石英套管结垢系数，计算设备紫外线有效剂量。成交供应商应附上通过有资质第三方验证石英套管结构系数的资料作为开箱验收资料。

②石英套管开口端由SS304不锈钢套管螺帽、钢套和紧压式O型圈组成密封，防护等级IP68。形状结构与原结构一致，可与原套管完全替换不需要再增加或改造连接件。

③石英套管螺帽具有滚花面以供紧固时手握，拆卸灯管及套管时不需辅助工具。

④类型：一端开口，一端封闭

⑤ 每根紫外灯管内置安装在一根单独的紫外灯套管内，套管一端开口，开口端采用压紧式 O型圈进行密封安装。

④ 紫外灯套管壁厚度≥1.5mm。

(3)清洗系统

①清洗方式采用《城镇给排水紫外线消毒设备》国家标准（GB/T 19837-2019）中要求的“在污水处理应用中，宜采用机械加化学清洗”的方式。

②在线机械加化学全自动清洗系统在整个清洗过程中保证出水水量和水质满足设计要求。

③清洗系统运行模式为现场手动和远程自动／手动。远程自动／手动可通过操作界面实现控制。在自动清洗模式时，可根据紫外线光强变化或清洗周期自动运行和停止。

④清洗环（清洗头刮擦片）采用耐紫外光的特氟龙和Viton橡胶和316L不锈钢，使用寿命保证3年以上，不足3年承诺免费予以补偿。

⑤清洗系统的封闭外壳采用AISI304不锈钢或以上材质制造。采用液压驱动清洗系统，采用的清洗凝胶材料为食品级，不会产生二次污染。

(4)镇流器

①电子镇流器由紫外线设备系统控制中心PLC控制，输出范围60－100％，同时将提供每支紫外线灯的工作状况并把信号输送到控制中心，密封等级为IP65。

②一个镇流器驱动二根灯管，结构和连接方式及电气参数必须要与原系统匹配。

③镇流器置于紫外模块上部，镇流器的使用寿命和工作环境的清洁性，镇流器密封箱的密封等级达到IP67。

④镇流器功率因数(PF)大于0.98。电流谐波含量(ATHD)应小于15%。寿命应达到紫外灯运行寿命的 80%以上（即9600小时以上）,紫外线输出强度应达到灯管的额定值。

⑤每个系统控制中心供电参数为220V、1相2线+地线，1200VA。

⑥镇流器配件的尺寸必须能放进原厂灯组模块内，安装形式必须与原镇流器一致。

（5）灯座

①灯管由一个PVC模铸灯座固定并具备双层密封。灯座的双层密封与套管的O型密封圈构成多级密封屏障。

②灯座里面的第二级密封将灯与紫外模块和模块上的其它灯封闭隔离开来。

③在石英套管发生意外破裂时，灯座上的双层密封可以阻止水气进入灯管模块框架和侵袭与其它灯管的线路联接。

④灯座具备防紫外的PVC铸模垫避免石英套管与钢套接触。

（6）液压杆

①连续工作温度范围：-40°C / +100°C。

②最高工作温度（间歇工作）：121°C。

③胶管：耐油腐蚀合成橡胶。

④外交层：耐强酸、强碱等腐蚀氧化合成橡胶管。

⑤最大承受压力：≥500PSI/34.5bar。

⑥包含快速接头，长度、结构与原油管一致，可完全替换原液压油管。

（7）液压杆

①材质为316不锈钢、磁偶液压被动筒形式

②液压杆带动清洗器连接板形式，额定液压为2000kPa/20bar（290PSI）

（5）紫外线消毒设备的防护等级

①渠式紫外线消毒设备的水上电气部件防护等级应符合GB/T 4208规定,不应低于IP65等级。

②渠式紫外线消毒设备的水下电气部件防护等级应符合GB/T 4208规定,不应低于IP68等级。

③户外型电气设备防护等级应符合GB/T 4208规定,不应低于IP65等级。

④户内型电气设备防护等级应符合GB/T 4208规定,不应低于IP54等级。

3、其他要求：

（1）本项目拟对紫外线消毒配件进行更换，以排除设备存在的隐患，更换所有到达寿命终点的灯管，检查、维修（含拆、装）、更换配件、调试等，直至紫外线消毒系统恢复至原设计要求，保证设备的消毒效果及正常稳定运行。

（2）本合同的工作范围应包括提供所有需要的材料、机械、劳力、以及其他设施、完成合同文件里规定的工作和服务，并达到预期的目标。供应商向采购人承诺按照合同约定进行供货、施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。

（3）更换紫外灯管后污水经紫外线 UV 消毒，粪大肠菌群要求≤100个/L。

（4）供应商在编制响应文件中必须提供紫外消毒设备主要配件的含税供货单价（报价条件为货交项目现场采购人指定地点）以供采购人评估更换配件的费用。更换的配件清单如下（详见报价清单），如报价清单中无列明的，在以紫外线消毒系统正常运行、达到对应的性能和技术参数、出水消毒效果达到要求为前提，维修过程需要更换的则由成交供应商按原系统的配置免费更换全新的配件。

其中，紫外消毒系统主要配件参考《城镇给排水紫外线消毒设备》国家标准（GB/T 19837-2019）中要求，以及本文要求的较严值。

紫外线消毒系统主要结构及（维修保养后必须保证达到的）性能描述：

(1)紫外线消毒系统包括紫外灯模块组、模块支架、系统控制中心、配电中心、液压中心、在线机械加化学清洗系统、低水位探测仪、水位控制系统、紫外线强度传感器等全套设备。能完成所有正常消毒运行及监控功能；

(2)紫外线消毒系统保证：在峰值流量730000m3/d、SS≤10mg/L、平均固体颗粒尺寸≤30 microns，来水紫外线穿透率≥65%时，经紫外线消毒后出水粪大肠菌群检测结果应为≤100个/L。

(3)现场的系统控制中心提供友好人机界面，紫外线监控系统显示屏和信息键盘采用完整的触摸屏操作界面，能够显示系统的工艺流程、设备运行状况，实现工艺参数设定以及运行安全报警（设置低水位保护、清洗故障报警、灯管故障报警等）。现场控制中心输出设备工况及主要参数信号开关量或模拟量通过Ethernet-IP协议传输至污水厂中控室（紫外线消毒系统需要实现设备的自动运行、报警、自保护、远程监控等功能；

(4)紫外线线消毒系统按5条渠道布置，当实际处理水量未到达设计处理水量之前系统控制中心优化消毒设备的投运组数；

(5)维修更换灯管、石英套管、镇流器及清洗石英套管时，紫外线消毒系统仍可继续运行消毒，保证出水达标；

(6) 连接紫外灯和镇流器的电缆应具备防水、防渗功能。暴露在污水或紫外灯下的电缆应涂上聚四氟乙烯(PTFE)或其他耐紫外线老化保护涂层。；

(7)紫外线消毒系统套管采用在线全自动机械加化学清洗；

4.（1）供应商必须具备维修设备所用的必要机器设备。对设备的拆卸及安装调试必须满足产品技术说明书和相关技术规范要求。

（2）成交供应商在对紫外消毒设备进行的检查后，根据检查结果更换老化的配件并经采购人书面确认后生效，采购人有权对检查结果提出修正意见，成交供应商必须接受修正意见，因成交供应商失误，在维修保养过程中，发现采购人未定购的需要更换的配件，成交供应商须以总价包干的方式对需要更换的配件进行更换，如不更换，在质保期内出现设备紫外消毒设备不能正常运行，影响消毒效果，造成损失由成交供应商承担。备件清单中所列需更换的配件必须与原厂产品相匹配且满足技术需求。

（3）工作所需的工具和劳保安全用品由供应商自行解决。供应商提供的备件必须经采购人认可和验收后方可安装。维修安装过程中出现新更换备件的损坏，由成交供应商负责赔偿。如质保期内新更换的备件损坏，如非使用方的原因，由维修方负责赔偿。

（4）检查维修完成之后，无故障试运行五天内（系统成功投入运行），出具正式的维修报告，维修报告双方签字代表签署后维修完成。

（5）成交供应商需对被替换的旧紫外灯管等废弃配件进行回收，作无害化处理，因成交供应商处理不当产生的纠纷及处罚与采购人无关。

5. 更换实施方案如下：

（1）将逐条廊道施工，确保出水水质达标排放。

（2）清理前格栅水草、清理拍门水草、清理紫外线模块水草。

（3）更换到达寿命终点的灯管和套管O型密封圈。

（4）检查紫外线消毒设备的液压系统，维修（含拆、装）、更换配件，调试。

（5）检查紫外线消毒设备的清洗系统，维修（含拆、装）、更换配件，调试。

（6）检查紫外线消毒设备的的自动控制，维修（含拆、装）、更换配件，调试。

（7）具体实施内容如下表：

| 系统组件 | 维修内容 |
| --- | --- |
| 紫外线系统 | 清理紫外线系统水渠四周的杂物（含进水格栅网、水渠壁四周） |
| 液压系统中心 | 1、检查液压系统的中心压力是否在许可范围内； 2、检查液压油液位，如液压油液位偏低，需要添加； 3、更换过滤器； 4、检查模块的液压软管是否破损，如软管鼓胀、裂痕、裂缝或缺口明显则应更换； 5、检查液压系统是否出现漏油，清理液压系统箱内部油迹。 |
| 低水位传感器 | 检查低水位传感器有无垃圾、藻类或损坏，如有需要，用丝刷清洗传感器棒，出现传感器棒磨损，需要更换。 |
| 水位控制器 | 1、检查有无垃圾 2、检查有无裂痕或损坏的迹象，检查灌浆、密封并进行更换。 |
| 紫外线模块 | 1、清洗模块中的垃圾、水草，低压冲洗； 2、检查灯管套管有无结垢或结雾，确保清洗环中充满凝胶。确保套管螺母上紧防止水汽进入套管。 3、结垢的石英套管需进行酸洗，结雾的套管必须进行清理或更换，确保每支套管穿透率达95%以上。 4、检查模块支架垫圈箍是否破损，如有破损需进行更换。 5、更换到达寿命终点的灯管和套管O型密封圈。 6、检查每组模块擦拭情况，必须手动操作检查伸出、拉回，检查擦拭环的运行情况；检查每组模块的液压杆，对磁环脱扣的液压杆进行修复。 |
| 清洗系统 | 1、清除模块垃圾并用凝胶灌注清洗器环 2、灌注凝胶时，将油脂涂到清洗器液压筒上，将SafeGard M1涂在液压件上。冲洗和清洁全部清洗系统并更换凝胶。 3、检查清洗器密封是否损坏，如有需要进行更换。 |
| 系统调试 | 对整套紫外线消毒系统进行全面的调试，要求达到正常运行标准。 |

三、项目验收

1.设备安装及施工方案要求

必须提供设备系统改造施工期间的全面的、周密的、符合安全技术规范的施工方案，包括施工组织安排，现场管理人员、技术人员、施工人员配置及安排，应急防范措施，工程计划进度，及应急方案等等。具体方案，以厂方最后审核确认为准。

2.验收标准

供应商须派技术人员到用户现场安装、调试设备、现场操作使用培训。设备所有技术参数经改造后，应符合原设计的技术要求及相关规范，满足厂家技术文件的具体指标及询价文件的要求，并且按国家相关验收规范及净水公司相关验收要求进行验收。

在任何时候，供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任。所有需采购的设备运输到采购人指定地点，由采购人提供施工用水用电。设备必须符合国家标准并附质量合格证书。

所有新更换的设备在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修三次后仍然有故障，则必须无条件更换同品牌、同型号的新设备。

新更换的设备必须有相应的技术资料、使用说明资料和维护维修资料，除此之外，有需要时应提供外文资料及对应的中文资料；

新更换的设备必须符合中华人民共和国有关环保和安全要求以及检测标准、规范。

四、商务要求

1.工期：维修更换施工工期30天。

2.质量要求：完成合同规定的工程量，并且设备维修维护安装后可以正常使用，满足实际工作需求。设备及部件外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。所提供的部件必须是质量合格，有相应的出厂证明文件，才能用于设备上。完成后，各设备材料必须满足设计的要求，设备厂家的相关技术规范，并不低于上述标准和国家相关规定。

3. 供应商必须出具灯管寿命保证承诺书，并在其中承诺当灯管使用寿命不足 12000 小时或在 12000 小时内紫外系统剂量不足以保证系统消毒效果时，免费更换全新灯管，费用由成交供应商自行承担。如灯管寿命不满足要求所造成的经济损失及责任由成交供应商承担。质保期为自验收合格之日起紫外灯管质保寿命为12000小时，其他零配件一年，如灯管寿命不满足要求，所造成的经济损失及责任由成交供应商承担，在质保期内出现故障，成交供应商必须二十四小时内响应，进场维修。

4.采购人将自承包商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：完工后设备运转正常，效果达到要求才能通过验收。

5.付款方式：详见合同范本。

6.安全文明施工要求：详见合同附件。

7.总包及分包规定：不允许分包。

8.承包方式：单价包干，按实结算。

第六章

合同

广州市净水有限公司

厂区设备备件采购合同

项目名称：广州净水公司2024年紫外线消毒设备购置（第二次）

项目编号：03512024000010

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方（买方）：广州市净水有限公司

乙方（卖方）：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与          （以下简称“乙方”）就广州净水公司2024年紫外线消毒设备购置（第二次）和相应技术服务事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书及附件；

⑶ 中标通知书/发包通知书/成交通知书；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；

第二条 合同标的

本合同所指货物为 备件 全新的原装产品，其名称、型号、规格、数量、品牌详见附件报价清单。

第三条 交货日期及地点

3.1 交货日期 ：合同签订后30 日内，即 2024 年    月    日前完成供货（如需有不同交货时间注明）,具体交货时间以甲方书面通知为准。

3.2交货地点：广州市净水有限公司石井净分公司、龙归分公司、竹料分公司，最终具体交货地点以甲方通知为准。

3.3 其他：  /   。

第四条 合同价格

4.1 本合同暂定总价为     万元，（人民币）大写：       。

4.2 合同单价为综合单价，指货物运到甲方指定地点的交货价，该价格包括但不限于：货物的生产、产品检验（含出厂及到货验收）、运输（含转运）、包装、装卸（含卸车费用）、安装调试运行（具体按“采购需求”）、质量抽检、培训、相关税费、保险费、物货伴随服务（包括安装使用说明书、图纸的提供、质保期服务）等全部费用。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

4.3 本合同约定的价格为含税价价格（税率   %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

第五条 支付方式

5.1预付款的支付：□无；    ☑有，合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保和预付款保函后10个工作日内，甲方支付合同暂定总价的  30%   即      元，（大写：）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

5.2 支付方式

5.2.1合同价款按以下支付：

- 自设备正常投入使用5天起至设备正常投入使用2000小时，在此期间每天出水粪大肠菌群数达到≤100个/L的要求，并在此2个时间节点各由乙方委托对在使用灯管以及出水水样交由第三方有资质单位进行抽检，检测结果符合：1. 出水水样粪大肠菌群数达到≤100个/L；2.紫外灯管紫外线有效剂量不低于20mJ/cm2。由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的60％(含预付款)。

- 设备正常投入使用5000小时后，在此期间每天出水粪大肠菌群数达到≤100个/L的要求，并在此时间节点由乙方委托对在使用灯管以及出水水样交由第三方有资质单位进行抽检，检测结果符合：1. 出水水样粪大肠菌群数达到≤100个/L；2.紫外灯管紫外线有效剂量不低于20mJ/cm2。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，开具剩余金额的增值税专用发票，由乙方提交申请支付资料，15 个工作日内，甲方支付至合同结算价的95%（含预付款）（若审核价低于合同暂定总价，则以审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价），合同结算价的5%作为质保金留存。

- 质保期按合同第十条规定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料，甲方审核无误后在 15 个工作日内支付合同结算价的5％（质保金）给乙方（无息）。

5.2.2乙方收款账户：            ；

收款账号：            ；

开户行：      ；

5.2.3乙方在收款前需向甲方提交等额增值税专用发票，增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号：91440101755584729Q

地址及电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；

开户行/账号：民生银行广州分行0301014140006932。

## 5.3付款方式： 网银支付；  支票；   其他： /

- 履约担保及预付款保函

# 6.1履约担保：无；   有，本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约担保金，金额为：      元（大写人民币：         ）。

# 6.2履约担保按以下任一种形式提供：

# 1、符合甲方要求（详见附件6保函格式）的银行独立保函，

# 2、现金转账至甲方以下指定账户：

# 户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

# 6.3履约担保的担保期限和返还

# 6.4履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

6.5履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息；

6.6延长担保期限：履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 天向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

6.7现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28天内将剩余履约保证金（无息）返还。

6.8甲方按合同约定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后 7 天内补足数额，逾期未补足，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

6.9预付款保函

6.9.1预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。预付款保函的担保金额可根据完成的工作量的金额相应递减。

6.9.2预付款保函应与甲方确认相应完成的工作量后14天内退还给乙方。甲方不承担乙方与预付款保函有关的任何利息或其他类似的费用或收益。

第七条 交货及检验要求

7.1 交货要求：乙方应在交货时向甲方提供出厂合格证、厂家品牌授权（如需）、产品质量证明文件、操作维修手册等（手册应包含货物情况、系统和主要部件常见故障、保养要求、紧急维修电话等内容）。

7.2外观验收：货物运抵交货地点后，甲乙双方根据合同约定对合同货物的包装、外观与件数进行清点检查，并共同签署合同货物外观检查记录。

7.3 开箱验收：开箱检验在合同货物交付地点进行，包括但不限于对合同货物数量、规格、外观完好性进行检验。经验收合格后，甲方签发开箱检验合格证明。开箱验收合格前，货物的损坏风险由乙方承担。

7.4如双方对合同货物开箱检验有争议，应到甲方指定的第三方检测机构进行检测，第三方检测机构的检测结果对双方均具有约束力。检测费用先由乙方支付，如果检验结果为不合格，则该费用由乙方承担，如果检验结果为合格，则该费用由甲方承担。

7.5对货物外观检查与开箱检查发现的问题，如数量、规格、外表质量等与合同约定不符，货物或部件因包装、运输、装卸问题造成的任何损坏、丢失，装箱文件短缺等，乙方应在不影响甲方生产运营的前提下，在甲方规定期限内消除合同货物中存在的缺陷，用合格的新货物更换有缺陷的货物、退货或补发，并自行承担费用。甲方有权在货物缺陷消除或货物更换后，委托第三方检测机构进行检测，检测结果及费用承担按本合同第7.4条执行，交货时间不顺延。

7.6 甲方有权对合同货物进行原厂正品验证，若合同货物无法获原厂验证，甲方有权退回货物，要求乙方在 5 个工作日内退回甲方已支付款项并按货物价格的   5% 支付违约金。

第八条 包装、标示及运输要求

8.1 包装

8.1.1乙方根据货物的特点，按照有关国家、行业标准要求，对货物及其零配件进行适合长途运输、多次搬运与装卸、防震、防水、防潮、防霉、防锈、防腐蚀等的坚固可靠包装，确保货物能适应高温、雨淋、潮湿环境下的长途运输、多次装卸与现场存放。

8.1.2超限货物的包装要求：  /  。

8.2 标志

8.2.1乙方应按照国家标准对货物的外包装进行标志。

8.2.2根据合同货物的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如货物中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

8.2.3  如由于包装不当或包装箱内部保护措施不符合要求而导致在装车或运输中发生货物或其任何部件的损坏或遗失，乙方应自费对缺损的货物、部件进行修理、更换或补供。

8.3运输

8.3.1乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同货物运输。

8.3.2 除合同条款另有约定外，每件货物的备品备件应整套装运。

8.3.3 除合同条款另有约定外，乙方应在合同货物预计启运7日前，将合同货物名称、数量、箱数、总毛重、每箱尺寸、装运合同货物总金额、运输方式、预计交付日期和合同货物在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知甲方（如涉及易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，应告知危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和意外情况的处理方法），并在合同货物启运后 24 小时之内正式通知甲方。

第九条 技术服务

9.1  乙方应按甲方需求，派遣技术熟练、称职的技术人员到现场为甲方提供货物调试运行等技术服务。

9.2  甲方为乙方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除合同另有约定外，乙方技术人员的交通、食宿费用由乙方承担。

9.3  乙方技术人员应遵守甲方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

9.4  如果乙方技术人员提供的服务达不到合同和甲方要求的，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响技术服务并且征得甲方同意的条件下，乙方也可自负费用更换其技术人员。

第十条 质量保修

10.1保修期：紫外线灯管自安装调试验收合格之日起 12000小时，其余货物自货物安装调试验收合格之日起 壹 年且不得低于法定规定保修时间。保修期内乙方应免费对货物进行日常维护保养及质量缺陷修复。

10.2保修期内，乙方应对货物质量问题负责。如货物质量问题导致处理水量、出水水质达不到合同要求的，乙方需无条件免费更换货物并支付合同暂定总价的10%作为违约金，由此产生的费用由乙方承担。

10.3 保修期间由于货物本身原因产生的故障仍属质保范围，对更换或维修过的零部件从更换或维修完成并验收合格之日起，质量保修期重新计算。

10.4 质量保修期间，如合同货物出现故障，乙方应在接到甲方通知后12 小时内通过电话、网络等提供远程技术指导，如甲方需要乙方到场的，乙方应在收到甲方通知后 24 小时内派专业技术人员到场负责解决及维修故障。如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价10%/次作为违约金。

10.5紫外线灯管质量保修期间，应保证各分公司出水在峰值流量（石井净分公司195000m³/d、龙归分公司195000m³/d、竹料分公司85000m³/d）、SS≤10mg/L、平均固体颗粒尺寸≤30 microns，来水紫外线穿透率≥65%时，经紫外线消毒后出水粪大肠菌群检测结果≤100个/L。甲方每天于分公司出水取样口取样送化验室检测，若甲方化验室检测出水粪大肠菌数大于100个/L，则由甲方委托有CMA资质的第三方检测单位到厂取水样进行连续三天的检测，检测费用由乙方负责，甲乙双方对第三方检测单位的检测结果均不得提出异议。

若第三方检测单位检测结果不符合粪大肠菌群检测结果为≤100个/L，则检测结果视为不及格，甲方可要求乙方对所供设备进行全部更换并扣罚10000元作为违约金。因粪大肠杆菌不及格所造成的甲方经济损失,按照当天项目实施单位生产线日处理量,每吨2元计算违约金，甲方将保留追究法律责任的权利。

第十一条 违约责任

11.1 延期交货的违约责任

11.1.1 乙方应按照本合同约定的时间交货。如乙方因客观情况导致无法按时交货，乙方应在交货期前 15 日，以书面形式将原因及预计拖延的时间通知甲方。经甲方同意后，交货期顺延。

11.1.2乙方未能在合同规定期限内交货并交付完整技术资料的，每逾期一天，甲方有权按迟交货货物价格的1%/天要求乙方支付违约金。逾期超过 15 天，甲方有权解除合同，要求乙方支付迟延违约金并在3天内退回预付款及利息（如有），且扣除乙方履约担保全部金额（如有）。如由于乙方逾期交货对甲方生产造成影响，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.2 质量问题的违约责任

11.2.1 自乙方交货后至质量保修期满的期间内，甲方经检查发现或合同货物经安装、调试、试车或运行显示，合同货物或其任何部件存在质量问题，达不到本合同技术要求。甲方有权要求乙方采取下列一种或多种方式予以解决：

（1）乙方承担费用，用合格的新货物更换有缺陷的货物或修补缺陷部分；

（2）退还货物，同时将甲方已经支付的合同价款全额退还甲方，并承担甲方因履行本合同而支出的一切费用，包括但不限于利息、银行手续费、仓储费、卸货费以及因退回货物所需的其他费用。

（3）按不合格货物价格的50%支付违约金。

（4）赔偿甲方因货物质量问题导致的一切损失。

11.2.2 如果乙方提供的技术资料有错误，或者由于乙方技术人员原因造成货物安装、调试不成功和（或）造成合同货物损坏的情况，乙方应在24小时内采取修理、更换、退货等补救措施并负担因此发生的费用，同时需向甲方支付不合格货物价格的 50 %作为违约金。

11.2.3 在开箱检验、或使用过程中发现乙方提交的合同货物为贴牌、假冒、伪劣、翻新产品，或生产组成合同货物的原材料、配件是贴牌、假冒、伪劣货物时，乙方应在甲方通知之日自行收回货物，甲方不负保管责任，货物毁损灭失风险自甲方通知之时起由乙方承担，乙方将甲方已支付款项（含预付款）退还甲方，并按合同暂定总价的 100 %支付违约金。

11.2.4 在合同货物设计使用寿命期内，如果乙方发现合同货物由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，应及时通知甲方并采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷，因货物缺陷造成的一切损害，乙方应承担全部赔偿责任。

11.3 如乙方未按合同第六条约定递交履约保证金，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

11.4 如双方对质量责任认定有争议，由甲方委托具备相关资质的第三方质检机构出具质检报告。因第三方质检机构产生的费用先由乙方支付，如果检验结果为不合格，则该费用由乙方承担，如果检验结果为合格，则该费用由甲方承担。

11.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过15日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

第十二条 变更或解除

12.1 甲方解除合同

如乙方存在下述情况之一，甲方有权向乙方发出书面通知，全部或部分解除本合同：

12.1.1 乙方未能在本合同约定或甲方另行指定的期限内提供部分或全部货物或提供技术服务，并经甲方催告后仍未提供；

12.1.2乙方交付的货物存在严重的质量问题，导致本合同目的不能实现；

12.1.3 乙方存在违反合同义务的其他情形，经甲方催告后仍未作出补救或完成整改；

12.1.4 乙方投标时提交的资料不真实，或任何时候发现乙方有违反投标时的承诺和（或）声明的情况；

12.2 乙方解除合同

如甲方无正当理由未能按本合同约定期限向乙方支付合同款，并经乙方催告后超过 60 天仍未支付，乙方有权以书面通知解除本合同。

12.3甲乙双方经协商一致后解除合同。

第十三条 不可抗力

13.1任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

13.2声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

13.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

13.4双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第十四条 争议解决方式：

14.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十五条 其他：

15.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并盖章之日起生效。

15.3本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份。均具有同等法律效力。

15.4补充条款： 报价清单（附件5，含不同分公司/子公司）中相同项目（或单项）的单价应保持一致，如单价不同的，按最低的单价结算 。

附件：

- 成交通知书

- 廉洁协议

- 物品采购安全协议书

4.营运场所施工安全及消防安全协议书

- 5.报价清单

- 6.履约保函（模板）

- 7.预付款保函（模板）

| 甲方：（章）广州市净水有限公司 | 乙方：（章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人： | 法定代表人或授权代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签订日期： | 签订日期: |

附件1  成交通知书

附件2  廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与       (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行    合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为 （合同名称+合同编号） 合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式  份，甲方  份，乙方  份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	    日期：  年  月  日

附件3：物品采购安全协议书

物品采购安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

为加强物品采购过程安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家及地方有关安全生产法律法规，甲乙双方就物品采购的安全事宜，经双方友好协商，达成如下协议。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为广州净水公司2024年紫外线消毒设备购置（第二次）合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲方权责

（一）甲方进行物品采购时，应贯彻落实国家、地方有关安全管理的法律法规和规章制度。

（二）甲方应审查乙方物品有关的经营、运输的合法证照和资质条件，及相关运输车辆和人员的证件资料；有权对承运车辆驾驶员的健康状况，持有的相关证件是否与其所驾车型相匹配、是否达到所驾车型的驾驶年限进行检查。

（三）甲方应在其管辖区域对乙方的物品运输、装卸、安装和调试等过程的安全生产实行监督，及时纠正乙方人员违章指挥、违章驾驶、违反禁令等行为，并按照甲方的安全管理制度规定对乙方进行处理；发现安全隐患，甲方应开具隐患整改通知单，责令乙方限期整改，及时督促乙方消除事故隐患。

（四）乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（五）告知乙方在甲方应当遵守的安全管理要求。

三、乙方权责

（一）乙方应承诺具备所售物品的许可资质，并提供相关证明材料。若乙方非所售物品的直销厂家，应提供物品的完整供应链，物品的销售、运输、装卸全过程须严格遵守国家及地方的法律的有关规定。

（二）乙方负责明确自身岗位安全职责，将安全责任落实到人；加强教育工作，督促员工遵守安全生产规章制度；鼓励员工积极参与安全生产工作，及时发现和消除隐患。运输物品时，应指定物品安全运输责任人，负责安全运输和装卸及安全教育工作，同时督促检查，确保物品的安全送运。

（三）乙方应承诺所售物品质量符合现行国家规范要求，保证所售物品为正品。货物类物品应提供与货物型号一致的使用说明书（进口货物应有中文说明书），如物品有保质期要求的应在保质期范围内，特殊货物应在运输前做好定检工作，包装要完整完好。

（四）乙方对物品的运输、装卸、货物的安装和调试过程的安全工作负责。对乙方内部的运输车队，乙方用于运输物品的车辆应取得合法证照资质。对乙方聘请的运输车队，乙方应严格审核其运输车队、驾驶员资质证照及车队运输相关的管理制度。

（五）乙方须加强物品运输车辆的安全管理，用于运输物品的车辆必须车况良好、外观整洁、证照齐全，严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准。

（六）人员管理

1.乙方必须严格按照国家相关规定雇佣人员，加强承运车辆驾驶员的道路安全交通法、相关安全管理制度、操作技能等的培训教育，确保安全运输。禁止病车上路、超速行驶、超限超载行驶，严禁酒后驾车和疲劳驾车等。乙方聘请其他单位运输的，乙方应对运输单位的安全管理负责。

- 乙方应采取措施，加强人员管理，对需进入甲方管辖区域的人员要做好三级安全教育工作、安全技术交底和培训，严防驾驶人员在运输过程中超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法违章行为。一经发现应严格按制度规定落实教育处理并向甲方支付违约金 3000 元/次。

3.乙方人员及车辆进入甲方管辖区内应自觉遵守甲方的规章制度和有关安全规定，按照现场人员指定线路行车，指定的区域停车、装卸。乙方人员不得擅自进入甲方其他生产作业区域。如有违反，将按甲方规定进行处理。

4.如货物类物品需进行安装、调试，乙方应安排熟悉货物或有货物操作相关资质的专业人员与甲方进行货物验收及培训等工作，确保操作货物过程安全。

（七）发生事故时，乙方须立即报警处理，乙方在力所能及范围内采取补救措施，并在30分钟内将情况报告甲方。

（八）乙方必须严格履行本协议，遵守甲方各项安全管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（九）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、补充条款：       /        。

五、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件4营运场所施工安全及消防安全协议书

营运场所施工安全及消防安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及地方有关安全生产、消防安全法律法规，甲乙双方就安全及消防安全事宜，经双方友好协商，达成如下协议。

一、总则

（一）本协议是合同                      （穗净水合〔     〕    号） 的组成部分。

（二）甲、乙双方应遵守国家、省、市有关安全生产、消防安全的法律、法规、规章，履行安全生产、消防安全职责，保障人员生命、财产安全。

（三）甲、乙双方应当逐级落实安全生产、消防安全责任制，明确逐级岗位人员的安全生产、消防安全职责。

（四）本协议是对在满足法律法规规定的双方安全及消防安全责任的基础上的补充事项。

（五）当同一个场所、池体内，甲方安排两个或以上的承包单位同时施工的，由甲方组织各承包单位签订《营运场所交叉作业安全及消防安全协议书》。

（六）乙方的单位及人员资质（单项选择并填写）

1.详见合同第   /  条。

2.详见文件《           》。

二、甲方的安全及消防安全责任

（一）交底告知

1.项目实施前，应告知乙方地面、周边、地下已知存在的设施，特别是涉及影响生产、应急的各类地下管线及保护要求，要求乙方在施工方案明确落实相应的具体措施；甲方规定的安全生产及消防安全管理要求，允许进出及行走的路线、禁止触动甲方设备设施等；项目备案的要求。

2.乙方进场作业前，应对乙方进行交底，再次向乙方强调的上述内容，以及施工期间的其他特殊注意事项，如生产方面的调度协调配合等。

3.当乙方提出相关规范或乙方内部管理制度，比甲方规定的安全生产及消防安全管理要求更严格的，应当接纳乙方的建议。

（二）落实配合措施

1.落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。

（三）安全及消防安全隐患检查与督促整改

1.在项目施工期，应每天不少于一次对乙方安全措施、消防安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全、消防安全监督检查，并提出整改。

（四）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）等情况报告及举报

1.对乙方上报的重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），应当如实向水投集团报告。

2.如发现乙方瞒报重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），甲方除向水投集团报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。

3.甲方发现乙方在项目范围内（含工地范围内的住宿、办公等区域）开展违法、犯罪活动，向公安部门举报。

（五）事故报告及举报

1.对乙方上报的安全事故及消防安全事故，应当按水投集团有关程序，如实向集团报告。

2.如发现乙方瞒报安全事故及消防安全事故，甲方除向水投集团报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。

（六）补充条款      / 。

三、乙方的安全及消防安全责任

（一）接受交底告知并复核确认安全风险，落实管控措施

1.乙方接受甲方交底。

2.编制的方案应响应甲方告知，明确相应的措施。

3.根据甲方项目备案的要求，提交项目备案材料

4.当甲方规定的安全生产及消防安全管理要求，比相关规范或乙方内部管理制度严格的，按甲方的执行。

5.当相关规范或乙方内部管理制度，比甲方规定的安全生产及消防安全管理要求严格的，应明确告知甲方确认，并按相关规范或乙方内部管理制度执行。

（二）告知甲方需要配合的事项

1.向甲方告知在施工作业期间，需要甲方配合落实的措施

（三）落实安全及消防安全隐患排查与整改，并接受检查

1.乙方应做好的每日安全生产、消防安全巡查及开展人员安全生产、消防安全教育，确保场所、场地、区域、施工、仓储、住宿、办公等，符合国家、行业安全生产、消防安全相关要求，无对甲方、乙方以及周边第三方生产安全、消防安全、人身安全等构成威胁，无开展违法、犯罪活动，无存放易燃易爆危险化学品，无乙方人员擅自进入借用地块范围以外的甲方场所，有按方案落实各项措施以及及时发现并整改安全隐患、消防安全隐患，杜绝安全事故、消防安全事故。

2.接受甲方“四不两直”的不定期检查。

（三）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）报告

1.乙方识别存在重大安全风险的，应研究并落实管控措施，降低风险等级，并向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。

2.乙方自查或被外单位检查发现生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的，应当立即向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。

3.如甲方未收到乙方关于重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。

4.不得谎报信息。

（四）事故报告

1.项目发生安全事故及消防安全事故的，乙方应当在预案规定时间内立即向甲方上报。否则视为迟报。

2.如甲方未收到乙方关于安全事故及消防安全事故的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。

3.不得谎报信息。

（五）补充条款    /    。

四、违约责任

（一）未发生安全事故或消防安全事故的违约责任

1.乙方未履行安全及消防安全责任的，甲方有权按合同相关条款处理。

2.因甲方未履行安全及消防安全责任，乙方有权按合同相关条款处理。

（二）发生安全事故或消防安全事故的违约责任

1.项目发生安全事故或消防安全事故的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）

2.如甲方未能提供甲方履职证明的，根据责任调查报告（意见）承担责任。

五、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）在合同（协议）执行期间，因国家、地方、以及广州市净水有限公司印发有关文件，加强安全管理要求的，乙方应按最新要求无条件执行。如不执行，甲方有权根据合同或有关文件进行处理。

（三）本协议作为合同的附件同时签字、同事盖章、同时生效、同时终止，具有同等的法律效力。甲方、乙方双方执持数量与合同一致。

| 甲方（盖章）： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5 报价清单

附件6.履约保函（模板）

履约保函（模板）

致：               （受益人）

鉴于           （以下简称“委托人”）与贵方于   年  月  日签订了                     （以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在个  工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币元         （大写：             ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

## 二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。

三、本保函自签发之日起生效，有效期至  年  月  日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。

五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。

六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

落款

### 附件7：预付款保函（模板）

预付款保函模板

致：                           （受益人）

鉴于           （以下简称“委托人”）与你方于   年  月  日签订了（以下简称“合同”），你方将按上述基础交易合同约定向委托人支付预付款人民币       元（大写：         ）。我行接受委托人的申请，特此开立以你方为受益人的最高金额为人民币        （大写：          ）（以下称“保函金额”）的保函。

## 一、本保函为不可撤销、见索即付的独立保函。

二、在本保函的有效期内，如委托人违反上述基础交易合同约定的义务而未向你方退还预付款，我行将在收到你方提交的符合下述要求的索赔通知书后  日内，以上述保函金额为限向你方支付相应款项。

（一）索赔通知书须写明请求付款的金额，并声明该款项并未由委托人或其代理人直接或间接地支付给你方；

（二）索赔通知书应由你方法定代表人签字并加盖公章；

（三）索赔通知书必须于本保函有效期截止日前送达我行。

三、合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能削弱或免除我行按本保函应承担的义务。

本保函金额将随我行已向你方支付的金额而自动作相应递减。

## 四、本保函未经我行书面同意不得转让。

五、本保函自签发之日起生效，有效期至           止。在上述期限内若累计赔偿额达到前述保函金额，本保函提前失效。本保函到期后，无论保函原件是否退回我行，皆告失效。

备注:本预付款担保格式可采用经甲方认可的其他格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.承诺函
7.认证报告
8.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）     (¥      ）的报价（不含税价：  税率： %）完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）承诺函
（7）认证报告
（8）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解采购文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致响应文件无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖私章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

- 附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件，提供授权委托代理人身份证原件备查。

2.提供授权委托人自公告发布当月起在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字或盖私章)

委托代理人：       (签字或盖私章)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人自公告发布当月起在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州净水公司2024年紫外线消毒设备购置（第二次）（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、安全生产领域严重失信惩戒名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

（8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单。

（9）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（10）其他禁止情形：

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

如有：

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 焊工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5.报价表

| 分公司 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 石井净分公司 |  |
| 龙归分公司 |  |
| 竹料分公司 |  |
| 合计： 元（含税： %） |  |

石井净：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外灯管 | 根 | 308 |  |  |  |
| 2 | 套管O型圈 | 个 | 308 |  |  |  |
| 3 | 石英套管 | 支 | 308 |  |  |  |
| 4 | 套管弹簧 | 包 | 1 |  |  |  |
| 5 | 石英套管螺帽 | 包 | 2 |  |  |  |
| 6 | 清洗凝胶（每箱4瓶） | 箱 | 5 |  |  |  |
| 7 | 清洗罐连接头（白色直接头） | 包 | 2 |  |  |  |
| 8 | 清洗罐连接头(白色90°弯接头) | 包 | 5 |  |  |  |
| 9 | 弗橡胶管（连接清洗罐的胶管） | 米 | 1 |  |  |  |
| 10 | 擦拭器密封件（包含一根短弗橡胶管） | 个 | 120 |  |  |  |
| 11 | 灯管灯头插座 | 个 | 20 |  |  |  |
| 12 | 模块控制板MCB（模块通讯板） | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 镇流器 | 个 | 10 |  |  |  |
| 14 | 液压杆润滑油脂 | 支 | 15 |  |  |  |
| 15 | 液压油 | 桶 | 2 |  |  |  |
| 16 | 传感器电缆套件（含电缆和扣环） | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | PDC内光强传感器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 | 液压过滤器 | 个 | 3 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

龙归：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外灯管 | 支 | 288 |  |  |  |
| 2 | 石英套管 | 支 | 144 |  |  |  |
| 3 | 套管密封圈 | 包 | 29 |  |  |  |
| 4 | 光强传感器套管 | 支 | 3 |  |  |  |
| 5 | CCB板（子板） | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | CCB板（母板） | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 模块电缆线 | 块 | 2 |  |  |  |
| 8 | PDC内光强传感器电缆线（连接CCB板和传感器电缆, 包含插头） | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 液压杆 | 支 | 2 |  |  |  |
| 10 | 液压油 | 桶 | 2 |  |  |  |
| 11 | 清洗凝胶 | 箱 | 5 |  |  |  |
| 12 | 擦拭器密封件（包含一根短弗橡胶管） | 个 | 20 |  |  |  |
| 13 | UV3+（直头）（白色连接头） | 包 | 3 |  |  |  |
| 14 | 第1个清洗罐（标准模块） | 个 | 5 |  |  |  |
| 15 | 防锈剂 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

竹料：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期及扩建紫外灯管 | 支 | 132 |  |  |  |
| 2 | 石英套管 | 支 | 112 |  |  |  |
| 3 | 镇流器 | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 6A保险管 | 条 | 10 |  |  |  |
| 5 | 15A保险管 | 条 | 10 |  |  |  |
| 6 | 液压过滤器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 液压杆润滑油脂 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 8 | 灯头插座 | 套 | 112 |  |  |  |
| 9 | 一期触摸操作显示屏 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 液压油管 | 条 | 28 |  |  |  |
| 11 | 清洗凝胶 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

备注：报价清单（含不同分公司/子公司）中相同项目（或单项）的单价须保持一致，如单价不同的，按最低的单价执行。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

6.承诺函（灯管寿命保证承诺书）

我公司承诺：1.当灯管使用寿命不足 12000 小时或在 12000 小时内紫外系统剂量不足以保证系统消毒效果时，免费更换全新灯管，费用由我公司自行承担。如灯管寿命不满足要求所造成的经济损失及责任由我公司承担。质保期为自验收合格之日起紫外灯管质保寿命为12000小时，其他零配件一年。如灯管寿命不满足要求，所造成的经济损失及责任由我公司承担，在质保期内出现故障，我公司二十四小时内响应，进场维修。2.所提供报价货物/设备均为制造商全新原装产品，且适用于原系统使用。

供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日

7.紫外灯管寿命不低于 12000 小时，提供具备CMA认证资质的第三方认证机构出具的认证证明报告（加盖单位公章）。

8.其他资料

供应商须提交的其他资料。